## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [14 empty] | Mesačný protokol za |  | 2.2019
[6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [5 empty] | 80 |  | 70 |  |  | 200 | 10
I (%) | [5 empty] | 30 |  | 20 |  |  | 20 | 0
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  | splnené |  |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1303 |  | 179 |  | 1339 | 1339 | 1337 | 0 |  | 1339 | 1343 | 1343 | 1343 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1343
N / % SPH F | [5 empty] | 40 / 3,0 |  | 1164 / 86,7 |  | 4 / 0,3 | 4 / 0,3 | 6 / 0,4 | 1343 / 0,0 |  | 4 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1343 / 0,0 |  | 1343 / 0,0 |  | 1343 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 38 / 2,8 |  | 1165 / 86,7 |  | 5 / 0,4 | 5 / 0,4 | 2 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [5 empty] | 26 |  | 3 |  | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28
N / % PDH F | [5 empty] | 2 / 7,1 |  | 25 / 89,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 7.3928 |  | 0 |  | 29.4734 | 112.567 | 0.70879
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 1274.5689 |  | 0 |  | 5663.9085 | 19473.2756 | 91.4743
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 105212.9399 |  | 10568.1907 |  | 105212.9399 | 105212.9399 | 105212.9399
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 |  | 52.5366 |  | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 |  | 94644.7492 |  | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | TZL |  | SO2 |  | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h
2019-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.4869 |  | 0 |  | 19.2988 | 112.7498 | 0.64941 |  | F | 4.377 | 199.3165 | 93.3136 | 145772.1943 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.1088 |  | 0 |  | 8.42 | 122.4444 | 0.65594 |  | F | 4.9147 | 202.3677 | 94.6186 | 147073.9639 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.1127 |  | 0 |  | 2.8094 | 117.2786 | 0.72649 |  | F | 4.7374 | 201.6197 | 94.8473 | 147495.1201 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.8982 |  |  | F | 13.4992 | 114.2101 | 0.6934 |  | F | 4.0814 | 202.1775 | 95.4124 | 152280.6019 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.4442 |  |  | F | 27.5969 | 118.2031 | 0.73111 |  | F | 3.5782 | 212.5563 | 96.6515 | 166554.8548 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.4964 |  |  | F | 41.6376 | 114.3774 | 0.60589 |  | F | 3.8501 | 216.8462 | 96.6149 | 166853.166 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.9482 |  |  | F | 34.5771 | 113.9365 | 0.61373 |  | F | 3.8474 | 203.8551 | 96.0163 | 170375.4108 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5877 |  |  | F | 46.0992 | 111.3205 | 0.70632 |  | F | 3.446 | 200.4039 | 95.9493 | 166944.1751 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.8828 |  |  | F | 65.7282 | 113.9354 | 0.81719 |  | F | 3.6072 | 207.0904 | 95.6648 | 166393.165 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.0347 |  |  | F | 41.4239 | 113.7898 | 0.72525 |  | F | 3.7901 | 200.8498 | 95.2152 | 172382.9017 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.1742 |  |  | F | 83.2142 | 112.0446 | 0.69591 |  | F | 3.3224 | 204.9872 | 94.6125 | 172177.4525 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.3074 |  |  | F | 52.2451 | 120.7619 | 0.73505 |  | F | 3.6103 | 214.0358 | 95.8978 | 174824.2731 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.3891 |  |  | F | 122.9659 | 116.0224 | 0.70877 |  | F | 3.6569 | 216.6966 | 96.9841 | 179749.9798 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.9616 |  |  | F | 88.1138 | 116.3984 | 0.61428 |  | F | 4.0868 | 205.6391 | 97.205 | 173340.9456 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.9053 |  |  | F | 4.3097 | 126.2238 | 0.64734 |  | F | 5.4212 | 198.6245 | 97.1608 | 153898.6732 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5754 |  |  | F | 4.3081 | 123.6213 | 1.0613 |  | F | 5.4582 | 202.2058 | 96.96 | 154130.2536 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.2576 |  |  | F | 25.0514 | 111.6999 | 0.61174 |  | F | 5.0902 | 200.7433 | 96.6892 | 150645.9365 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.1174 |  |  | F | 8.3852 | 113.4184 | 0.72685 |  | F | 4.8954 | 200.433 | 96.3952 | 149556.2627 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.0703 |  |  | F | 15.1499 | 111.1966 | 0.66273 |  | F | 4.7443 | 201.302 | 95.8992 | 148028.9964 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.9018 |  |  | F | 12.5069 | 98.6365 | 0.60047 |  | F | 5.3688 | 201.8243 | 96.0429 | 149957.821 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F | 16.6992 | 91.5901 | 0.60466 |  | F | 5.5236 | 193.9592 | 96.3087 | 150297.1702 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F | 13.4931 | 109.8853 | 0.70038 |  | F | 5.1401 | 198.8278 | 96.4929 | 150601.6458 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.3169 |  |  | F | 10.3597 | 111.0793 | 0.7532 |  | F | 5.34 | 200.6148 | 97.6682 | 153663.5589 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5987 |  |  | F | 13.7643 | 105.9219 | 0.79595 |  | F | 4.9935 | 202.7673 | 97.4722 | 154262.9079 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.4847 |  |  | F | 6.436 | 114.9545 | 0.7447 |  | F | 5.1785 | 202.5029 | 97.2097 | 151920.5882 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.3806 |  |  | F | 14.9299 | 103.1377 | 0.68691 |  | F | 5.0262 | 201.5872 | 96.5371 | 152205.5007 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.6515 |  |  | F | 8.452 | 118.1871 | 0.94011 |  | F | 7.7422 | 187.0768 | 96.3005 | 139151.3063 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-02-28 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 7.5526 |  |  | F | 26.9574 | 105.5045 | 0.72624 |  | F | 6.0491 | 185.7152 | 95.0721 | 124025.9425 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 671.5 | 0 | 0.5 | 0
Mes priemer | [5 empty] | 7.4095 |  | 0 |  | 29.5869 | 112.9475 | 0.71219 | 0 |  | 4.6742 | 202.3795 | 96.1147 | 156591.5989 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [5 empty] | 8.6515 |  | 0 |  | 122.9659 | 126.2238 | 1.0613 |  |  | 7.7422 | 216.8462 | 97.6682 | 179749.9798 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [5 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok
[6 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h
[6 empty] | 1.5565 |  | 0.090192 |  | 3.164 | 16.1821 | 0.076372 | 0 |  | 5.03 |  |  | 149565.19
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 |  | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 2.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 16.80%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie