## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [17 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 4.2019
[6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [5 empty] | 80 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [5 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 0
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 19 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1348 |  | 365 |  | 1347 |  | 1337 |  | 1332 |  | 0 |  | 1348 |  | 1412 | 1412 | 1412 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1412
N / % SPH F | [5 empty] | 64 / 4,5 |  | 1047 / 74,2 |  | 65 / 4,6 |  | 75 / 5,3 |  | 80 / 5,7 |  | 1412 / 0,0 |  | 64 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1412 / 0,0 |  | 1412 / 0,0 |  | 1412 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 0 / 0,0 |  | 1054 / 74,3 |  | 65 / 4,6 |  | 75 / 5,3 |  | 16 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [5 empty] | 27 |  | 6 |  | 27 |  | 27 |  | 26 |  | 0 |  | 27 |  | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [5 empty] | 3 / 10,0 |  | 24 / 80,0 |  | 3 / 10,0 |  | 3 / 10,0 |  | 4 / 13,3 |  | 30 / 100,0 |  | 3 / 10,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 7.6038 |  | 12.0744 |  | 19.3241 |  | 114.5444 |  | 0.73594
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 1366.2428 |  | 305.2193 |  | 3790.2705 |  | 19953.792 |  | 89.533
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [5 empty] | 106259.2756 |  | 41389.8013 |  | 106259.2756 |  | 106259.2756 |  | 106259.2756
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 |  | 694.4126 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 |  | 64869.4743 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2019-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.2947 |  |  | F | 17.4607 |  | 107.8605 |  | 0.59858 |  |  | F | 4.622 |  | 191.128 | 96.1419 | 154640.112 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.6202 |  |  | F | 9.9932 |  | 103.2912 |  | 0.7682 |  |  | F | 4.5295 |  | 193.7071 | 95.9205 | 145511.9365 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5231 |  |  | F | 9.9793 |  | 103.1179 |  | 0.53845 |  |  | F | 4.3798 |  | 196.8062 | 95.3593 | 145120.5726 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-04 | 10.5 | 10 | 3 | 0.5 | 0 | 7.6011 |  |  | F | 13.8827 |  | 106.5926 |  | 0.577 |  |  | F | 4.562 |  | 197.7571 | 94.9843 | 146206.2742 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.3305 |  |  | F | 20.7379 |  | 102.4983 |  | 0.76031 |  |  | F | 4.4147 |  | 198.0774 | 94.9357 | 148615.1182 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.8264 |  |  | F | 6.6655 |  | 104.2015 |  | 0.2043 |  |  | F | 4.594 |  | 201.524 | 94.9236 | 148215.917 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.6724 |  |  | F | 5.9216 |  | 106.9911 |  |  | F |  | F | 4.3784 |  | 204.7407 | 94.9641 | 150004.7956 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5505 |  |  | F | 13.9714 |  | 107.59 |  | 0.77971 |  |  | F | 4.2416 |  | 205.888 | 94.8879 | 150803.9522 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.8767 |  |  | F | 18.1994 |  | 104.703 |  | 0.68837 |  |  | F | 4.3613 |  | 207.6022 | 94.9011 | 151052.6979 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.7375 |  |  | F | 14.227 |  | 105.9996 |  | 0.79888 |  |  | F | 4.6499 |  | 200.5154 | 95.0784 | 152582.9688 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.6085 |  |  | F | 17.7692 |  | 109.1872 |  | 1.0501 |  |  | F | 4.1816 |  | 199.8771 | 95.3412 | 148364.0807 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 201.6494 | 95.6078 | 153595.4307 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 195.6402 | 95.6846 | 156856.9059 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.3349 |  |  | F | 6.4173 |  | 115.8447 |  | 1.1729 |  |  | F | 4.3249 |  | 192.0468 | 95.7437 | 149384.944 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.0167 |  |  | F | 5.3937 |  | 113.6546 |  | 1.5413 |  |  | F | 4.2783 |  | 199.1864 | 96.1187 | 145732.9466 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.6751 |  |  | F | 14.1773 |  | 124.4414 |  | 1.2191 |  |  | F | 3.9593 |  | 199.1569 | 96.1846 | 151939.3291 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.9515 |  |  | F | 56.0443 |  | 129.4319 |  | 0.66257 |  |  | F | 4.0437 |  | 200.4385 | 96.3482 | 149725.8548 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.1891 |  |  | F | 40.7984 |  | 132.6367 |  | 0.71091 |  |  | F | 4.3533 |  | 203.2113 | 96.8879 | 151912.5892 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.0883 |  |  | F | 24.162 |  | 135.7458 |  | 0.71601 |  |  | F | 4.7032 |  | 200.2911 | 97.0737 | 154927.3001 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.8974 |  |  | F | 19.7846 |  | 129.0364 |  | 0.68601 |  |  | F | 4.5588 |  | 199.723 | 96.878 | 149676.9365 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.708 |  |  | F | 16.72 |  | 125.4762 |  | 0.67199 |  |  | F | 4.2357 |  | 200.8055 | 96.239 | 146205.2676 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.7611 |  |  | F | 22.3639 |  | 113.7472 |  | 0.65397 |  |  | F | 4.0778 |  | 201.9214 | 95.7431 | 145358.1979 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.6443 |  |  | F | 5.1723 |  | 130.7456 |  | 0.90734 |  |  | F | 6.2077 |  | 193.8462 | 95.7351 | 141952.6903 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 203.9663 | 95.8277 | 152817.873 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.6842 |  | 22.3822 |  | 21.5096 |  | 114.246 |  | 0.64972 |  |  | F | 4.1386 |  | 204.9423 | 95.8393 | 152036.6624 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5609 |  | 13.1738 |  | 35.9536 |  | 113.7228 |  | 0.62779 |  |  | F | 4.0019 |  | 205.054 | 95.5123 | 149640.6592 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.8312 |  | 7.5663 |  | 37.1543 |  | 118.1699 |  | 0.57857 |  |  | F | 4.1528 |  | 202.1824 | 95.26 | 150944.4779 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5615 |  | 13.3296 |  | 30.9632 |  | 127.8062 |  | 0.6626 |  |  | F | 4.4434 |  | 193.4083 | 95.4129 | 150922.3874 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.6153 |  | 8.5558 |  | 27.715 |  | 132.7582 |  | 0.65857 |  |  | F | 4.0429 |  | 197.2649 | 95.2691 | 148802.4183 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.6086 |  | 7.7131 |  | 16.3113 |  | 127.4177 |  | 0.69592 |  |  | F | 4.087 |  | 199.1949 | 95.0647 | 149009.457 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 10.5 | 706 | 3 | 0.5 | 0
Mes priemer | [5 empty] | 7.7322 |  | 12.1201 |  | 19.6092 |  | 116.5524 |  | 0.75305 |  | 0 |  | 4.3898 |  | 199.7184 | 95.6623 | 149752.0251 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [5 empty] | 8.6443 |  | 22.3822 |  | 56.0443 |  | 135.7458 |  | 1.5413 |  |  |  | 6.2077 |  | 207.6022 | 97.0737 | 156856.9059 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [5 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[6 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[6 empty] | 1.5565 |  | 0.090192 |  | 3.164 |  | 16.1821 |  | 0.076372 |  | 0 |  | 5.03 |  |  |  | 149565.19
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 4.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 16.80%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie