## mesacny
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 8.2019
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
Emisný limit | [6 empty] | 80 |  | 70 |  |  |  | 200 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1461 |  | 1461 |  | 1461 |  | 1461 |  | 1460 |  | 0 |  | 1461 |  | 1478 | 1478 | 1478 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1478
N / % SPH F | [6 empty] | 18 / 1,2 |  | 18 / 1,2 |  | 18 / 1,2 |  | 18 / 1,2 |  | 19 / 1,3 |  | 1479 / 0,0 |  | 18 / 0,0 |  | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,1 | 1479 / 0,0 |  | 1479 / 0,0 |  | 1479 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 1 / 0,1 |  | 18 / 1,2 |  | 18 / 1,2 |  | 18 / 1,2 |  | 3 / 0,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 31 / 100,0 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 16.2921 |  | 7.2768 |  | 38.5626 |  | 127.4363 |  | 0.78573
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 3047.7015 |  | 863.4263 |  | 7341.295 |  | 23808.2674 |  | 98.3723
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 115980.4557 |  | 112262.9317 |  | 115980.4557 |  | 115980.4557 |  | 115980.4557
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 19.2279 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 3717.524 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h
2019-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7378 |  | 0.91676 |  | 40.0101 |  | 127.2813 |  | 0.93877 |  |  | F | 4.9719 |  | 196.6316 | 95.7922 | 153302.152 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2429 |  | 2.3973 |  | 22.8076 |  | 128.3352 |  | 0.93855 |  |  | F | 5.1655 |  | 198.8916 | 95.6073 | 152734.556 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7325 |  | 4.4789 |  | 42.8235 |  | 127.099 |  | 0.92983 |  |  | F | 5.1011 |  | 202.614 | 95.3715 | 155689.1169 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5705 |  | 6.1714 |  | 37.7913 |  | 126.1831 |  | 0.90999 |  |  | F | 4.8977 |  | 203.6244 | 95.7134 | 156286.305 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3193 |  | 6.2438 |  | 39.2883 |  | 130.6077 |  | 0.91306 |  |  | F | 4.8157 |  | 204.5663 | 95.7695 | 156782.6175 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.146 |  | 5.0472 |  | 68.1721 |  | 127.3991 |  | 0.89771 |  |  | F | 4.748 |  | 205.2003 | 95.643 | 156627.2741 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.699 |  | 8.1895 |  | 48.3214 |  | 127.0323 |  | 0.91702 |  |  | F | 4.6973 |  | 197.8441 | 95.4062 | 158513.7637 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3912 |  | 16.1752 |  | 14.0627 |  | 131.1915 |  | 1.0024 |  |  | F | 6.0395 |  | 189.2216 | 95.4746 | 153004.6624 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 196.315 | 95.8174 | 154896.833 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9565 |  | 4.1457 |  | 30.819 |  | 125.6516 |  | 0.9106 |  |  | F | 4.6973 |  | 201.3147 | 95.9069 | 155099.4518 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1384 |  | 6.9884 |  | 41.148 |  | 124.7165 |  | 0.92513 |  |  | F | 4.6365 |  | 204.5088 | 96.1062 | 155466.487 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.106 |  | 10.7436 |  | 22.0631 |  | 127.005 |  | 0.96805 |  |  | F | 4.6383 |  | 205.8722 | 95.8262 | 155651.5433 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7196 |  | 11.441 |  | 12.1402 |  | 128.5952 |  | 0.96559 |  |  | F | 4.7615 |  | 205.2684 | 95.7515 | 156248.0036 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8748 |  | 5.4039 |  | 6.9009 |  | 133.3291 |  | 1.0264 |  |  | F | 5.8417 |  | 202.6842 | 95.7456 | 149951.8929 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.973 |  | 14.9982 |  | 11.6355 |  | 128.8872 |  | 0.75495 |  |  | F | 5.6982 |  | 200.9488 | 95.8968 | 150608.0407 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4337 |  | 0.83854 |  | 18.5421 |  | 127.7088 |  | 0.64074 |  |  | F | 4.8296 |  | 202.1557 | 95.8922 | 156494.4609 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7282 |  | 2.899 |  | 44.0395 |  | 126.0362 |  | 0.61752 |  |  | F | 4.715 |  | 195.5613 | 95.91 | 159023.6927 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7964 |  | 4.7059 |  | 25.2088 |  | 127.2491 |  | 0.61239 |  |  | F | 4.6188 |  | 199.5619 | 95.7915 | 158802.3767 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6138 |  | 8.0745 |  | 37.8821 |  | 127.9795 |  | 0.63378 |  |  | F | 4.4938 |  | 201.0103 | 96.0341 | 155203.901 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2085 |  | 9.9134 |  | 20.6066 |  | 127.8775 |  | 0.70574 |  |  | F | 5.0336 |  | 202.8894 | 96.3284 | 156395.2031 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5976 |  | 12.0474 |  | 15.4822 |  | 127.9768 |  | 0.68267 |  |  | F | 5.1282 |  | 203.8031 | 96.5018 | 155857.9466 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7037 |  | 14.5022 |  | 40.0513 |  | 127.067 |  | 0.66704 |  |  | F | 5.0035 |  | 204.2263 | 96.8416 | 156320.0814 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0862 |  | 7.9538 |  | 26.5032 |  | 127.3891 |  | 0.66235 |  |  | F | 4.6686 |  | 203.9058 | 96.8242 | 154232.3841 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.947 |  | 7.3881 |  | 50.2112 |  | 124.3906 |  | 0.66645 |  |  | F | 4.7453 |  | 202.2742 | 96.6515 | 156142.7412 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3516 |  | 9.896 |  | 56.3247 |  | 127.6736 |  | 0.65925 |  |  | F | 4.7859 |  | 190.4694 | 96.5182 | 161917.5016 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2158 |  | 5.7617 |  | 53.8927 |  | 127.6089 |  | 0.67512 |  |  | F | 4.3606 |  | 194.3448 | 96.4993 | 154525.6305 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4423 |  | 3.2454 |  | 97.6472 |  | 137.6989 |  | 0.68454 |  |  | F | 4.26 |  | 207.8521 | 96.4167 | 164787.1084 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1801 |  | 4.6967 |  | 75.1792 |  | 131.739 |  | 0.66416 |  |  | F | 4.0037 |  | 206.237 | 96.3691 | 169620.5316 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2124 |  | 4.7793 |  | 74.6077 |  | 124.872 |  | 0.64187 |  |  | F | 4.3052 |  | 209.9719 | 96.3183 | 170198.4613 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9725 |  | 8.2545 |  | 58.5185 |  | 131.2214 |  | 0.70025 |  |  | F | 4.9947 |  | 209.6624 | 96.5013 | 166583.4502 |  | F |  | F |  | F | 1
2019-08-31 | 3.5 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.7058 |  | 10.5896 |  | 23.7343 |  | 121.0976 |  | 0.7172 |  |  | F | 5.2917 |  | 194.5355 | 96.3596 | 140518.3644 |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 3.5 | 739.5 | 0 | 1 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 16.3268 |  | 7.2962 |  | 38.5472 |  | 127.9633 |  | 0.78764 |  | 0 |  | 4.8649 |  | 201.4183 | 96.0512 | 156693.1141 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 17.9725 |  | 16.1752 |  | 97.6472 |  | 137.6989 |  | 1.0264 |  |  |  | 6.0395 |  | 209.9719 | 96.8416 | 170198.4613 | [6 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h
[7 empty] | 1.5565 |  | 0.090192 |  | 3.164 |  | 16.1821 |  | 0.076372 |  | 0 |  | 5.03 |  |  |  | 149565.19
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Regeneračný kotol 2 (za elektrofiltrom) |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 8.2019
Koncentrácia NOx ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_SO2_RK2*2,86) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia CO ns |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS ns |  | ((21-6)/(21-KF_O2_RK2)*(KF_TRS_RK2*1,52)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*GK_TZL_PV*(273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV)*(100/(100-K3)) |  |  | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_RK2*5.4*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_RK2))*(KF_TLAK_RK2/101.3)*((100-K3)/100)*3600 |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO,TRS |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h |  |  | kg/h
Konštanta vlhkosti K3 |  | 16.80%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie