## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [23 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 2.2019
[10 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal |  | BIO |  | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO |  |  |  |  | Normal SOG | BIO SOG
[9 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO |  | CO |  | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [9 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [9 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 |  | 100 |  | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 |  |  |  |  | 1700 | 1500
I (%) | [9 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 |  | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [9 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené |  | splnené |  | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené |  |  |  |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [9 empty] | 216 | 1090 | 137 | 1090 | 202 |  | 1090 |  | 216 | 1090 | 216 | 1090 | 216 | 1089 | 1306 | 1307 | 1307 | 1306 | 79 | 0
N / % SPH F | [9 empty] | 0 / 0,0 | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 | 1 / 0,1 | 14 / 6,5 |  | 1 / 0,1 |  | 0 / 0,0 | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 | 2 / 0,2 | 1 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [9 empty] | 1 / 0,4 | 1 / 0,1 | 1 / 0,7 | 1 / 0,1 | 15 / 6,7 |  | 1 / 0,1 |  | 1 / 0,4 | 1 / 0,1 | 1 / 0,4 | 1 / 0,1 | 1 / 0,4 | 2 / 0,2 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [9 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |  | 27 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
N / % PDH F | [9 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 3,6 |  | 1 / 3,6 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [9 empty] | 12.7295 | 12.5983 | 16.8585 | 18.8587 | 65.8103 |  | 37.2912 |  | 285.048 | 286.144 | 0.89992 | 0.29544 | 3.5092 | 2.1075 |  |  |  |  | 692.2946 | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [9 empty] | 171.3935 | 915.0591 | 149.5697 | 1371.6766 | 1012.8471 |  | 4078.6361 |  | 3881.7415 | 20792.5906 | 22.1173 | 38.3005 | 47.5792 | 230.307 |  |  |  |  | 3356.9786 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [9 empty] | 20984.3405 | 108709.3948 | 13912.4239 | 108709.3948 | 20984.3405 |  | 108709.3948 |  | 20984.3405 | 108709.3948 | 20984.3405 | 108709.3948 | 20984.3405 | 108709.3948 |  |  |  |  | 7071.9166 | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO |  | CO |  | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2019-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.1559 | 12.7537 | 20.1547 | 19.7601 | 88.9304 |  | 42.5893 |  | 276.9664 | 285.691 | 0.32166 | 0.32556 | 3.4145 | 2.1363 | 10.7857 | 134.4192 | 94.0229 | 206737.9333
2019-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 11.5345 |  | 22.6181 |  |  | 43.9569 |  |  | 286.3793 |  | 0.23386 |  | 2.1 | 10.9277 | 135.381 | 93.9432 | 201683.2913
2019-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.2395 | 11.2907 | 24.2505 | 24.2461 | 55.0745 |  | 34.1645 |  | 280.642 | 286.3122 | 0.26983 | 0.26276 | 3.1528 | 2.0933 | 11.0169 | 134.7734 | 94.3742 | 199773.0436
2019-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 12.9127 | 12.5057 | 25.2018 | 23.9774 | 46.2857 |  | 32.6598 |  | 292.1778 | 285.2038 | 0.42082 | 0.40921 | 3.4284 | 2.8127 | 11.2597 | 132.0308 | 95.9455 | 199021.1217
2019-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.7735 | 12.0192 | 23.3571 | 23.4099 | 69.1937 |  | 33.3274 |  | 280.452 | 286.5263 | 0.31251 | 0.2989 | 3.8448 | 2.3854 | 11.0476 | 133.8856 | 96.1944 | 200622.0765
2019-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 13.3964 | 13.1401 | 22.4168 | 22.247 | 72.805 |  | 28.0434 |  | 295.694 | 286.6422 | 0.37281 | 0.32338 | 3.7925 | 2.269 | 10.8749 | 132.0053 | 96.1658 | 196750.3057
2019-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 12.2092 | 13.1868 | 20.9851 | 20.7602 | 71.0056 |  | 28.9027 |  | 288.1104 | 286.5696 | 0.36741 | 0.38719 | 4.6056 | 2.7632 | 10.7936 | 132.0657 | 95.6151 | 202277.0944
2019-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.7327 | 12.6713 | 22.0975 | 21.3818 | 120.7388 |  | 42.9237 |  | 290.5206 | 286.7226 | 0.31048 | 0.30537 | 4.1277 | 2.6419 | 10.8253 | 132.4941 | 95.5409 | 197824.4225
2019-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.6688 | 12.3498 | 21.3091 | 21.4816 | 100.519 |  | 35.4058 |  | 277.2025 | 286.7518 | 0.25664 | 0.25778 | 4.0693 | 2.2571 | 10.7678 | 133.4529 | 95.2825 | 199393.9704
2019-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 11.8207 | 12.2521 | 21.8441 | 22.3352 | 83.8684 |  | 52.0642 |  | 288.1954 | 290.0672 | 0.36948 | 0.35658 | 3.8101 | 2.4592 | 10.6948 | 134.4114 | 94.8217 | 203438.6064
2019-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 11.3219 | 11.3277 | 23.2907 | 23.9643 | 96.1404 |  | 40.5586 |  | 289.4775 | 284.3442 | 0.2727 | 0.26879 | 3.2964 | 2.055 | 10.5796 | 134.9759 | 94.2171 | 200795.833
2019-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 11.8378 |  | 24.3734 |  |  | 30.9187 |  |  | 287.2486 |  | 0.28449 |  | 2.0219 | 10.6976 | 133.143 | 95.5028 | 201222.042
2019-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4244 | 14.1552 | 26.1622 | 25.7853 | 30.2606 |  | 23.6985 |  | 286.0348 | 281.6362 | 0.35837 | 0.34624 | 2.7893 | 2.062 | 11.3574 | 133.1794 | 96.5469 | 194056.8158
2019-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 12.6338 | 13.0246 | 25.4147 | 25.5687 | 81.3406 |  | 32.024 |  | 294.8233 | 287.7745 | 0.23936 | 0.25903 | 2.9653 | 1.8684 | 11.0425 | 135.4862 | 96.8029 | 197444.1182
2019-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.5 | 11.0655 | 12.5116 | 13.7225 | 18.5865 | 47.4116 |  | 38.1416 |  | 298.3162 | 287.3615 | 0.2251 | 0.23582 | 2.7856 | 1.9419 | 11.2173 | 135.6242 | 96.761 | 206472.609
2019-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.1531 | 12.1247 | 13.8486 | 13.646 | 82.9313 |  | 39.2855 |  | 283.2674 | 286.9381 | 0.23866 | 0.24495 | 3.3174 | 2.0364 | 11.2379 | 135.1845 | 96.5517 | 202003.1416
2019-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5883 |  | 12.7617 |  |  | 31.5616 |  |  | 287.4438 |  | 0.26787 |  | 1.9534 | 11.0368 | 133.8154 | 96.2768 | 201110.8431
2019-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.8245 | 13.0419 | 12.279 | 12.1844 | 55.7892 |  | 35.2454 |  | 287.317 | 286.3128 | 0.27459 | 0.27908 | 2.8872 | 1.9301 | 10.9066 | 134.4429 | 95.974 | 203456.8486
2019-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.6668 | 11.7514 | 16.825 | 15.2105 |  | F |  | F | 293.6454 | 278.5897 | 0.35946 | 0.28262 | 3.9332 | 1.8566 | 12.3097 | 129.7851 | 95.4999 | 193024.5677
2019-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 10.2553 | 10.8508 | 13.1514 | 14.1462 | 87.4514 |  | 35.522 |  | 270.3717 | 284.107 | 0.26525 | 0.27211 | 2.6759 | 1.681 | 10.6425 | 133.4544 | 95.647 | 189780.8867
2019-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.298 | 11.4992 | 14.9103 | 14.7113 | 96.5865 |  | 43.4744 |  | 285.4396 | 287.14 | 0.28861 | 0.25398 | 3.245 | 1.7776 | 11.2018 | 135.2257 | 95.9286 | 193882.4727
2019-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5022 | 14.1089 | 12.7129 | 14.0771 | 101.1651 |  | 45.3447 |  | 290.3063 | 287.322 | 0.27175 | 0.29414 | 2.8609 | 1.7539 | 11.1723 | 134.2525 | 96.1467 | 197717.5381
2019-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 13.8206 | 15.4783 | 9.2668 | 9.9192 | 94.5856 |  | 41.199 |  | 285.1086 | 286.9801 | 0.37211 | 0.37966 | 3.0571 | 1.9126 | 11.1918 | 132.7984 | 97.3415 | 199924.8936
2019-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 13.8866 | 14.8035 | 11.5047 | 9.3062 | 188.5461 |  | 45.9823 |  | 326.344 | 290.9799 | 0.3515 | 0.33426 | 4.1372 | 2.1045 | 11.6269 | 132.2878 | 97.1208 | 199055.194
2019-02-25 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.4288 | 11.382 | 12.15 | 11.5075 | 71.9009 |  | 42.77 |  | 329.5112 | 287.3605 | 0.22938 | 0.23355 | 3.0892 | 1.8271 | 10.9149 | 133.9607 | 96.8265 | 192389.4365
2019-02-26 | 15 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1176 |  | 12.9735 |  | 63.5709 |  |  |  | 291.1877 |  | 0.19721 |  | 2.3333 |  | 10.3791 | 133.484 | 96.1008 | 192688.0599
2019-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 12.3946 |  | 14.3016 |  | 54.2379 |  |  |  | 269.6859 |  | 0.36427 |  | 2.5965 |  | 11.4706 | 134.2446 | 95.943 | 174088.1296 | 107.2374
2019-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.4924 | 136.1885 | 94.7158 | 181739.113 | 1070.144
Suma | 15 | 653.5 | 3 | 0.5 | 72 | 545.5 | 39.5 | 0 | 0.5
Mes priemer | [9 empty] | 12.7376 | 12.6076 | 18.0888 | 18.7186 | 80.8843 |  | 37.4902 |  | 289.6166 | 286.3362 | 0.30458 | 0.29589 | 3.3423 | 2.108 | 11.0168 | 133.8019 | 95.7789 | 197441.9432 | 588.6907
Max | [9 empty] | 16.6668 | 15.4783 | 26.1622 | 25.7853 | 188.5461 |  | 52.0642 |  | 329.5112 | 290.9799 | 3.0232 | 0.40921 | 4.6056 | 2.8127 | 12.3097 | 136.1885 | 97.3415 | 206737.9333 | 1070.144 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [9 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO |  | CO |  | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | Prietok | SO2 | SO2
[10 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h
[10 empty] | 1.9029 | 1.8589 | 1.987 | 1.987 | 14.9216 |  | 9.7347 |  | 46.5895 | 46.9075 | 0.076312 | 0.074029 | 0.64735 | 0.36362 | 10.61 |  |  | 185857.06 | 175.371 | 175.371
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [11 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 2.2019
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
konštanta vlhkosti |  |  | 14.15%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie