## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [21 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 3.2019
[10 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO |  |  |  |  | Normal SOG | BIO SOG
[9 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [9 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [9 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 |  |  |  |  | 1700 | 1500
I (%) | [9 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [9 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené |  |  |  |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [9 empty] | 311 | 1124 | 238 | 1121 | 304 | 1124 | 311 | 1124 | 311 | 1124 | 311 | 1122 | 1435 | 1439 | 1439 | 1435 | 73 | 3
N / % SPH F | [9 empty] | 4 / 1,3 | 1 / 0,1 | 3 / 1,2 | 1 / 0,1 | 11 / 3,5 | 1 / 0,1 | 4 / 1,3 | 1 / 0,1 | 4 / 1,3 | 1 / 0,1 | 4 / 1,3 | 3 / 0,3 | 5 / 0,0 | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 5 / 0,3 | 1 / 1,4 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [9 empty] | 6 / 1,8 | 1 / 0,1 | 5 / 2,0 | 1 / 0,1 | 14 / 4,3 | 1 / 0,1 | 6 / 1,8 | 1 / 0,1 | 6 / 1,8 | 1 / 0,1 | 6 / 1,8 | 3 / 0,3 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 1,4 | 0 / 0,0
N platných PDH | [9 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
N / % PDH F | [9 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [9 empty] | 11.7146 | 11.5485 | 17.8125 | 18.6266 | 60.2765 | 33.8431 | 273.8541 | 284.3864 | 0.81027 | 0.26001 | 4.0524 | 1.8021 |  |  |  |  | 717.1922 | 59.5854
Množstvo ZL [kg]< EL | [9 empty] | 243.495 | 860.7016 | 278.6976 | 1381.7498 | 1366.9643 | 3817.8722 | 5762.3099 | 21182.4245 | 31.9819 | 34.7674 | 84.996 | 201.5417 |  |  |  |  | 3803.8001 | 13.054
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [9 empty] | 30735.5998 | 110239.6489 | 23895.6865 | 109941.4007 | 30735.5998 | 110239.6489 | 30735.5998 | 110239.6489 | 30735.5998 | 110239.6489 | 30735.5998 | 110239.6489 |  |  |  |  | 6839.9133 | 298.2482
c-vážený priem. mg/m3> EL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2019-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | [12 empty] | 10.0866 | 136.1799 | 94.4591 | 187162.5628 | 642.4259
2019-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 11 | 0.5 | 0 | 11.3505 | 11.4031 | 15.8729 | 16.5563 | 39.2296 | 39.4993 | 281.6462 | 283.7977 | 3.7565 | 1.0446 | 2.1649 | 1.5558 | 10.3175 | 135.5002 | 94.9928 | 194488.2907 | 1025.5605 | 50.6121
2019-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.6849 | 11.5013 | 15.3372 | 14.9722 | 55.4937 | 42.4232 | 280.6808 | 283.1956 | 0.4701 | 0.47257 | 2.4963 | 1.6397 | 10.7527 | 135.1425 | 95.0422 | 205288.1462
2019-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 11.0758 | 10.9311 | 15.4724 | 15.3357 | 76.1355 | 43.4774 | 285.2409 | 284.8182 | 0.24416 | 0.29936 | 2.1057 | 1.5207 | 10.3819 | 135.5824 | 94.0884 | 199476.5179
2019-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 10.8857 | 11.513 | 16.4647 | 16.8916 | 52.3602 | 41.0117 | 273.2778 | 288.8379 | 0.28122 | 0.28001 | 1.887 | 1.4201 | 10.7299 | 134.7101 | 94.3119 | 194090.2611
2019-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.633 | 11.3457 | 18.7749 | 16.6271 | 38.9319 | 36.9646 | 267.6177 | 287.1395 | 0.39893 | 0.35337 | 2.199 | 1.2981 | 11.3329 | 131.7819 | 95.1219 | 181581.6071
2019-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.7588 | 10.1238 | 17.0766 | 16.9285 | 72.7089 | 35.4147 | 275.8986 | 285.0214 | 0.23199 | 0.22251 | 1.988 | 1.2172 | 10.6439 | 133.4588 | 94.4983 | 187075.4036
2019-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 9.9366 | 10.5799 | 17.8054 | 22.6597 | 50.8373 | 24.9273 | 267.8038 | 288.4852 | 0.27952 | 0.28786 | 1.9048 | 1.2154 | 10.8239 | 133.0756 | 95.0129 | 189708.7708
2019-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 12.4322 |  | 19.1336 |  | 40.4997 |  | 285.2029 |  | 0.23522 |  | 1.2523 | 10.8455 | 133.3183 | 95.1089 | 189746.7243
2019-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9.7295 | 11.3597 | 22.2137 | 21.1359 | 43.6555 | 36.6014 | 283.4558 | 286.1242 | 0.20397 | 0.21847 | 1.6716 | 1.1915 | 10.731 | 132.7918 | 94.4558 | 194846.9144
2019-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.3708 | 10.8677 | 21.752 | 21.7755 | 54.9025 | 39.6507 | 282.33 | 287.6487 | 0.2545 | 0.26914 | 1.7404 | 1.2224 | 10.7193 | 132.6914 | 94.6735 | 193949.2995
2019-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.3739 | 11.6823 | 15.9999 | 18.5802 | 64.2534 | 29.3208 | 273.819 | 278.2607 | 0.31557 | 0.32538 | 3.1123 | 1.7503 | 11.1306 | 132.2093 | 95.3916 | 188469.1003
2019-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.7229 | 13.6546 | 16.5285 | 15.8951 | 28.303 | 37.3122 | 298.2337 | 273.9285 | 0.26565 | 0.25118 | 3.6272 | 1.9983 | 10.9405 | 131.7929 | 94.8571 | 194427.8545
2019-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 12.2981 |  | 15.586 |  | 35.8278 |  | 281.4898 |  | 0.24 |  | 1.942 | 10.7051 | 133.5471 | 94.3373 | 200548.4297
2019-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 11.3611 | 11.8495 | 16.1839 | 17.0659 | 60.2964 | 28.2074 | 277.4204 | 283.9912 | 0.3026 | 0.312 | 2.9447 | 1.9037 | 10.8721 | 133.9247 | 94.0169 | 202969.0521
2019-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 11.2898 |  | 17.0958 |  | 32.9914 |  | 285.5438 |  | 0.30067 |  | 1.9155 | 10.8205 | 135.0428 | 94.4059 | 198307.958
2019-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 11.0445 |  | 17.6214 |  | 30.9491 |  | 282.9412 |  | 0.23854 |  | 1.9515 | 10.9126 | 135.1478 | 94.5665 | 199574.8591
2019-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 13.031 | 28.8134 | 27.0706 | 55.0962 | 31.3391 | 288.4197 | 285.5849 | 0.10761 | 0.097574 | 2.9548 | 1.9897 | 10.919 | 135.4647 | 95.0143 | 204187.9577
2019-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 15.6941 | 13.1053 | 21.3706 | 17.9969 | 71.0483 | 36.9051 | 338.1337 | 284.3287 | 0.29073 | 0.20389 | 4.4204 | 2.1438 | 11.1049 | 132.3958 | 95.947 | 197284.278
2019-03-20 | 15.5 | 8 | 0 | 0.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 14.0093 |  | 19.9687 |  | 2.5999 |  | 253.2815 |  | 0.27863 |  | 4.794 |  | 12.5157 | 118.6708 | 96.4688 | 142777.8569
2019-03-21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.6373 | 11.7377 | 15.978 | 16.1303 | 59.1171 | 25.0851 | 281.3454 | 286.2132 | 0.35207 | 0.35793 | 3.404 | 2.1828 | 11.1061 | 132.8261 | 96.9159 | 198264.3363
2019-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.8925 | 12.2782 | 18.0526 | 17.8277 | 54.4873 | 32.4884 | 278.8646 | 284.5542 | 0.19095 | 0.19334 | 3.3281 | 2.1463 | 11.0798 | 134.1108 | 96.7302 | 194830.6146
2019-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 11.4606 |  | 19.5174 |  | 36.3338 |  | 282.4214 |  | 0.19479 |  | 2.1488 | 11.0725 | 133.9834 | 96.3553 | 194072.7067
2019-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 10.8989 | 11.5398 | 18.429 | 19.5442 | 64.8695 | 29.12 | 281.4368 | 284.9288 | 0.18989 | 0.20056 | 3.2508 | 2.1264 | 11.155 | 134.858 | 95.7432 | 196276.113
2019-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 11.1194 | 11.2293 | 18.2539 | 20.3718 | 77.8555 | 27.0811 | 273.1792 | 285.6887 | 0.12237 | 0.13022 | 2.8849 | 1.9659 | 10.8046 | 132.8501 | 94.9336 | 195188.2995
2019-03-26 | 0.5 | 20 | 3 | 0.5 | 9 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 11.6264 | 11.0834 | 18.5197 | 20.8015 | 139.2915 | 39.4789 | 295.8941 | 291.9919 | 0.28271 | 0.27848 | 3.4605 | 2.0547 | 10.9053 | 131.0551 | 95.5603 | 186861.0926
2019-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11.7287 | 11.8706 | 18.1487 | 20.2622 | 74.0931 | 33.509 | 279.4871 | 286.7203 | 0.24829 | 0.22644 | 6.4074 | 3.6733 | 11.1148 | 133.9286 | 96.2362 | 195622.1143 | 78.9691 | 64.0721
2019-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.705 |  | 17.6849 |  | 70.4969 |  | 279.7104 |  | 0.30843 |  | 3.5661 |  | 11.291 | 134.1351 | 96.5853 | 193801.6748
2019-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11.8714 | 10.694 | 17.7416 | 18.0228 | 74.7957 | 36.8613 | 280.2599 | 285.1061 | 0.2559 | 0.25139 | 3.4978 | 2.1339 | 10.963 | 134.8125 | 96.6342 | 210034.2723
2019-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.8318 | 10.4369 | 18.8666 | 19.6305 | 81.5799 | 24.5489 | 280.8275 | 283.461 | 0.15191 | 0.13589 | 3.7026 | 2.1435 | 11.0819 | 134.7001 | 96.1196 | 194292.5482
2019-03-31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 10.7809 |  | 20.1494 |  | 23.3314 |  | 284.8477 |  | 0.10861 |  | 2.1097 | 11.1793 | 134.3761 | 95.6357 | 196985.8567
Suma | 16 | 720 | 6 | 1 | 127.5 | 561 | 37 | 1.5 | 0.5
Mes priemer | [9 empty] | 11.8037 | 11.5401 | 18.3879 | 18.6138 | 60.9349 | 33.97 | 281.5944 | 284.7241 | 0.40768 | 0.27607 | 3.0631 | 1.8505 | 10.9368 | 133.3569 | 95.2974 | 193619.0798 | 582.3185 | 57.3421
Max | [9 empty] | 15.6941 | 13.6546 | 28.8134 | 27.0706 | 139.2915 | 43.4774 | 338.1337 | 291.9919 | 3.7565 | 1.0446 | 7.4213 | 3.6733 | 12.5157 | 136.1799 | 96.9159 | 210034.2723 | 1025.5605 | 64.0721
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [9 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | Prietok | SO2 | SO2
[10 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h
[10 empty] | 1.9029 | 1.8589 | 1.987 | 1.987 | 14.9216 | 9.7347 | 46.5895 | 46.9075 | 0.076312 | 0.074029 | 0.64735 | 0.36362 | 10.61 |  |  | 185857.06 | 175.371 | 175.371
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [11 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 3.2019
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
konštanta vlhkosti |  |  | 14.15%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie