## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [21 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 5.2019
[10 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO |  |  |  |  | Normal SOG | BIO SOG
[9 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [9 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [9 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 |  |  |  |  | 1700 | 1500
I (%) | [9 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [9 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené |  |  |  |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [9 empty] | 449 | 1029 | 430 | 1004 | 443 | 1028 | 449 | 1029 | 449 | 1029 | 449 | 1029 | 1478 | 1488 | 1488 | 1478 | 19 | 25
N / % SPH F | [9 empty] | 3 / 0,7 | 7 / 0,7 | 3 / 0,7 | 7 / 0,7 | 9 / 2,0 | 8 / 0,8 | 3 / 0,7 | 7 / 0,7 | 3 / 0,7 | 7 / 0,7 | 3 / 0,7 | 7 / 0,7 | 10 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [9 empty] | 3 / 0,7 | 7 / 0,7 | 3 / 0,7 | 7 / 0,7 | 9 / 2,0 | 8 / 0,8 | 3 / 0,7 | 7 / 0,7 | 3 / 0,7 | 7 / 0,7 | 3 / 0,7 | 7 / 0,7 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [9 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
N / % PDH F | [9 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [9 empty] | 10.5229 | 10.9516 | 23.3034 | 25.4611 | 91.2365 | 45.9582 | 292.2069 | 291.2887 | 0.17443 | 0.19994 | 3.1446 | 2.0265 |  |  |  |  | 118.0861 | 109.2542
Množstvo ZL [kg]< EL | [9 empty] | 362.1462 | 858.5451 | 763.144 | 1947.6472 | 3217.5801 | 5445.2545 | 10021.4864 | 22801.6136 | 10.7898 | 28.1023 | 108.3631 | 237.4779 |  |  |  |  | 178.7531 | 214.6929
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [9 empty] | 48649.9784 | 111423.1369 | 46576.1784 | 108715.3203 | 48649.9784 | 111423.1369 | 48649.9784 | 111423.1369 | 48649.9784 | 111423.1369 | 48649.9784 | 111423.1369 |  |  |  |  | 2073.8 | 2707.8166
c-vážený priem. mg/m3> EL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2019-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 11.6186 |  | 22.2394 |  | 49.7433 |  | 291.7981 |  | 0.21299 |  | 2.8963 | 11.0092 | 134.8171 | 94.6046 | 198666.2233
2019-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 11.8383 | 11.3732 | 21.1665 | 21.2151 | 81.8007 | 40.7845 | 288.2789 | 289.9694 | 0.1541 | 0.15346 | 2.6995 | 1.6481 | 10.9304 | 135.6638 | 94.4835 | 202161.7393
2019-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.3229 | 11.5821 | 22.5308 | 22.1465 | 132.4611 | 44.2416 | 318.9596 | 303.1815 | 0.14106 | 0.13709 | 2.7805 | 1.8354 | 10.9336 | 133.3523 | 94.4131 | 210866.1742
2019-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.1089 | 10.864 | 22.5605 | 22.3136 | 102.4315 | 48.4631 | 290.2065 | 292.268 | 0.15433 | 0.16427 | 2.662 | 1.6087 | 10.7134 | 133.1297 | 94.3811 | 211997.2523
2019-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.9425 | 11.591 | 21.5133 | 21.3887 | 67.1336 | 44.6013 | 288.3421 | 289.348 | 0.19276 | 0.20052 | 2.6387 | 1.8653 | 10.8602 | 133.8289 | 94.4567 | 213160.9577
2019-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 12.956 | 13.3598 | 20.6445 | 23.1917 | 75.8891 | 45.5428 | 308.5929 | 305.4228 | 0.28606 | 0.25847 | 2.5079 | 1.6131 | 10.7227 | 132.669 | 94.822 | 229974.1571
2019-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 11.4105 |  | 22.1935 |  | 52.9816 |  | 292.3993 |  | 0.18838 |  | 1.8597 | 10.4909 | 134.06 | 95.2478 | 226488.1596
2019-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 10.0706 | 11.2898 | 20.2956 | 27.9528 | 134.2559 | 47.8046 | 295.391 | 291.7676 | 0.13899 | 0.14643 | 3.1274 | 2.041 | 10.4609 | 133.5092 | 95.1621 | 214888.5856
2019-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.6699 | 11.6802 | 21.9883 | 29.5924 | 113.3552 | 49.5605 | 297.1341 | 296.252 | 0.097319 | 0.096563 | 2.7944 | 1.8902 | 10.299 | 133.328 | 94.345 | 213774.903
2019-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 10.7543 | 11.1206 | 21.6441 | 22.0262 | 73.6976 | 44.634 | 282.1542 | 291.1197 | 0.14893 | 0.16766 | 2.8956 | 1.9249 | 10.4126 | 135.9324 | 94.6131 | 213567.8203
2019-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 10.6718 |  | 23.474 |  | 43.681 |  | 289.6483 |  | 0.14932 |  | 1.9461 | 10.4684 | 135.9529 | 95.0731 | 216215.6022
2019-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4799 | 11.3408 | 21.8069 | 22.9038 | 124.9409 | 44.8686 | 300.0643 | 290.7962 | 0.16116 | 0.18479 | 3.2524 | 2.039 | 10.6578 | 135.4809 | 95.6132 | 216924.1009
2019-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 12.0401 |  | 31.0926 |  | 41.7246 |  | 298.3197 |  | 0.24531 |  | 2.1105 | 10.7676 | 133.7321 | 96.3374 | 221344.8835
2019-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 11.3874 | 11.6254 | 29.4845 | 32.5662 | 102.6851 | 40.3909 | 298.2062 | 292.7754 | 0.24206 | 0.23732 | 3.0303 | 1.9519 | 10.3917 | 131.374 | 95.8462 | 212244.5273
2019-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3.5 | 4.5 | 4 | 12 | 0 | 12.2115 | 12.0669 | 25.6842 | 37.0279 | 106.1697 | 50.5561 | 288.1988 | 296.2186 | 0.25316 | 0.27196 | 5.807 | 4.5033 | 10.1877 | 133.277 | 95.2354 | 218060.7572 | 90.9442 | 107.3251
2019-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.5 | 17.5 | 5.5 | 0.5 | 0 | 10.9038 | 10.3361 | 20.8709 | 29.0247 | 59.3889 | 52.2113 | 292.1445 | 292.9876 | 0.30998 | 0.25013 | 8.4191 | 2.1154 | 10.2947 | 133.9237 | 95.0165 | 217647.7194 | 137.8257 | 155.5514
2019-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 10.7602 | 10.1504 | 23.036 | 34.0847 | 117.7919 | 47.6695 | 293.2422 | 293.1931 | 0.14551 | 0.14317 | 3.1517 | 1.9424 | 10.3464 | 133.9681 | 94.9513 | 218544.3955
2019-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.1211 | 9.7311 | 23.0059 | 28.7793 | 39.4408 | 51.5374 | 281.1662 | 291.0581 | 0.15203 | 0.21613 | 2.9076 | 1.9091 | 10.3457 | 133.8246 | 94.8419 | 213555.321
2019-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5633 | 9.9267 | 22.2244 | 25.0891 | 114.3837 | 45.5932 | 288.4457 | 293.3028 | 0.21858 | 0.19071 | 2.8098 | 1.9642 | 10.3428 | 133.7069 | 94.5411 | 212488.9606
2019-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6797 |  | 23.4711 |  | 89.5698 |  | 291.393 |  | 0.1428 |  | 2.9286 |  | 10.7361 | 131.861 | 94.3162 | 205840.4525
2019-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6488 |  | 25.8755 |  | 103.7706 |  | 295.701 |  | 0.088001 |  | 3.2209 |  | 10.6004 | 132.5605 | 94.3315 | 212866.9824
2019-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5803 |  | 24.0284 |  | 97.2753 |  | 290.898 |  | 0.069731 |  | 2.7663 |  | 10.1676 | 134.0438 | 94.4088 | 219223.5495
2019-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0721 |  | 22.6874 |  | 86.7351 |  | 292.4137 |  | 0.20847 |  | 2.9032 |  | 10.4749 | 133.7526 | 95.0163 | 220014.4831
2019-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8413 |  | 23.683 |  | 83.9156 |  | 296.1419 |  | 0.19721 |  | 2.9698 |  | 10.5333 | 133.7972 | 95.1511 | 224271.6951
2019-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 12.0164 | 10.1673 | 25.0425 | 22.8999 | 53.2785 | 45.9047 | 287.287 | 292.8021 | 0.10462 | 0.083728 | 2.8946 | 1.9533 | 10.5135 | 134.2462 | 95.1403 | 219869.5202
2019-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 10.6423 |  | 24.9301 |  | 46.4685 |  | 294.2719 |  | 0.20479 |  | 1.9485 | 10.4665 | 134.508 | 95.275 | 219136.196
2019-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.552 | 9.8223 | 22.1092 | 34.0168 | 67.475 | 46.2598 | 277.4511 | 291.9774 | 0.25349 | 0.24852 | 2.9399 | 1.8985 | 10.2622 | 134.4949 | 95.0719 | 218750.8184
2019-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 9.3965 | 9.5945 | 24.8223 | 26.4502 | 81.7133 | 50.4088 | 284.0299 | 293.4913 | 0.1618 | 0.16438 | 2.8953 | 1.8206 | 10.2468 | 135.3701 | 94.5062 | 221597.4873
2019-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 10.4505 | 10.5635 | 23.5547 | 23.1893 | 51.1789 | 44.7312 | 294.0814 | 292.0257 | 0.43128 | 0.2716 | 2.7732 | 1.8871 | 10.4286 | 134.5855 | 95.0712 | 219515.4714
2019-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 12.2111 | 12.1558 | 23.5405 | 24.04 | 70.3856 | 45.3067 | 298.3004 | 294.7367 | 0.34718 | 0.32866 | 3.1336 | 2.1153 | 10.6088 | 133.8506 | 95.8434 | 219255.571
2019-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.7438 | 10.9553 | 23.5173 | 24.6361 | 58.5916 | 36.234 | 294.8002 | 291.005 | 0.34223 | 0.34093 | 2.8976 | 1.9532 | 10.4844 | 134.5847 | 96.0481 | 234666.5526
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 216.5 | 505.5 | 9.5 | 12.5 | 0
Mes priemer | [9 empty] | 10.857 | 11.0646 | 23.1072 | 26.0948 | 88.066 | 46.2271 | 292.8086 | 293.5437 | 0.1978 | 0.2022 | 3.2233 | 2.0477 | 10.5212 | 133.9737 | 94.9731 | 216696.1619 | 114.3849 | 131.4383
Max | [9 empty] | 12.956 | 13.3598 | 29.4845 | 37.0279 | 134.2559 | 52.9816 | 318.9596 | 305.4228 | 0.43128 | 0.34093 | 8.4191 | 4.5033 | 11.0092 | 135.9529 | 96.3374 | 234666.5526 | 137.8257 | 155.5514
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [9 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | Prietok | SO2 | SO2
[10 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h
[10 empty] | 1.9029 | 1.8589 | 1.987 | 1.987 | 14.9216 | 9.7347 | 46.5895 | 46.9075 | 0.076312 | 0.074029 | 0.64735 | 0.36362 | 10.61 |  |  | 185857.06 | 175.371 | 175.371
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [11 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 5.2019
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
konštanta vlhkosti |  |  | 14.15%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie