## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [28 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 6.2019
[11 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal |  | BIO |  | Normal | BIO | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [5 empty] | Normal SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO |  | CO |  | NOx | NOx | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 |  | 100 |  | 300 | 300 | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [5 empty] | 1700 | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 |  | 0 |  | 20 | 20 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10 | [5 empty] | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené |  | splnené |  | splnené | splnené | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [5 empty] | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 202 | 1220 | 202 | 1213 | 188 |  | 1218 |  | 202 | 1220 | 202 |  | 1217 |  | 193 |  | 1166 |  | 1423 | 1431 | 1431 | 1423 | 0 | 7
N / % SPH F | [10 empty] | 2 / 1,0 | 7 / 0,6 | 2 / 1,0 | 7 / 0,6 | 16 / 7,8 |  | 9 / 0,7 |  | 2 / 1,0 | 7 / 0,6 | 2 / 1,0 |  | 10 / 0,8 |  | 11 / 5,4 |  | 61 / 5,0 |  | 8 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 8 / 0,6 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 4 / 1,9 | 7 / 0,6 | 4 / 1,9 | 7 / 0,6 | 18 / 8,7 |  | 9 / 0,7 |  | 4 / 1,9 | 7 / 0,6 | 4 / 1,9 |  | 10 / 0,8 |  | 13 / 6,3 |  | 61 / 5,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |  | 29 |  | 30 | 30 | 29 |  | 29 |  | 28 |  | 28 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 9.2475 | 9.6025 | 26.0395 | 28.8382 | 62.3075 |  | 30.7418 |  | 279.2759 | 283.3435 | 0.32727 |  | 0.30739 |  | 3.1604 |  | 2.0427 | [5 empty] | 0 | 171.4198
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 134.8249 | 851.134 | 372.4515 | 2522.6774 | 1035.3169 |  | 4199.3655 |  | 4061.3521 | 25050.2937 | 8.4987 |  | 48.2645 |  | 46.8738 |  | 268.9715 | [5 empty] | 0 | 87.2248
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 21253.4145 | 130135.6356 | 21253.4145 | 129400.694 | 21253.4145 |  | 130135.6356 |  | 21253.4145 | 130135.6356 | 21253.4145 |  | 130135.6356 |  | 21253.4145 |  | 130135.6356 | [5 empty] | 0 | 734.9416
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO |  | CO |  | NOx | NOx | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2019-06-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.1406 | 9.7633 | 22.8848 | 25.8665 | 82.4143 |  | 45.3998 |  | 286.7482 | 293.489 | 0.38276 |  | 0.37451 |  | 2.8194 |  | 2.0051 |  | 10.4209 | 134.993 | 95.8771 | 221223.307
2019-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.7636 | 9.3705 | 23.1541 | 27.9994 | 88.9628 |  | 38.058 |  | 279.3914 | 293.895 | 0.29869 |  | 0.29689 |  | 2.9599 |  | 1.9494 |  | 10.5171 | 136.4147 | 95.7176 | 217810.1468
2019-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 8.3618 | 9.7499 | 23.8293 | 23.6135 | 119.7823 |  | 53.8741 |  | 299.6019 | 293.1771 | 0.33436 |  | 0.33336 |  | 3.3643 |  | 2.1443 |  | 10.3297 | 135.746 | 95.56 | 212008.0378
2019-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.1968 | 10.4213 | 25.4688 | 25.6969 | 78.3609 |  | 31.4684 |  | 287.5628 | 291.9155 | 0.25837 |  | 0.29248 |  | 2.8994 |  | 1.9495 |  | 10.6514 | 135.5363 | 95.2944 | 219992.1335
2019-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.4102 | 10.2196 | 24.4368 | 28.5418 | 70.3424 |  | 33.1446 |  | 278.5941 | 292.129 | 0.41375 |  | 0.39522 |  | 3.0138 |  | 1.8995 |  | 10.7837 | 135.4392 | 95.0016 | 209024.3258
2019-06-06 | 0.5 | 20 | 3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 22 | 0 | 0 | 0.5 | 18.782 | 10.2477 | 55.4867 | 30.7896 | 0 |  | 30.5812 |  | 326.613 | 291.2185 | 0.41048 |  | 0.26963 |  | 6.6397 |  | 1.8935 |  | 10.8652 | 134.733 | 95.0973 | 211184.4502
2019-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 10.7507 | 10.7582 | 23.7664 | 24.5519 | 63.248 |  | 37.606 |  | 274.153 | 289.4692 | 0.23445 |  | 0.24375 |  | 2.9544 |  | 1.9643 |  | 10.9801 | 137.2668 | 95.3924 | 207433.9466
2019-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 10.216 | 10.2868 | 27.2432 | 26.6987 | 30.5041 |  | 37.2983 |  | 283.8384 | 292.0706 | 0.43232 |  | 0.38849 |  | 3.2055 |  | 2.0821 |  | 11.3019 | 136.002 | 95.746 | 212001.5114
2019-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.7444 | 9.5604 | 24.8547 | 24.5068 | 46.8797 |  | 35.6213 |  | 287.2334 | 284.5155 | 0.41591 |  | 0.40779 |  | 3.2177 |  | 2.0778 |  | 11.1955 | 134.7808 | 96.1932 | 208240.0326
2019-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 9.2799 | 24.012 | 23.9717 | 39.566 |  | 31.1171 |  | 286.8737 | 286.7508 | 0.27026 |  | 0.26906 |  | 2.9785 |  | 2.0303 |  | 10.9722 | 135.2573 | 95.6762 | 209805.3704
2019-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.7886 | 8.675 | 25.8065 | 24.3905 | 68.7322 |  | 34.2313 |  | 286.7686 | 288.072 | 0.33289 |  | 0.34968 |  | 3.8871 |  | 2.0105 |  | 11.0126 | 135.3485 | 95.377 | 208308.0072
2019-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 9.0311 | 8.3494 | 25.7228 | 27.3342 | 38.9898 |  | 21.761 |  | 274.5399 | 278.6831 | 0.33871 |  | 0.32742 |  | 2.9931 |  | 1.9473 |  | 11.1807 | 134.2659 | 95.348 | 199508.5156
2019-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 8.6421 | 8.7613 | 36.1074 | 36.3531 | 17.0481 |  | 32.773 |  | 280.587 | 284.4624 | 0.44382 |  | 0.4379 |  | 2.8579 |  | 1.9751 |  | 10.6381 | 135.1101 | 95.4059 | 205481.4369
2019-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 |  | 8.9884 |  | 33.8085 |  |  | 24.9918 |  |  | 284.0888 |  |  | 0.41514 |  |  |  | 2.3987 |  | 10.7956 | 135.3695 | 95.6606 | 207876.0136 |  | 162.4709
2019-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.0167 | 8.9944 | 28.8301 | 37.8942 | 22.6732 |  | 25.4801 |  | 268.2086 | 284.425 | 0.2878 |  | 0.2809 |  | 3.0804 |  | 2.0421 |  | 11.0319 | 134.1753 | 95.4944 | 202903.1631
2019-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 9.7946 | 9.1567 | 32.1564 | 38.9811 | 62.815 |  | 23.0401 |  | 283.4052 | 285.3341 | 0.33331 |  | 0.32928 |  | 3.1588 |  | 2.0608 |  | 10.892 | 134.4633 | 95.469 | 208989.3291
2019-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 10.0699 | 10.2152 | 27.8515 | 27.8098 | 77.5799 |  | 23.1692 |  | 284.5643 | 269.9907 | 0.357 |  | 0.34323 |  | 3.1934 |  | 2.0678 |  | 11.1807 | 134.6865 | 95.813 | 215167.7399
2019-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5724 | 9.5424 | 24.6824 | 25.7665 | 35.3704 |  | 24.9065 |  | 264.3545 | 269.8541 | 0.27744 |  | 0.2866 |  | 3.1648 |  | 2.0731 |  | 11.1705 | 134.0394 | 95.6734 | 211650.0238
2019-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 21 | 0 | 2.5 | 0 | 9.5143 | 10.5548 | 27.0513 | 29.0705 | 33.0521 |  | 29.4817 |  | 240.9463 | 269.5342 | 0.28576 |  | 0.28715 |  | 3.2331 |  | 3.0526 |  | 11.0053 | 134.4664 | 95.3517 | 209016.1533 |  | 174.9994
2019-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 9.7489 | 10.288 | 25.216 | 25.5895 | 38.1526 |  | 30.3973 |  | 284.4556 | 282.9759 | 0.20807 |  | 0.20998 |  | 2.9782 |  | 1.9771 |  | 10.8879 | 134.4179 | 95.2011 | 213561.1999
2019-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.9099 | 9.4233 | 27.8191 | 26.4533 |  | F |  | F | 297.5474 | 284.9508 | 0.27331 |  | 0.2379 |  | 3.3938 |  | 1.9763 |  | 11.028 | 133.3237 | 95.4367 | 217490.844
2019-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 9.523 |  | 25.6518 |  |  | 37.7607 |  |  | 284.4967 |  |  | 0.26045 |  |  |  | 2.032 |  | 10.9362 | 134.6646 | 95.7347 | 213244.1484
2019-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 9.4348 |  | 25.7063 |  |  | 39.1675 |  |  | 283.7449 |  |  | 0.27715 |  |  |  | 1.9976 |  | 10.7972 | 133.961 | 95.5883 | 211836.8379
2019-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.0731 | 10.4215 | 26.4119 | 26.568 | 74.9483 |  | 28.4413 |  | 295.575 | 286.0931 | 0.2834 |  | 0.29275 |  | 3.1001 |  | 2.0206 |  | 10.9494 | 134.6434 | 95.9826 | 213148.4707
2019-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 9.4507 | 9.3245 | 26.229 | 27.1486 | 64.0264 |  | 28.4281 |  | 274.6459 | 285.23 | 0.30059 |  | 0.31856 |  |  | F |  | F | 10.9685 | 134.8517 | 96.3424 | 216998.6221
2019-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5286 | 8.8404 | 26.9506 | 28.3631 | 54.0498 |  | 33.9115 |  | 259.2274 | 285.3178 | 0.36722 |  | 0.36202 |  |  | F |  | F | 10.9423 | 134.9992 | 96.2972 | 212862.8711
2019-06-27 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 8.7639 | 9.436 | 36.3905 | 28.8954 | 45.1886 |  | 25.8929 |  | 258.4684 | 285.0555 | 0.20134 |  | 0.41608 |  | 3.1463 |  | 1.9941 |  | 10.8761 | 132.5421 | 95.4823 | 216048.5207
2019-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.8494 | 10.9548 | 33.4175 | 33.6784 | 30.0409 |  | 21.319 |  | 295.4923 | 283.9989 |  | F |  | F | 3.1473 |  | 1.9831 |  | 11.0859 | 133.1242 | 95.8391 | 229798.1212
2019-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6626 |  | 30.0121 |  |  | 21.5564 |  |  | 282.6935 |  |  | 0.15913 |  |  |  | 1.9775 |  | 10.9041 | 133.4238 | 95.9556 | 206236.7341
2019-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 8.3672 | 8.8528 | 30.9563 | 42.2323 | 17.7134 |  | 17.777 |  | 279.7142 | 282.9342 | 0.17414 |  | 0.17428 |  | 2.9558 |  | 1.9506 |  | 10.8333 | 133.865 | 95.8314 | 202525.1855
Suma | 0.5 | 715.5 | 3 | 1 | 0 | 103.5 | 612.5 | 0 | 3.5 | 0.5
Mes priemer | [10 empty] | 9.7976 | 9.6352 | 28.336 | 28.7981 | 52.0176 |  | 30.9881 |  | 281.5042 | 285.0189 | 0.31665 |  | 0.31161 |  | 3.2643 |  | 2.0547 |  | 10.9045 | 134.7304 | 95.628 | 211712.5067 |  | 168.7352
Max | [10 empty] | 18.782 | 10.9548 | 55.4867 | 42.2323 | 119.7823 |  | 53.8741 |  | 326.613 | 293.895 | 0.44382 |  | 0.4379 |  | 6.6397 |  | 3.0526 |  | 11.3019 | 137.2668 | 96.3424 | 229798.1212 | 0 | 174.9994
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO |  | CO |  | NOx | NOx | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  |  | Prietok | SO2 | SO2
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h
[11 empty] | 1.9029 | 1.8589 | 1.987 | 1.987 | 14.9216 |  | 9.7347 |  | 46.5895 | 46.9075 | 0.076312 |  | 0.074029 |  | 0.64735 |  | 0.36362 |  | 10.61 |  |  | 185857.06 | 175.371 | 175.371
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 | 2.05 | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [5 empty] | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 6.2019
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
konštanta vlhkosti |  |  | 14.15%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie