## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [22 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 7.2019
[11 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO |  |  |  |  | Normal SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 |  |  |  |  | 1700 | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené |  |  |  |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 113 | 1365 | 89 | 1360 | 113 | 1365 | 113 | 1365 | 113 | 1365 | 113 | 1365 | 1478 | 1488 | 1488 | 1478 | 24 | 5
N / % SPH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 10 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 9.2992 | 9.8046 | 23.4572 | 33.9619 | 49.873 | 29.1707 | 279.533 | 281.1305 | 0.18385 | 0.16085 | 3.8885 | 1.8391 |  |  |  |  | 86.1892 | 51.2452
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 76.1321 | 979.9561 | 149.9135 | 3361.2632 | 410.7215 | 4434.1608 | 2285.5672 | 28111.1379 | 2.6721 | 28.6444 | 32.4186 | 273.6985 |  |  |  |  | 157.8686 | 21.6693
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 11910.6707 | 145793.4037 | 9364.1185 | 145249.2197 | 11910.6707 | 145793.4037 | 11910.6707 | 145793.4037 | 11910.6707 | 145793.4037 | 11910.6707 | 145793.4037 |  |  |  |  | 2546.5522 | 544.184
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2019-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.3978 | 8.3307 | 64.2039 | 64.4019 | 18.5708 | 22.4965 | 281.4021 | 283.2467 | 0.21555 | 0.20076 | 2.9087 | 1.9212 | 10.5834 | 133.4833 | 95.5357 | 202982.5713
2019-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 10.5 | 8 | 2 | 0 | 8.4607 | 8.67 | 22.552 | 36.0218 | 46.5827 | 26.726 | 278.5275 | 285.0191 | 0.22689 | 0.21949 | 2.7371 | 1.8458 | 10.6602 | 134.7289 | 95.4211 | 206938.2061 | 25.8426 | 32.434
2019-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 9.4346 |  | 29.6408 |  | 26.5599 |  | 285.4123 |  | 0.16846 |  | 1.9289 | 10.9931 | 133.0414 | 95.6899 | 205439.8265
2019-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.7701 | 10.183 | 19.7098 | 30.7067 | 43.9899 | 22.1637 | 268.0774 | 284.3514 | 0.15012 | 0.16178 | 2.8007 | 1.9137 | 10.9815 | 133.0023 | 95.8178 | 217479.3389
2019-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 10.7998 | 10.4316 | 23.3371 | 32.2899 | 92.6135 | 27.9906 | 280.2008 | 283.5748 | 0.24114 | 0.23957 | 2.8444 | 1.8886 | 10.8563 | 133.7638 | 95.3653 | 206937.7744
2019-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6607 |  | 44.8939 |  | 27.8631 |  | 283.6989 |  | 0.17829 |  | 1.8326 | 10.8283 | 133.7023 | 95.0207 | 210938.7041
2019-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9.6461 | 9.3162 | 27.1356 | 41.1805 | 27.8441 | 30.6421 | 275.7709 | 280.048 | 0.194 | 0.19139 | 2.7231 | 1.8333 | 10.8392 | 134.61 | 94.6172 | 207313.8278
2019-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 10.348 | 10.1648 | 25.6678 | 36.7668 | 50.6377 | 28.9139 | 280.0663 | 282.8471 | 0.19716 | 0.18952 | 2.7829 | 1.8916 | 10.9792 | 133.8309 | 95.1358 | 210016.8704
2019-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.4777 | 10.029 | 29.2108 | 31.6801 | 34.8914 | 26.211 | 283.0061 | 287.7917 | 0.20455 | 0.20334 | 2.7765 | 1.8637 | 10.9183 | 132.664 | 95.2808 | 211481.0599
2019-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 9.7151 |  | 31.6359 |  | 40.5092 |  | 284.2154 |  | 0.1818 |  | 2.3094 | 10.9798 | 132.5238 | 95.3046 | 211420.4733
2019-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9755 |  | 30.7929 |  | 33.5187 |  | 282.6122 |  | 0.14511 |  | 1.8238 | 10.8464 | 132.3855 | 95.1825 | 208793.7126
2019-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 11.6056 |  | 27.1596 |  | 28.0482 |  | 283.1199 |  | 0.118 |  | 1.8199 | 10.9173 | 132.8175 | 95.0853 | 237587.3084
2019-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4139 |  | 30.3983 |  | 36.3718 |  | 281.9002 |  | 0.144 |  | 1.7981 | 10.8312 | 133.0796 | 94.8689 | 207765.3099
2019-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 10.1659 |  | 30.3071 |  | 38.3265 |  | 280.2276 |  | 0.13653 |  | 1.7996 | 10.8293 | 132.8488 | 95.0309 | 209428.514
2019-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 10.2194 | 9.8478 | 29.1685 | 37.66 | 39.1098 | 28.1738 | 268.8092 | 283.0569 | 0.11947 | 0.11727 | 2.6968 | 1.8254 | 10.8567 | 131.7467 | 95.191 | 211673.5352
2019-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.2252 | 9.6028 | 23.3638 | 38.6891 | 51.1985 | 36.2907 | 281.0871 | 282.0758 | 0.11118 | 0.12253 | 2.6574 | 1.8918 | 10.8642 | 132.8585 | 95.1684 | 211854.2083
2019-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 8.4934 | 9.5571 | 31.407 | 34.4267 | 20.3973 | 24.0379 | 277.0002 | 280.496 | 0.16197 | 0.16275 | 2.5928 | 1.7852 | 10.829 | 133.9564 | 95.1406 | 209121.0736
2019-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9.565 | 9.4536 | 29.5061 | 34.6102 | 32.63 | 26.3954 | 299.3709 | 280.2883 | 0.16614 | 0.14728 | 2.6603 | 1.8042 | 10.8255 | 133.5689 | 95.2272 | 207763.0749
2019-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9267 |  | 31.8659 |  | 30.278 |  | 284.3182 |  | 0.12476 |  | 1.8195 | 10.6636 | 133.7656 | 95.5419 | 212767.1146
2019-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5305 | 9.9788 | 21.1764 | 33.3232 | 19.8409 | 25.3206 | 277.6105 | 284.6612 | 0.11797 | 0.11781 | 2.76 | 1.8061 | 10.6509 | 134.0093 | 95.7301 | 221427.4932
2019-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 11.202 | 10.1168 | 22.1038 | 26.6356 | 46.654 | 28.5358 | 286.31 | 282.9023 | 0.1768 | 0.17994 | 2.6304 | 1.8086 | 10.683 | 134.1524 | 95.8673 | 219253.4844
2019-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 10.7821 | 10.4039 | 33.6954 | 48.3301 | 89.0924 | 32.1013 | 267.2247 | 284.7377 | 0.18718 | 0.17946 | 2.7365 | 1.8082 | 10.6187 | 134.2327 | 96.1304 | 219421.5264
2019-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 10.2473 | 10.0006 | 29.5142 | 39.3839 | 86.2156 | 23.2557 | 265.0099 | 279.4437 | 0.15728 | 0.16784 | 3.5333 | 1.9926 | 11.49 | 131.7479 | 95.9183 | 202832.9232
2019-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 10.4666 | 9.3994 | 27.9087 | 33.0599 | 15.6209 | 29.1272 | 239.2281 | 286.0545 | 0.21842 | 0.18568 | 3.3723 | 1.8801 | 11.0524 | 132.9243 | 95.7974 | 211165.0107
2019-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.5405 | 8.9663 | 20.127 | 30.2264 | 76.7841 | 36.7109 | 281.267 | 283.4978 | 0.19532 | 0.20189 | 2.7132 | 1.7985 | 10.46 | 135.737 | 95.7726 | 215957.2933
2019-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 9.4692 | 11.5839 | 13.9414 | 51.8931 | 56.3629 | 23.7921 | 282.9684 | 287.9841 | 0.21205 | 0.24833 | 2.6067 | 2.1757 | 10.9301 | 135.5433 | 95.1451 | 224369.7112
2019-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 9.8552 | 10.1022 | 20.281 | 20.7235 | 37.1746 | 33.6827 | 281.6441 | 283.8732 | 0.11572 | 0.11816 | 2.6435 | 1.7189 | 10.6394 | 133.5228 | 94.6932 | 219340.1292
2019-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 9.5512 |  | 25.6984 |  | 30.4898 |  | 283.7537 |  | 0.12977 |  | 1.6786 | 10.5242 | 134.4057 | 94.4401 | 218557.9163
2019-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 10.1116 |  | 26.0424 |  | 27.025 |  | 283.3232 |  | 0.14125 |  | 1.6894 | 10.6271 | 134.1964 | 94.6108 | 217712.6208
2019-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 8.9592 | 9.4396 | 14.6573 | 26.641 | 29.8472 | 26.2896 | 284.1042 | 282.8211 | 0.20009 | 0.20189 | 2.5699 | 1.7049 | 10.6219 | 134.1727 | 94.9387 | 218129.9079
2019-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | 4 | 0.5 | 0 | 10.215 | 10.1204 | 48.9045 | 27.2218 | 40.2101 | 29.4908 | 276.4788 | 280.9829 | 0.050317 | 0.061079 | 15.7703 | 1.8755 | 10.5672 | 134.8492 | 95.207 | 223241.3688 | 206.8823 | 126.49
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 685 | 12 | 2.5 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 9.6986 | 9.8793 | 27.5034 | 34.3325 | 45.5366 | 29.269 | 276.9126 | 283.3012 | 0.17235 | 0.16406 | 3.4056 | 1.8559 | 10.8048 | 133.6088 | 95.2863 | 213519.7384 | 116.3624 | 79.462
Max | [10 empty] | 11.202 | 11.6056 | 64.2039 | 64.4019 | 92.6135 | 40.5092 | 299.3709 | 287.9841 | 0.24114 | 0.24833 | 15.7703 | 2.3094 | 11.49 | 135.737 | 96.1304 | 237587.3084 | 206.8823 | 126.49
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | Prietok | SO2 | SO2
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h
[11 empty] | 1.9029 | 1.8589 | 1.987 | 1.987 | 14.9216 | 9.7347 | 46.5895 | 46.9075 | 0.076312 | 0.074029 | 0.64735 | 0.36362 | 10.61 |  |  | 185857.06 | 175.371 | 175.371
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 7.2019
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
konštanta vlhkosti |  |  | 14.15%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie