## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [24 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 8.2019
[11 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal |  | BIO |  | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO |  |  |  |  | Normal SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO |  | CO |  | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 |  | 100 |  | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 |  |  |  |  | 1700 | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 |  | 10 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené |  | splnené |  | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené |  |  |  |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 267 | 1218 | 176 | 1190 | 253 |  | 1217 |  | 267 | 1218 | 267 | 1218 | 267 | 1217 | 1485 | 1488 | 1488 | 1485 | 91 | 28
N / % SPH F | [10 empty] | 1 / 0,4 | 2 / 0,2 | 1 / 0,6 | 2 / 0,2 | 15 / 5,6 |  | 3 / 0,2 |  | 1 / 0,4 | 2 / 0,2 | 1 / 0,4 | 2 / 0,2 | 1 / 0,4 | 3 / 0,2 | 3 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 3 / 0,2 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 1 / 0,4 | 2 / 0,2 | 1 / 0,6 | 2 / 0,2 | 15 / 5,6 |  | 3 / 0,2 |  | 1 / 0,4 | 2 / 0,2 | 1 / 0,4 | 2 / 0,2 | 1 / 0,4 | 3 / 0,2 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |  | 30 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 10.6861 | 10.8523 | 17.5288 | 22.1152 | 61.1526 |  | 29.019 |  | 282.4684 | 281.5863 | 0.19938 | 0.15718 | 1.0088 | 0.65507 |  |  |  |  | 631.7132 | 673.6157
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 204.0847 | 966.4212 | 213.6996 | 1917.2444 | 1263.531 |  | 3879.7302 |  | 5394.0324 | 25019.8508 | 6.7843 | 24.9447 | 19.6198 | 86.8624 |  |  |  |  | 4223.6478 | 1404.9996
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 29336.0654 | 135122.2209 | 19177.2819 | 132001.7052 | 29336.0654 |  | 135122.2209 |  | 29336.0654 | 135122.2209 | 29336.0654 | 135122.2209 | 29336.0654 | 135122.2209 |  |  |  |  | 10158.7835 | 3120.5157
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO |  | CO |  | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2019-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 10.1029 |  | 32.7738 |  |  | 26.1601 |  |  | 280.1365 |  | 0.15464 |  | 1.8223 | 10.8434 | 133.9709 | 95.4149 | 218986.3333
2019-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 9.8509 |  | 25.9876 |  |  | 27.8821 |  |  | 281.2993 |  | 0.22607 |  | 1.0454 | 11.018 | 132.9741 | 95.244 | 224465.5746
2019-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 1.5 | 0 |  | 10.0388 |  | 27.6213 |  |  | 28.6613 |  |  | 277.2668 |  | 0.19787 |  | 0.5066 | 11.1305 | 131.8312 | 95.0235 | 216838.779 |  | 43.1866
2019-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.7012 | 11.4791 | 15.5396 | 22.2615 | 23.6317 |  | 17.1852 |  | 284.6583 | 281.627 | 0.15589 | 0.17624 | 0.74313 | 0.48165 | 11.3864 | 132.7337 | 95.3643 | 221564.7005
2019-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 10.6022 |  | 20.3226 |  |  | 28.767 |  |  | 279.0591 |  | 0.13612 |  | 0.50527 | 11.1316 | 132.531 | 95.3985 | 218631.0231
2019-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.5844 | 9.7411 | 15.8409 | 17.4374 | 23.7775 |  | 23.175 |  | 280.1124 | 284.6898 | 0.12764 | 0.12316 | 0.70496 | 0.50612 | 11.2175 | 133.8187 | 95.2577 | 221172.2829
2019-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9.3925 | 10.7155 | 15.2147 | 16.8878 | 4.3762 |  | 30.2562 |  | 236.9148 | 281.8876 | 0.22571 | 0.23289 | 0.72195 | 0.48779 | 11.0339 | 133.5178 | 95.0084 | 217656.4141
2019-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.4206 | 10.2636 | 16.4949 | 18.4054 | 23.3902 |  | 20.3928 |  | 285.6102 | 284.0026 | 0.19001 | 0.17976 | 0.68106 | 0.57345 | 11.2552 | 132.8831 | 95.1409 | 219567.0775
2019-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.4415 | 9.3131 | 20.6042 | 26.0212 | 10.3892 |  | 23.5986 |  | 291.6398 | 283.4391 | 0.16941 | 0.15264 | 0.88607 | 0.5387 | 11.1329 | 131.9513 | 95.4493 | 218259.2936
2019-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 9.837 |  | 21.5334 |  |  | 26.1051 |  |  | 282.8725 |  | 0.1095 |  | 0.5047 | 11.1326 | 133.1395 | 95.4986 | 216115.8327
2019-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 10.8814 | 10.7255 | 17.0095 | 22.1836 | 86.1668 |  | 28.8381 |  | 262.1361 | 284.6223 | 0.12401 | 0.14037 | 0.77446 | 0.48556 | 11.1351 | 133.1462 | 95.7252 | 223073.8919
2019-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.539 | 9.9337 | 17.9695 | 28.8563 | 45.7524 |  | 21.8152 |  | 279.9681 | 284.5703 | 0.16157 | 0.0986 | 0.77256 | 0.51031 | 11.1141 | 133.7945 | 95.4102 | 217603.1686
2019-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7461 | 9.7825 | 16.8479 | 19.161 | 57.3045 |  | 23.5008 |  | 270.282 | 285.974 | 0.26297 | 0.26511 | 0.83751 | 0.47344 | 11.3469 | 133.2867 | 95.3778 | 216949.1159
2019-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8939 | 10.9607 | 18.7689 | 21.0825 |  | F |  | F | 302.3982 | 289.3785 | 0.1582 | 0.15429 | 0.93615 | 0.46656 | 11.8764 | 128.1809 | 95.4043 | 218560.9634
2019-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.8064 | 11.8597 | 16.7369 | 18.4829 | 41.1974 |  | 36.9965 |  | 277.2685 | 287.9209 | 0.15032 | 0.15175 | 0.76455 | 0.80846 | 11.3815 | 131.373 | 95.5309 | 223978.9063
2019-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 12.059 |  | 16.5814 |  |  | 35.6179 |  |  | 283.1104 |  | 0.20413 |  | 0.52259 | 11.1376 | 131.3907 | 95.5017 | 219003.7718
2019-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 10.8324 |  | 16.6942 |  |  | 43.9337 |  |  | 285.6057 |  | 0.22039 |  | 1.1492 | 11.2597 | 132.0298 | 95.5392 | 224355.93 |  | 17.5945
2019-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 12.0845 |  | 16.0742 |  |  | 28.3955 |  |  | 283.5271 |  | 0.11769 |  | 0.47628 | 11.0609 | 132.8263 | 95.3878 | 220672.9964 |  | 15.7007
2019-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3842 |  | 22.0333 |  |  | 51.749 |  |  | 285.6282 |  | 0.10186 |  | 1.0532 | 11.0863 | 132.8761 | 95.6182 | 221261.179
2019-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 9.6288 | 9.2709 | 17.6684 | 21.6492 | 40.2352 |  | 28.7907 |  | 279.4074 | 284.614 | 0.26559 | 0.23464 | 1.0043 | 0.61086 | 11.3944 | 132.2506 | 95.8933 | 217917.6992
2019-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.5683 | 10.3557 | 22.43 | 25.4422 | 56.9273 |  | 27.4769 |  | 288.8197 | 282.1496 | 0.12613 | 0.14447 | 0.74459 | 0.5535 | 11.1776 | 132.6855 | 96.1372 | 221223.9134
2019-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.1311 | 13.003 | 16.869 | 52.6877 | 32.2859 |  | 31.8437 |  | 282.4851 | 286.1242 | 0.22683 | 0.19764 | 0.74846 | 0.50971 | 11.1796 | 131.6991 | 96.4632 | 226239.5355
2019-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 11.3246 | 11.4573 | 15.17 | 20.8035 | 41.4057 |  | 28.3711 |  | 270.9114 | 283.7848 | 0.11508 | 0.12295 | 0.77215 | 0.50681 | 11.3093 | 132.5226 | 96.3919 | 222134.2858
2019-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.7475 | 11.0882 | 13.2291 | 19.5881 | 89.6921 |  | 30.9705 |  | 277.3326 | 284.3463 | 0.13907 | 0.12954 | 0.7432 | 0.50739 | 11.0994 | 132.7204 | 96.2332 | 225515.7669
2019-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 11.8944 |  | 13.9507 |  |  | 27.6954 |  |  | 284.7879 |  | 0.087179 |  | 0.53725 | 11.1668 | 134.1792 | 96.1274 | 227181.195
2019-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.1363 | 11.6178 | 13.2939 | 16.1312 | 38.0617 |  | 29.1232 |  | 265.023 | 280.1979 | 0.095475 | 0.10237 | 0.74263 | 0.53272 | 11.1321 | 133.025 | 96.1103 | 227422.8428
2019-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5.5 | 14 | 2 | 0 | 11.0794 | 12.4284 | 13.4692 | 17.9461 | 128.2708 |  | 62.8368 |  | 301.3599 | 292.7233 | 0.19319 | 0.16043 | 1.412 | 0.93862 | 10.7643 | 135.7821 | 96.0668 | 233109.4671 | 765.6097 | 849.6996
2019-08-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 21 | 2 | 0.5 | 0 | 10.8713 | 10.5816 | 14.3354 | 19.2496 | 16.7526 |  | 16.4618 |  | 253.7626 | 272.3741 | 0.21136 | 0.16141 | 0.99571 | 0.55072 | 11.2904 | 133.0795 | 95.956 | 221489.5977 | 1059.0938 | 16.1382
2019-08-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.3624 | 11.1453 | 25.1184 | 24.9694 | 24.8785 |  | 22.7967 |  | 263.7933 | 267.2256 | 0.15637 | 0.14359 | 0.72988 | 0.56453 | 11.179 | 132.1946 | 95.9245 | 222042.723
2019-08-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 7 | 7.5 | 0 |  | 11.8296 |  | 20.3352 |  |  | 21.3102 |  |  | 271.3066 |  | 0.14396 |  | 0.69676 | 11.2126 | 131.6003 | 96.1224 | 220881.8083 | 1058.2975 | 1010.611
2019-08-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1.5 | 0 | [14 empty] | 11.0097 | 132.8059 | 95.9555 | 222458.6123 | 377.6952 | 41.4277
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 596 | 45.5 | 14 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 11.0662 | 10.8413 | 16.9795 | 22.1051 | 43.5831 |  | 29.3347 |  | 276.5202 | 282.5417 | 0.17131 | 0.15904 | 0.82712 | 0.64755 | 11.1805 | 132.671 | 95.667 | 221494.6671 | 815.1741 | 284.9083
Max | [10 empty] | 13.7475 | 13.003 | 25.1184 | 52.6877 | 128.2708 |  | 62.8368 |  | 302.3982 | 292.7233 | 0.26559 | 0.26511 | 1.412 | 1.8223 | 11.8764 | 135.7821 | 96.4632 | 233109.4671 | 1059.0938 | 1010.611
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO |  | CO |  | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | Prietok | SO2 | SO2
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h
[11 empty] | 1.9029 | 1.8589 | 1.987 | 1.987 | 14.9216 |  | 9.7347 |  | 46.5895 | 46.9075 | 0.076312 | 0.074029 | 0.64735 | 0.36362 | 10.61 |  |  | 185857.06 | 175.371 | 175.371
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 8.2019
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
konštanta vlhkosti |  |  | 14.15%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie