## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [7 empty] | 9.2019
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [9 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [9 empty] | 1700 |  | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [9 empty] | 20 |  | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [9 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 862 |  | 0 |  | 49 |  | 0 |  | 788 |  | 0 |  | 862 |  | 0 |  | 818 |  | 0 |  | 862 |  | 0 |  | 862 |  | 863 |  | 863 |  | 862 |  | 812 |  | 0
N / % SPH F | [10 empty] | 1 / 0,1 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 2,0 |  | 0 / 0,0 |  | 75 / 8,7 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 0 / 0,0 |  | 45 / 5,2 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 1 / 0,1 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 3 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  | 3 / 5,2 |  | 0 / 0,0 |  | 77 / 8,8 |  | 0 / 0,0 |  | 3 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  | 47 / 5,4 |  | 0 / 0,0 |  | 3 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 0,1 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 15 |  | 15 |  | 19 |  | 19 |  | 17 |  | 17 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 4 / 13,3 |  | 4 / 13,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 12.6713 |  | 0 |  | 30.3485 |  | 0 |  | 15.8624 |  | 0 |  | 254.0452 |  | 0 |  | 0.41686 |  | 0 |  | 3.4098 |  | 0 | [9 empty] | 37.2424 |  | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 797.4899 |  | 0 |  | 116.2488 |  | 0 |  | 1667.195 |  | 0 |  | 16268.4528 |  | 0 |  | 44.6359 |  | 0 |  | 210.2844 |  | 0 | [9 empty] | 2335.5348 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 87706.3633 |  | 0 |  | 5669.361 |  | 0 |  | 87706.3633 |  | 0 |  | 87706.3633 |  | 0 |  | 87706.3633 |  | 0 |  | 87706.3633 |  | 0 | [9 empty] | 82037.0023 |  | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2019-09-01 | 11.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 13.8185 |  |  |  | 69.9938 |  |  |  | 53.8442 |  |  |  | 308.2271 |  |  |  | 0.1708 |  |  |  | 4.0089 |  |  |  | 12.0244 |  | 131.8094 |  | 95.6147 |  | 228976.5754 |  | 29.6645
2019-09-02 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-09-03 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-09-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-09-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-09-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-09-13 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5.5 | 17.7545 |  |  |  | 27.2006 |  |  |  |  | F |  |  | 241.6036 |  |  |  | 0.36492 |  |  |  | 5.3955 |  |  |  | 13.7636 |  | 127.5316 |  | 96.6628 |  | 217451.4551 |  | 20.5835
2019-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.3456 | [7 empty] | 15.1991 |  |  |  | 258.6985 |  |  |  | 0.046921 |  |  |  | 3.5873 |  |  |  | 10.1535 |  | 133.2559 |  | 96.7455 |  | 204400.9476 |  | 13.2362
2019-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11.9984 | [7 empty] | 22.6138 |  |  |  | 272.3389 |  |  |  |  | F |  |  | 3.154 |  |  |  | 9.4753 |  | 135.2963 |  | 96.2918 |  | 211693.1927 |  | 14.9412
2019-09-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.4599 | [7 empty] | 18.8145 |  |  |  | 262.7342 |  |  |  |  | F |  |  | 3.1804 |  |  |  | 9.7637 |  | 135.7646 |  | 95.594 |  | 216101.986 |  | 24.3517
2019-09-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13.767 | [8 empty] | F |  |  | 262.0116 |  |  |  | 0.36796 |  |  |  | 3.9717 |  |  |  | 10.3595 |  | 134.7192 |  | 95.1355 |  | 218951.4893 |  | 31.0586
2019-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13.3873 | [8 empty] | F |  |  | 267.7912 |  |  |  | 0.48814 |  |  |  | 4.4382 |  |  |  | 9.9957 |  | 134.445 |  | 95.6286 |  | 209054.5163 |  | 31.475
2019-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 13.4095 |  |  |  | 32.8139 |  |  |  | 10.726 |  |  |  | 256.2268 |  |  |  | 0.50678 |  |  |  | 3.3235 |  |  |  | 10.5831 |  | 131.237 |  | 96.1167 |  | 191024.8044 |  | 35.4565
2019-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.7104 | [7 empty] | 4.2373 |  |  |  | 259.4688 |  |  |  | 0.48757 |  |  |  | 3.3409 |  |  |  | 10.3 |  | 130.8989 |  | 96.351 |  | 188015.4388 |  | 36.8696
2019-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.0975 | [8 empty] | F |  |  | 222.7358 |  |  |  | 0.4678 |  |  |  | 3.1658 |  |  |  | 10.0136 |  | 132.4811 |  | 96.251 |  | 183213.0814 |  | 34.4358
2019-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.1719 | [7 empty] | 9.3952 |  |  |  | 234.8627 |  |  |  | 0.46476 |  |  |  | 3.1521 |  |  |  | 10.0564 |  | 131.0089 |  | 95.6675 |  | 190081.083 |  | 36.1735
2019-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11.81 | [7 empty] | 6.5308 |  |  |  | 232.2144 |  |  |  | 0.46894 |  |  |  | 3.0724 |  |  |  | 9.8719 |  | 130.6496 |  | 95.3191 |  | 185811.3623 |  | 36.0951
2019-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.1906 | [7 empty] | 9.5788 |  |  |  | 218.3662 |  |  |  | 0.4963 |  |  |  | 3.2616 |  |  |  | 10.663 |  | 132.01 |  | 95.251 |  | 179853.3018 |  | 31.2647
2019-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.3386 | [7 empty] | 13.8286 |  |  |  | 259.4919 |  |  |  | 0.46927 |  |  |  | 3.1269 |  |  |  | 10.0294 |  | 132.3542 |  | 94.7585 |  | 198467.04 |  | 34.2998
2019-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.2465 | [7 empty] | 14.8595 |  |  |  | 264.0942 |  |  |  | 0.456 |  |  |  | 3.0297 |  |  |  | 9.8211 |  | 131.6328 |  | 94.9969 |  | 205046.9391 |  | 32.3404
2019-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 12.2387 |  |  |  | 28.168 |  |  |  | 16.0131 |  |  |  | 261.5101 |  |  |  | 0.44483 |  |  |  | 2.9417 |  |  |  | 9.6997 |  | 132.2393 |  | 95.5511 |  | 196339.0586 |  | 30.0336
2019-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11.7977 |  |  |  | 34.2952 |  |  |  | 30.2757 |  |  |  | 268.8218 |  |  |  | 0.4237 |  |  |  | 2.9136 |  |  |  | 9.2751 |  | 133.0094 |  | 95.472 |  | 206026.3796 |  | 27.5266
2019-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.4885 | [7 empty] | 19.8009 |  |  |  | 268.2999 |  |  |  | 0.42633 |  |  |  | 3.1582 |  |  |  | 9.5224 |  | 133.9114 |  | 95.2334 |  | 211136.7184 |  | 27.0218
2019-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.1159 | [7 empty] | 21.5623 |  |  |  | 248.0179 |  |  |  | 0.43637 |  |  |  | 3.4145 |  |  |  | 9.4353 |  | 134.0749 |  | 94.5404 |  | 211837.7436 |  | 163.09
Suma | 262.5 | 431.5 | 3 | 1 | 0 | 29 | 0 | 406.5 | 0 | 6.5
Mes priemer | [10 empty] | 12.7972 |  |  |  | 38.4943 |  |  |  | 17.8187 |  |  |  | 256.185 |  |  |  | 0.41102 |  |  |  | 3.4546 |  |  |  | 10.253 |  | 132.5437 |  | 95.6411 |  | 202814.9007 |  | 36.3115
Max | [10 empty] | 17.7545 |  | 0 |  | 69.9938 |  | 0 |  | 53.8442 |  | 0 |  | 308.2271 |  | 0 |  | 0.50678 |  | 0 |  | 5.3955 |  | 0 |  | 13.7636 |  | 135.7646 |  | 96.7455 |  | 228976.5754 |  | 163.09 |  | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | SO2 |  | SO2
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 1.9029 |  | 1.8589 |  | 1.987 |  | 1.987 |  | 14.9216 |  | 9.7347 |  | 46.5895 |  | 46.9075 |  | 0.076312 |  | 0.074029 |  | 0.64735 |  | 0.36362 |  | 10.61 | [5 empty] | 185857.06 |  | 175.371 |  | 175.371
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [9 empty] | 2.86 |  | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 9.2019
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
konštanta vlhkosti |  |  | 14.15%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie