## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [28 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 10.2019
[11 empty] | Normal | BIO | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal |  | BIO | [5 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 |  | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 |  | 10 | [5 empty] | 1700 |  | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |  | 10 | [5 empty] | 20 |  | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené |  | splnené | [5 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 572 | 889 | 142 |  | 487 |  | 545 |  | 887 |  | 572 | 888 | 572 | 888 | 535 |  | 870 |  | 1461 | 1470 | 1470 | 1461 | 285 |  | 356
N / % SPH F | [10 empty] | 3 / 0,5 | 6 / 0,7 | 21 / 12,9 |  | 10 / 2,0 |  | 30 / 5,2 |  | 8 / 0,9 |  | 3 / 0,5 | 7 / 0,8 | 3 / 0,5 | 7 / 0,8 | 40 / 7,0 |  | 25 / 2,8 |  | 9 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 9 / 0,6 | 127 / 30,8 |  | 42 / 10,6
N / % SPH E | [10 empty] | 9 / 1,5 | 6 / 0,7 | 26 / 15,2 |  | 10 / 2,0 |  | 36 / 6,1 |  | 7 / 0,8 |  | 9 / 1,5 | 6 / 0,7 | 9 / 1,5 | 6 / 0,7 | 49 / 8,3 |  | 25 / 2,8 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 134 / 32,0 |  | 41 / 10,3
N platných PDH | [10 empty] | 31 | 31 | 25 |  | 25 |  | 29 |  | 29 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 |  | 27 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 |  | 25
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 6 / 19,4 |  | 6 / 19,4 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 4 / 12,9 |  | 4 / 12,9 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 6 / 19,4 |  | 6 / 19,4
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 13.3498 | 13.458 | 20.3347 |  | 25.4315 |  | 62.3684 |  | 42.6238 |  | 277.8186 | 283.361 | 0.45569 | 0.33637 | 5.3834 |  | 3.44 | [5 empty] | 387.7871 |  | 93.3723
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 597.4654 | 943.1937 | 248.915 |  | 974.9484 |  | 2987.8694 |  | 4436.2913 |  | 12741.4383 | 19932.9541 | 37.1341 | 42.4207 | 242.7956 |  | 362.8161 | [5 empty] | 23690.4286 |  | 6734.5514
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 60389.6296 | 95576.2349 | 17504.8237 |  | 52808.829 |  | 60389.6296 |  | 95576.2349 |  | 60389.6296 | 95576.2349 | 60389.6296 | 95576.2349 | 60389.6296 |  | 95576.2349 | [5 empty] | 42884.8059 |  | 42767.4059
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 |  | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2019-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.1374 | [5 empty] | 29.4945 |  |  |  | 275.462 |  | 0.47991 |  | 4.8223 |  |  |  | 9.2057 | 133.9302 | 95.0378 | 207819.1123 | 447.757
2019-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11.6037 | [6 empty] | F |  |  | 272.2651 |  | 0.54144 |  | 5.5516 |  |  |  | 9.0491 | 134.4502 | 94.3804 | 200500.4619 | 582.9632
2019-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 2.5 | 0 | 12.0237 | 13.4102 |  |  |  |  | 30.505 |  | 8.9581 |  | 291.9678 | 352.4309 | 0.67281 | 0.68576 | 2.9718 |  | 1.9043 |  | 9.1164 | 135.5156 | 94.8191 | 195152.2754 | 775.543 |  | 1362.0036
2019-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 19 | 3.5 | 0 | 12.4462 | 12.6156 |  | F |  | F | 54.1846 |  | 30.6075 |  | 278.152 | 278.0858 | 0.64798 | 0.55022 | 5.7685 |  | 6.6932 |  | 9.8747 | 132.4968 | 94.996 | 193074.6841 |  | F |  | F
2019-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12.8276 | [5 empty] | 65.7665 |  |  |  | 277.6696 |  | 0.42365 |  | 4.6687 |  |  |  | 9.688 | 134.2194 | 94.5741 | 205886.7913 |  | F
2019-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1.5 | 0 | 13.0381 | 13.8467 |  |  |  |  | 61.057 |  | 33.3171 |  | 279.7471 | 287.6956 | 0.6282 | 0.39352 | 6.3372 |  | 4.8439 |  | 9.3354 | 134.5432 | 95.3742 | 213285.4522 |  | F |  | F
2019-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.5 | 0 | 12.9076 | 13.0044 |  |  |  |  | 54.0728 |  | 35.1392 |  | 290.5262 | 296.1752 | 0.87358 | 0.71782 | 6.6652 |  | 5.3942 |  | 9.6289 | 132.2349 | 95.5174 | 209696.9479 |  | F |  | F
2019-10-08 | 0.5 | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 7.5 | 9.5 | 1.5 | 13.9253 | 13.4373 |  | F |  | F | 100.4422 |  | 58.5618 |  | 286.4023 | 290.4327 | 0.45246 | 0.43547 |  | F |  | F | 9.7476 | 132.6561 | 95.5597 | 212805.1645 |  | F |  | F
2019-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.5 | 9.5 | 0 | 12.6738 | 12.1674 |  | F |  |  | 71.813 |  | 56.3567 |  | 292.4534 | 291.7775 | 0.39811 | 0.39875 |  | F |  | F | 9.4559 | 135.4256 | 95.099 | 212487.6982 |  | F |  | F
2019-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 6.5 | 0 |  | 12.4613 |  |  | 20.4945 |  |  |  | 43.7419 |  |  | 290.7028 |  | 0.3978 |  |  | 3.9879 |  | 9.8235 | 134.9426 | 95.1785 | 212701.1022 |  |  | 20.3329
2019-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.9253 | 12.6216 | 22.0502 |  | 21.2003 |  | 80.6859 |  | 45.0196 |  | 279.0753 | 286.134 | 0.40247 | 0.38998 | 3.7658 |  | 2.4476 |  | 10.0647 | 133.6674 | 95.8522 | 205288.1169
2019-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.5 | 0 | 8.5 | 0 | 12.0651 | 12.0876 | 20.9809 |  | 22.0114 |  | 103.7305 |  | 43.6707 |  | 285.0271 | 280.3239 | 0.39494 | 0.38745 | 4.4649 |  | 5.2085 |  | 9.8209 | 134.5711 | 95.7642 | 212261.8805 |  |  | 44.2742
2019-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 10.1487 | 12.0766 | 23.6751 |  | 22.995 |  | 45.8584 |  | 42.2813 |  | 268.9304 | 281.2482 | 0.39 | 0.39059 | 3.7004 |  | 2.5016 |  | 9.9275 | 134.188 | 95.8713 | 210273.182
2019-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.1675 | 11.9009 | 23.5588 |  | 23.7503 |  | 24.8853 |  | 33.015 |  | 286.1999 | 285.2692 | 0.3917 | 0.40448 | 3.8255 |  | 2.4992 |  | 10.056 | 134.4726 | 95.8161 | 217111.1068
2019-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.2101 | 11.0157 | 24.7948 |  | 24.8276 |  | 104.7275 |  | 57.1534 |  | 278.9441 | 285.0916 | 0.39624 | 0.40595 | 3.6549 |  | 2.5029 |  | 9.9892 | 133.6071 | 95.3038 | 201984.5085
2019-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.313 | 12.1253 | 26.5365 |  | 25.1215 |  | 34.6611 |  | 42.4056 |  | 274.3516 | 279.9112 | 0.40158 | 0.38817 | 3.7622 |  | 2.4277 |  | 10.2655 | 134.1729 | 95.2438 | 206817.9102
2019-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.8664 | 12.51 | 26.113 |  | 26.0029 |  | 94.921 |  | 36.7523 |  | 291.9809 | 294.1473 | 0.37069 | 0.36831 |  | F |  | F | 10.0807 | 133.2896 | 95.6261 | 210187.8662
2019-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3.5 | 4.5 | 0 | 10.8399 | 11.6168 | 25.72 |  | 26.6536 |  | 69.6111 |  | 40.0367 |  | 290.4526 | 300.4388 | 0.37803 | 0.33641 | 6.0697 |  | 5.4217 |  | 9.9158 | 133.917 | 95.39 | 229795.5559 | 55.6356 |  | 87.2039
2019-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.5 | 7.5 | 0 | 12.04 | 11.4949 |  |  | 45.5617 |  | 141.4031 |  | 40.5139 |  | 290.9066 | 285.5587 | 0.35069 | 0.39293 | 15.7966 |  | 10.3893 |  | 9.343 | 136.2914 | 95.3291 | 209123.3838 | 91.2993 |  | 143.726
2019-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 |  | 11.65 |  |  | 47.7197 |  |  |  | 45.5377 |  |  | 289.5541 |  | 0.40295 |  |  | 2.5766 |  | 9.8862 | 135.2359 | 95.4996 | 206919.5713 |  |  | 841.1769
2019-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.5 | 7.5 | 4 | 0 | 11.0634 | 12.2722 | 28.7943 |  | 28.5438 |  | 59.0659 |  | 49.8101 |  | 281.3936 | 296.0848 | 0.39499 | 0.40641 |  | F |  | F | 10.1862 | 135.6882 | 95.7946 | 202120.5892 | 29.1782 |  | 41.6265
2019-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12.905 | 13.795 |  |  | 80.2383 |  | 79.1076 |  | 47.343 |  | 288.0529 | 288.9725 | 0.43164 | 0.42743 | 4.401 |  | 5.6575 |  | 10.0873 | 135.1959 | 96.0844 | 213144.6165 | 261.8077 |  | 314.4446
2019-10-23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 12.7085 | 14.1098 | 0 |  |  |  | 41.0119 |  | 38.3875 |  | 273.4964 | 280.4816 | 0.16417 | 0.25584 | 3.1996 |  | 2.505 |  | 10.2606 | 133.3825 | 95.8339 | 214612.8237 | 12.7357 |  | 10.4757
2019-10-24 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 15.5286 | 14.5576 |  |  |  |  | 77.8445 |  | 37.0614 |  | 270.7477 | 285.659 | 0.15973 | 0.16394 | 3.4527 |  | 4.8787 |  | 10.0302 | 134.8754 | 95.5178 | 215789.2015 | 9.6877 |  | 83.3761
2019-10-25 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 15.4267 | 14.5674 |  |  |  |  | 85.3339 |  | 56.2132 |  | 293.1328 | 279.6722 | 0.15399 | 0.16863 | 3.5518 |  | 2.5492 |  | 10.4728 | 134.3955 | 95.7965 | 218076.2134 | 14.7851 |  | 15.9507
2019-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 15.6403 | 15.9204 |  |  |  |  | 41.7838 |  | 39.4526 |  | 275.3702 | 284.1404 | 0.16185 | 0.15951 | 3.9605 |  | 3.8422 |  | 10.2167 | 134.5981 | 96.0125 | 218801.1397 | 15.3195 |  | 33.433
2019-10-27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 24.5 | 0 | 14.9217 | 16.8261 |  |  |  |  | 44.087 |  | 35.9082 |  | 293.3316 | 284.7935 | 0.15622 | 0.16323 | 3.4801 |  | 2.5351 |  | 10.5059 | 134.709 | 95.644 | 223245.5644 | 15.9513 |  | 22.2567
2019-10-28 | 0.5 | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6.5 | 1.5 | 16.1166 | 17.2332 | 14.6012 |  | 14.9738 |  | 59.9146 |  | 32.2483 |  | 270.1411 | 279.9391 | 0.16693 | 0.16873 | 3.6444 |  | 2.5913 |  | 10.7625 | 133.5749 | 95.4826 | 214744.3025 | 0 |  | 15.3278
2019-10-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 16.9435 | 16.9491 |  | 17.1461 |  | 38.2906 |  | 34.4831 |  | 272.5164 | 270.5967 | 0.16146 | 0.16297 | 3.5685 |  | 2.4223 |  | 10.5051 | 132.9578 | 95.6934 | 219995.0501
2019-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 25.6915 | 18.2867 | 18.2672 |  | 14.9233 |  |  | F |  | F | 292.7361 | 269.7498 | 0.21611 | 0.16808 | 4.8907 |  | 2.4365 |  | 11.4877 | 128.5567 | 96.1535 | 208272.9788
2019-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 19.2589 | 14.9319 | 16.1319 |  | 19.1333 |  | 80.0847 |  | 46.6301 |  | 284.7129 | 284.557 | 0.28265 | 0.62228 | 3.8321 |  | 2.423 |  | 10.2505 | 132.7961 | 96.129 | 227756.7835
Suma | 1 | 733 | 6 | 3 | 2 | 85.5 | 250 | 209.5 | 199 | 3.5
Mes priemer | [10 empty] | 13.6476 | 13.5531 | 20.5838 |  | 28.3116 |  | 65.7165 |  | 41.1336 |  | 282.2809 | 287.8437 | 0.38084 | 0.36834 | 4.7923 |  | 3.7766 |  | 9.969 | 134.018 | 95.496 | 211281.6786 | 177.8972 |  | 216.8292
Max | [10 empty] | 25.6915 | 18.2867 | 28.7943 |  | 80.2383 |  | 141.4031 |  | 58.5618 |  | 293.3316 | 352.4309 | 0.87358 | 0.71782 | 15.7966 |  | 10.3893 |  | 11.4877 | 136.2914 | 96.1535 | 229795.5559 | 775.543 |  | 1362.0036
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 1.9029 | 1.8589 | 1.987 |  | 1.987 |  | 14.9216 |  | 9.7347 |  | 46.5895 | 46.9075 | 0.076312 | 0.074029 | 0.64735 |  | 0.36362 |  | 10.61 |  |  | 185857.06 | 175.371 |  | 175.371
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 |  | 1.61 | [5 empty] | 2.86 |  | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 10.2019
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
konštanta vlhkosti |  |  | 14.15%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie