## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [7 empty] | 11.2019
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [9 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [9 empty] | 1700 |  | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [9 empty] | 20 |  | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [9 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 171 |  | 1129 |  | 126 |  | 1087 |  | 170 |  | 1129 |  | 171 |  | 1129 |  | 171 |  | 1129 |  | 165 |  | 1128 |  | 1300 |  | 1302 |  | 1302 |  | 1300 |  | 45 |  | 42
N / % SPH F | [10 empty] | 2 / 1,2 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 1,6 |  | 0 / 0,0 |  | 3 / 1,7 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 1,2 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 1,2 |  | 0 / 0,0 |  | 8 / 4,6 |  | 1 / 0,1 |  | 2 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 0,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 6 / 3,2 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 4,2 |  | 0 / 0,0 |  | 12 / 6,3 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 3,2 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 3,2 |  | 0 / 0,0 |  | 15 / 7,9 |  | 1 / 0,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 14.843 |  | 14.2057 |  | 29.8298 |  | 29.3118 |  | 64.9857 |  | 38.7574 |  | 273.4945 |  | 285.7153 |  | 0.52404 |  | 0.48943 |  | 3.0862 |  | 2.2905 | [9 empty] | 38.3449 |  | 39.9839
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 205.2324 |  | 1254.131 |  | 293.1431 |  | 2486.8304 |  | 944.3151 |  | 5194.1684 |  | 3911.3641 |  | 25190.2235 |  | 12.5881 |  | 77.0248 |  | 45.1616 |  | 303.061 | [9 empty] | 135.1791 |  | 132.0012
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 20622.5658 |  | 126516.6067 |  | 15535.9684 |  | 121730.8823 |  | 20622.5658 |  | 126516.6067 |  | 20622.5658 |  | 126516.6067 |  | 20622.5658 |  | 126516.6067 |  | 20622.5658 |  | 126516.6067 | [9 empty] | 5086.5974 |  | 4785.7243
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2019-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.2628 |  | 14.4174 |  | 12.2524 |  | 13.3652 |  | 66.3239 |  | 44.1504 |  | 285.3756 |  | 284.9462 |  | 0.48009 |  | 0.49711 |  | 3.612 |  | 2.4188 |  | 10.3285 |  | 133.889 |  | 95.6604 |  | 213051.2728
2019-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.5093 |  | 13.7668 |  | 14.0791 |  | 18.4697 |  | 65.7469 |  | 33.7384 |  | 275.7329 |  | 284.507 |  | 0.46901 |  | 0.48049 |  | 3.3148 |  | 2.1774 |  | 10.1571 |  | 133.3141 |  | 94.4083 |  | 214351.3792
2019-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.0072 |  |  |  | 30.1953 |  |  |  | 38.5058 |  |  |  | 284.3705 |  |  |  | 0.48626 |  |  |  | 2.2004 |  | 10.1166 |  | 134.534 |  | 93.7047 |  | 213681.2894
2019-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.213 |  | 12.7102 |  | 22.548 |  | 25.4257 |  | 69.6319 |  | 32.4657 |  | 269.8791 |  | 285.3124 |  | 0.50471 |  | 0.48989 |  | 4.1635 |  | 2.5944 |  | 10.488 |  | 135.1012 |  | 93.3527 |  | 214695.2705
2019-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.594 |  |  |  | 22.4407 |  |  |  | 36.8212 |  |  |  | 285.5413 |  |  |  | 0.48604 |  |  |  | 2.8452 |  | 10.3274 |  | 135.4152 |  | 93.7275 |  | 221486.6637
2019-11-06 | 16.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 13.602 |  | 0 |  | 22.6384 |  | 0 |  | 48.5248 |  | 0 |  | 306.0411 |  | 0 |  | 0.52944 |  | 0 |  | 3.1758 |  | 10.8386 |  | 135.1363 |  | 93.5744 |  | 221781.8462
2019-11-07 | 4.5 | 16.5 | 3 | 0 | 0 | 15.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 14.9614 |  | 15.1461 |  | 22.0492 |  | 29.1057 |  | 39.4131 |  | 24.9331 |  | 284.406 |  | 282.2278 |  | 0.51918 |  | 0.50576 |  | 4.0777 |  | 2.8244 |  | 10.6983 |  | 132.9815 |  | 94.5116 |  | 226505.7789 |  | 25.1521
2019-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.3244 |  | 15.3964 |  | 22.7988 |  | 25.1114 |  | 29.626 |  | 42.2821 |  | 302.4974 |  | 284.2216 |  | 0.55556 |  | 0.51143 |  | 4.4341 |  | 2.9207 |  | 10.5619 |  | 134.4716 |  | 94.6262 |  | 227033.1624
2019-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.1091 |  | 14.7273 |  | 24.2212 |  | 25.223 |  | 57.6551 |  | 47.0473 |  | 287.8105 |  | 284.3421 |  | 0.46732 |  | 0.47493 |  | 4.3888 |  | 2.9822 |  | 10.4976 |  | 135.3786 |  | 94.6316 |  | 229574.485
2019-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.6737 |  | 15.0027 |  | 23.257 |  | 24.1551 |  | 72.7085 |  | 46.4768 |  | 286.4073 |  | 284.307 |  | 0.48316 |  | 0.52289 |  | 4.4242 |  | 2.9949 |  | 10.7959 |  | 134.7161 |  | 94.6749 |  | 227832.0889
2019-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 15.1733 |  | 14.7232 |  | 23.8937 |  | 23.637 |  | 109.9481 |  | 48.3505 |  | 303.6882 |  | 288.1466 |  | 0.49312 |  | 0.46921 |  | 4.6392 |  | 2.9796 |  | 10.6733 |  | 134.5039 |  | 95.1897 |  | 228575.5563
2019-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.0215 |  | 13.3155 |  | 25.4598 |  | 24.9017 |  | 67.4767 |  | 45.5249 |  | 288.614 |  | 285.5522 |  | 0.47256 |  | 0.49658 |  | 4.468 |  | 2.8503 |  | 10.4428 |  | 134.6474 |  | 94.723 |  | 224936.5973
2019-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.7087 |  | 12.5803 |  | 28.4355 |  | 26.6607 |  | 27.8742 |  | 54.5528 |  | 281.1387 |  | 280.586 |  | 0.50658 |  | 0.48065 |  | 4.4965 |  | 2.8113 |  | 10.7059 |  | 133.678 |  | 94.0569 |  | 218309.8428
2019-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.5595 |  | 13.4562 |  | 27.5963 |  | 27.3984 |  | 33.5871 |  | 37.7792 |  | 285.6747 |  | 284.8795 |  | 0.48723 |  | 0.47923 |  | 4.5325 |  | 2.9093 |  | 10.5217 |  | 134.7002 |  | 94.7161 |  | 225913.971
2019-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.4227 |  |  |  | 28.3613 |  |  |  | 35.0786 |  |  |  | 285.5239 |  |  |  | 0.48678 |  |  |  | 2.992 |  | 10.644 |  | 134.98 |  | 94.9339 |  | 230057.1009
2019-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.7435 |  |  |  | 28.88 |  |  |  | 32.4364 |  |  |  | 283.9064 |  |  |  | 0.47826 |  |  |  | 2.8744 |  | 10.481 |  | 135.8409 |  | 95.176 |  | 228246.835
2019-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.2907 |  |  |  | 29.0969 |  |  |  | 34.8337 |  |  |  | 285.4771 |  |  |  | 0.47486 |  |  |  | 2.8849 |  | 10.4768 |  | 135.1796 |  | 95.2669 |  | 223456.3184
2019-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.4877 |  |  |  | 31.4356 |  |  |  | 32.8668 |  |  |  | 286.1341 |  |  |  | 0.47679 |  |  |  | 2.8465 |  | 10.418 |  | 135.965 |  | 95.0385 |  | 228955.7904
2019-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.9515 |  |  |  | 32.6493 |  |  |  | 35.6009 |  |  |  | 285.4999 |  |  |  | 0.48877 |  |  |  | 3.0785 |  | 10.7566 |  | 134.7623 |  | 95.766 |  | 221598.443
2019-11-20 | 18.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 16.1412 |  | 0 |  | 32.7365 |  | 0 |  | 33.8155 |  | 0 |  | 307.15 |  | 0 |  | 0.50697 |  | 0 |  | 3.2691 |  | 10.996 |  | 135.4299 |  | 95.6041 |  | 229849.3767
2019-11-21 | 21.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-11-22 | 0 | 23.5 | 0.5 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 15.5395 |  | 14.9017 |  | 38.6705 |  | 33.4489 |  | 89.8661 |  | 29.2107 |  | 271.3136 |  | 284.1556 |  | 0.57462 |  | 0.4908 |  | 4.7051 |  | 1.223 |  | 11.3805 |  | 131.6814 |  | 95.3079 |  | 227652.6502
2019-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.7592 |  | 15.1831 |  | 35.0638 |  | 34.9924 |  | 62.9177 |  | 38.523 |  | 284.0647 |  | 284.5993 |  | 0.48352 |  | 0.49465 |  | 1.6102 |  | 1.0722 |  | 10.7218 |  | 134.517 |  | 95.2482 |  | 225039.7266
2019-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.1652 |  | 15.0879 |  | 38.2337 |  | 36.8455 |  | 34.6966 |  | 27.292 |  | 285.1928 |  | 286.3026 |  | 0.51061 |  | 0.49743 |  | 1.8072 |  | 1.101 |  | 10.8149 |  | 134.5591 |  | 95.1848 |  | 224677.8363
2019-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | 7.5 | 7 | 0 | 15.7865 |  | 16.1629 |  | 36.8287 |  | 36.9836 |  | 50.8512 |  | 36.0847 |  | 286.6664 |  | 285.4669 |  | 0.50173 |  | 0.50245 |  | 1.7432 |  | 1.2646 |  | 10.7041 |  | 134.8255 |  | 95.013 |  | 221604.3441 |  | 37.1162 |  | 38.6019
2019-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 14.7558 |  | 15.6787 |  | 37.2665 |  | 37.6401 |  | 53.0858 |  | 35.2112 |  | 278.8625 |  | 287.5534 |  | 0.50486 |  | 0.50045 |  | 1.6484 |  | 1.0817 |  | 10.714 |  | 134.2229 |  | 94.8678 |  | 227337.9613 |  |  |  | 38.6281
2019-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.957 |  | 14.1098 |  | 39.9485 |  | 40.2657 |  | 119.0181 |  | 36.6606 |  | 286.7279 |  | 284.475 |  | 0.48087 |  | 0.48694 |  | 1.4341 |  | 0.94301 |  | 10.5089 |  | 133.6496 |  | 94.2865 |  | 223406.2839
2019-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 12.5 | 7.5 | 0 | 14.1835 |  | 14.2735 |  | 40.7856 |  | 40.677 |  | 61.9367 |  | 36.9409 |  | 288.0091 |  | 284.3842 |  | 0.4956 |  | 0.50583 |  | 1.6379 |  | 1.1725 |  | 10.6038 |  | 135.0819 |  | 93.951 |  | 227507.001 |  | 40.492 |  | 41.787
2019-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | 1 | 5.5 | 0 | 13.8661 |  | 14.5443 |  | 39.2667 |  | 41.3367 |  | 23.9381 |  | 37.7951 |  | 294.6775 |  | 288.6553 |  | 0.49443 |  | 0.48659 |  | 1.303 |  | 0.93762 |  | 10.4558 |  | 134.8929 |  | 94.0918 |  | 228572.4561 |  | 40.5105 |  | 39.5306
2019-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.9676 |  |  |  | 42.7197 |  |  |  | 44.7161 |  |  |  | 287.9397 |  |  |  | 0.48702 |  |  |  | 1.0423 |  | 10.6932 |  | 132.4915 |  | 95.3292 |  | 225436.4847
Suma | 61 | 651 | 6 | 2 | 0 | 72 | 543.5 | 22.5 | 21 | 6
Mes priemer | [10 empty] | 13.0728 |  | 14.3239 |  | 26.3169 |  | 29.8896 |  | 54.1096 |  | 38.2145 |  | 258.4161 |  | 286.6277 |  | 0.45166 |  | 0.49222 |  | 2.9734 |  | 2.292 |  | 10.6042 |  | 134.5016 |  | 94.7112 |  | 224176.8211 |  | 35.8177 |  | 39.6369
Max | [10 empty] | 16.1652 |  | 16.9676 |  | 40.7856 |  | 42.7197 |  | 119.0181 |  | 54.5528 |  | 303.6882 |  | 307.15 |  | 0.57462 |  | 0.52944 |  | 4.7051 |  | 3.2691 |  | 11.3805 |  | 135.965 |  | 95.766 |  | 230057.1009 |  | 40.5105 |  | 41.787
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | SO2 |  | SO2
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 1.9029 |  | 1.8589 |  | 1.987 |  | 1.987 |  | 14.9216 |  | 9.7347 |  | 46.5895 |  | 46.9075 |  | 0.076312 |  | 0.074029 |  | 0.64735 |  | 0.36362 |  | 10.61 | [5 empty] | 185857.06 |  | 175.371 |  | 175.371
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [9 empty] | 2.86 |  | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 11.2019
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
konštanta vlhkosti |  |  | 14.15%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie