## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [22 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 2.202
[11 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO |  |  |  |  | Normal SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 |  |  |  |  | 1700 | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené |  |  |  |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 325 | 1062 | 325 | 1062 | 325 | 1062 | 325 | 1062 | 325 | 1062 | 324 | 1061 | 1387 | 1392 | 1392 | 1387 | 0 | 0
N / % SPH F | [10 empty] | 3 / 0,9 | 2 / 0,2 | 3 / 0,9 | 2 / 0,2 | 3 / 0,9 | 2 / 0,2 | 3 / 0,9 | 2 / 0,2 | 3 / 0,9 | 2 / 0,2 | 4 / 1,2 | 3 / 0,3 | 5 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 5 / 0,4 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 3 / 0,9 | 2 / 0,2 | 3 / 0,9 | 2 / 0,2 | 3 / 0,9 | 2 / 0,2 | 3 / 0,9 | 2 / 0,2 | 3 / 0,9 | 2 / 0,2 | 4 / 1,2 | 3 / 0,3 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 6.0505 | 6.0966 | 22.169 | 26.5233 | 73.0152 | 42.6038 | 287.7913 | 287.7116 | 0.61925 | 0.59984 | 3.9756 | 2.0938 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 142.0386 | 444.3562 | 505.6903 | 1919.833 | 1688.5575 | 4699.2182 | 6605.6586 | 20831.6738 | 24.9952 | 76.5305 | 91.7921 | 227.9637 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 34808.1808 | 112217.4424 | 34808.1808 | 112217.4424 | 34808.1808 | 112217.4424 | 34808.1808 | 112217.4424 | 34808.1808 | 112217.4424 | 34808.1808 | 112217.4424 |  |  |  |  | 0 | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2020-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.8346 | 4.0022 | 26.2166 | 27.4796 | 32.0345 | 30.1672 | 300.304 | 287.7064 | 0.56657 | 0.59692 | 2.437 | 1.56 | 11.4194 | 131.8654 | 94.7744 | 202550.3701
2020-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5941 |  | 27.1213 |  | 48.722 |  | 288.9937 |  | 0.56472 |  | 1.3856 | 11.071 | 133.1216 | 94.6031 | 208247.0872
2020-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.9049 | 4.7396 | 32.4029 | 35.3662 | 67.2009 | 43.3442 | 283.7344 | 289.8958 | 0.58502 | 0.5743 | 3.2735 | 2.1793 | 11.1332 | 133.9078 | 94.4991 | 212919.3857
2020-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 6.4508 | 6.2901 | 31.1962 | 37.5186 | 119.2105 | 57.0525 | 277.0925 | 286.5943 | 0.58653 | 0.58055 | 4.0378 | 2.7053 | 11.1155 | 132.6555 | 93.696 | 212580.8857
2020-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 7.4698 |  | 27.9056 |  | 43.0455 |  | 290.0668 |  | 0.58832 |  | 2.8812 | 11.3191 | 131.8486 | 95.1037 | 212240.8665
2020-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 7.9031 | 6.4573 | 24.3592 | 24.9971 | 85.5197 | 42.4068 | 293.0693 | 289.7545 | 0.58737 | 0.60282 | 4.5506 | 3.0748 | 11.4522 | 130.9036 | 95.9536 | 209323.6813
2020-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.4735 | 6.7267 | 25.3201 | 25.3082 | 49.7723 | 38.455 | 297.9534 | 289.9863 | 0.57975 | 0.59141 | 4.6467 | 3.0876 | 11.4485 | 132.2446 | 96.0602 | 213766.1575
2020-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 6.9152 | 6.8721 | 23.7387 | 24.9372 | 81.227 | 34.0308 | 286.5281 | 290.1313 | 0.59837 | 0.60316 | 4.9303 | 3.194 | 11.4842 | 130.7294 | 96.3857 | 210716.3571
2020-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 6.6881 | 6.8158 | 23.818 | 24.0066 | 61.2452 | 46.4713 | 290.2193 | 289.215 | 0.61158 | 0.59824 | 4.9974 | 3.1836 | 11.4107 | 130.9066 | 95.9465 | 216247.7474
2020-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3078 |  | 24.926 |  | 53.1169 |  | 288.9912 |  | 0.5822 |  | 2.8126 | 11.0822 | 131.7447 | 94.1721 | 209449.6872
2020-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.8692 | 6.0813 | 25.8696 | 26.3165 | 71.8712 | 51.6557 | 297.3103 | 286.6899 | 0.5688 | 0.57387 | 4.0537 | 2.7418 | 11.0214 | 132.1618 | 93.8765 | 208717.7542
2020-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 5.0242 |  | 29.1715 |  | 41.9567 |  | 290.0486 |  | 0.58379 |  | 2.8707 | 11.2325 | 132.0087 | 94.7848 | 212458.3418
2020-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.0181 | 6.6159 | 30.5502 | 30.2045 | 67.9007 | 58.302 | 286.4005 | 288.522 | 0.61334 | 0.60981 | 4.4326 | 2.0775 | 11.4005 | 131.5461 | 95.2778 | 214729.6269
2020-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 3.8154 | 4.6709 | 27.8978 | 29.8155 | 67.9764 | 44.7527 | 300.6485 | 289.4454 | 0.62948 | 0.59828 | 1.2903 | 0.8698 | 11.3049 | 132.5417 | 95.1167 | 209877.8392
2020-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 6.303 |  | 30.1102 |  | 37.7067 |  | 290.2154 |  | 0.60584 |  | 0.96234 | 11.6102 | 133.1704 | 96.1971 | 213945.4847
2020-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6774 |  | 29.3393 |  | 35.9556 |  | 289.8884 |  | 0.61188 |  | 0.9461 | 11.5464 | 131.8536 | 96.1115 | 212334.137
2020-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1049 |  | 29.9237 |  | 33.6712 |  | 281.6833 |  | 0.61522 |  | 0.92278 | 11.4327 | 132.263 | 95.6617 | 208905.9964
2020-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5446 | 5.8882 | 30.6919 | 30.9588 | 44.9212 | 32.6059 | 278.3092 | 272.8599 | 0.6063 | 0.61453 | 1.3326 | 0.93336 | 11.4636 | 133.1712 | 95.8414 | 212120.2054
2020-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9869 |  | 24.1744 |  | 34.0819 |  | 282.1193 |  | 0.61593 |  | 0.87845 | 11.4159 | 132.5034 | 95.4704 | 216372.2934
2020-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 7.0131 |  | 18.8968 |  | 38.4664 |  | 287.3772 |  | 0.61636 |  | 0.88063 | 11.3559 | 131.8191 | 95.7017 | 207930.4583
2020-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 5.2504 | 7.186 | 17.8584 | 18.1673 | 82.5338 | 39.4328 | 277.232 | 290.9627 | 0.60628 | 0.61624 | 4.4548 | 2.2161 | 11.362 | 131.4052 | 95.6605 | 210932.9821
2020-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 6.0835 | 7.7431 | 18.6729 | 18.3806 | 124.927 | 50.7864 | 294.9452 | 292.8248 | 0.66393 | 0.63941 | 4.624 | 3.0679 | 11.525 | 132.0874 | 96.1962 | 213990.2526
2020-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0989 | 6.9948 | 19.9625 | 18.7492 | 75.3988 | 49.0002 | 290.0851 | 290.3274 | 0.62661 | 0.62663 | 4.0786 | 2.9687 | 11.2575 | 132.91 | 95.0526 | 214041.3415
2020-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 7.7252 | 6.8018 | 20.6611 | 20.4362 | 67.5845 | 41.4887 | 290.1586 | 292.9747 | 0.63115 | 0.6374 | 4.1925 | 2.8258 | 11.3165 | 133.3783 | 95.085 | 216413.3691
2020-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 3.9573 | 6.6008 | 20.6638 | 20.4673 | 67.5079 | 36.8865 | 290.7912 | 291.9855 | 0.6251 | 0.62659 | 4.034 | 2.7667 | 11.204 | 132.927 | 94.1654 | 213342.1204
2020-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8321 |  | 21.2941 |  | 70.3586 |  | 290.8795 |  | 0.62236 |  | 3.8856 |  | 11.0729 | 132.341 | 93.4231 | 207324.1615
2020-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6093 |  | 21.855 |  | 72.6197 |  | 294.5277 |  | 0.62426 |  | 4.0322 |  | 11.1753 | 130.9324 | 93.9285 | 207741.1549
2020-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.694 |  | 22.536 |  | 89.9337 |  | 290.5615 |  | 0.63725 |  | 4.2195 |  | 11.3222 | 131.6996 | 94.4335 | 223942.7607
2020-02-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5888 |  | 22.0198 |  | 75.3343 |  | 290.1891 |  | 0.63816 |  | 4.3445 |  | 11.4153 | 131.2229 | 94.8377 | 215670.8275
Suma | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 164 | 532 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 5.8628 | 6.1587 | 24.3792 | 26.1871 | 73.7539 | 42.5424 | 290.047 | 288.3704 | 0.61041 | 0.60298 | 3.8924 | 2.1597 | 11.3231 | 132.1335 | 95.104 | 212028.7356
Max | [10 empty] | 7.9031 | 7.7431 | 32.4029 | 37.5186 | 124.927 | 58.302 | 300.6485 | 292.9747 | 0.66393 | 0.63941 | 4.9974 | 3.194 | 11.6102 | 133.9078 | 96.3857 | 223942.7607 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | Prietok | SO2 | SO2
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h
[11 empty] | 3.0127 | 1.789 | 3.3059 | 3.8765 | 15.2229 | 8.1927 | 68.7786 | 42.6236 | 0.18615 | 0.081913 | 0.96445 | 0.44166 | 10.7186 |  |  | 209163.7606 | 46.8084 | 33.628
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 2.202
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
konštanta vlhkosti |  |  | 14.31%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie