## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [29 empty] | Mesačný protokol za | [5 empty] | 5.202
[11 empty] | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | [7 empty] | Normal SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok |  | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 | 200 |  | 100 | 250 |  | 100 | 300 |  | 300 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | [7 empty] | 1700 | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 | 20 |  | 20 | 10 |  | 10 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 10 |  | 10 | [7 empty] | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | [7 empty] | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 1112 |  | 354 | 1111 |  | 312 | 1111 |  | 351 | 1112 |  | 354 | 1000 |  | 354 | 1005 |  | 350 |  | 1466 |  | 1488 | 1488 | 1466 |  | 1 | 42
N / % SPH F | [10 empty] | 13 / 1,2 |  | 9 / 2,5 | 13 / 1,2 |  | 9 / 2,8 | 14 / 1,2 |  | 12 / 3,3 | 13 / 1,2 |  | 9 / 2,5 | 125 / 11,1 |  | 9 / 2,5 | 120 / 10,7 |  | 13 / 3,6 |  | 22 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 22 / 1,5 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 13 / 1,2 |  | 9 / 2,5 | 13 / 1,2 |  | 9 / 2,8 | 15 / 1,3 |  | 12 / 3,3 | 13 / 1,2 |  | 9 / 2,5 | 125 / 11,1 |  | 9 / 2,5 | 120 / 10,7 |  | 13 / 3,6 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 27 |  | 27 | 25 |  | 25 |  | 30 |  | 31 | 31 | 30 |  | 30 | 30
N / % PDH F | [10 empty] | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 | 4 / 12,9 |  | 4 / 12,9 | 6 / 19,4 |  | 6 / 19,4 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 | 1 / 3,2
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 7.3137 |  | 7.3428 | 38.052 |  | 30.4033 | 49.3021 |  | 21.1462 | 287.2358 |  | 278.2047 | 0.70237 |  | 0.76487 | 6.019 |  | 3.2715 | [7 empty] | 60.0636 | 120.5601
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 550.9993 |  | 168.4013 | 2599.6019 |  | 589.5558 | 3765.9005 |  | 757.0104 | 20799.4842 |  | 6157.1519 | 81.9577 |  | 27.4381 | 426.8502 |  | 103.1639 | [7 empty] | 3.2061 | 296.6642
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 108936.349 |  | 34593.1787 | 108848.0337 |  | 30610.4389 | 108936.349 |  | 34593.1787 | 108936.349 |  | 34593.1787 | 108936.349 |  | 34593.1787 | 108936.349 |  | 34593.1787 | [7 empty] | 88.3153 | 3982.7398
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok |  | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2020-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.314 |  | 4.2067 | 97.8412 |  |  | 37.9694 |  | 16.8575 | 289.9677 |  | 290.6743 | 0.71751 |  | 0.72919 | 11.1692 |  | 7.4259 |  | 11.6147 |  | 126.9376 | 94.3861 | 183855.4766 |  |  | 110.567
2020-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1385 |  |  | 80.3016 |  |  | 70.8145 |  |  | 290.7137 |  |  | 0.72421 |  |  | 10.9429 |  |  |  | 11.4893 |  | 127.1142 | 94.4611 | 183555.7751
2020-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |  |  | 52.8368 |  |  | 63.6334 |  |  | 291.4408 |  |  | 0.72952 |  |  | 9.8201 |  |  |  | 11.501 |  | 127.3658 | 95.0328 | 183618.7754
2020-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8997 |  |  | 47.4908 |  |  | 41.6048 |  |  | 287.3287 |  |  | 0.84231 |  |  | 10.0893 |  |  |  | 11.9982 |  | 128.9734 | 95.3541 | 181511.6816
2020-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5078 |  |  | 50.6641 |  |  | 34.5704 |  |  | 286.5805 |  |  | 0.86241 |  |  | 12.3785 |  |  |  | 11.6855 |  | 127.6355 | 95.0503 | 184579.2305
2020-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4798 |  |  | 56.4335 |  |  | 44.8998 |  |  | 286.0619 |  |  | 0.92345 |  |  |  | F |  |  | 12.0289 |  | 125.0593 | 95.1998 | 195129.3439
2020-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 6.6962 |  | 7.0576 | 24.0542 |  | 29.3522 | 55.363 |  | 16.3788 | 284.8845 |  | 260.5861 | 0.92766 |  | 0.96847 |  | F |  | F | 12.2588 |  | 127.85 | 95.517 | 200543.5894
2020-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 |  |  | 6.0412 |  |  | 32.6899 |  |  | 13.4694 |  |  | 269.438 |  |  | 1.0085 |  |  | 4.5885 |  | 12.1146 |  | 128.4161 | 95.5706 | 186924.5016 |  |  | 131.4474
2020-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.5 | 7.5 | 0 | 6.3264 |  | 4.7194 |  |  | 29.3433 | 19.3996 |  | 15.372 | 259.2586 |  | 263.4666 | 0.99153 |  | 1.0443 | 9.5269 |  | 4.3475 |  | 12.012 |  | 128.4972 | 95.2562 | 182792.6032 |  | 60.0636 | 113.4912
2020-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1547 |  | 5.6703 | 29.9226 |  | 29.5313 | 23.6863 |  | 14.188 | 262.3913 |  | 258.1802 | 1.1185 |  | 1.097 | 4.6213 |  | 3.2278 |  | 12.1621 |  | 128.894 | 94.8668 | 182026.3145
2020-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.455 |  | 4.5203 | 31.725 |  | 30.2578 | 24.1096 |  | 11.0498 | 268.1529 |  | 268.5816 | 1.1859 |  | 1.1937 | 4.6141 |  | 3.0948 |  | 12.0253 |  | 128.2803 | 94.1016 | 180898.541
2020-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.998 |  | 7.1788 | 32.1691 |  | 34.173 | 22.0713 |  | 19.5446 | 270.8426 |  | 270.3832 | 1.2553 |  | 1.2275 | 4.9254 |  | 3.2702 |  | 12.191 |  | 126.7379 | 94.8641 | 171183.0316
2020-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.9526 |  | 7.9175 | 37.6279 |  | 33.6798 | 24.2317 |  | 18.1472 | 286.94 |  | 279.2866 | 2.658 |  | 1.3311 | 4.743 |  | 3.3181 |  | 12.2035 |  | 125.9985 | 95.1122 | 180261.4567
2020-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5666 |  |  | 34.3096 |  |  | 38.5722 |  |  | 285.6193 |  |  | 1.342 |  |  | 4.2738 |  |  |  | 11.1833 |  | 128.8995 | 94.8497 | 194082.2562
2020-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2227 |  | 9.0519 | 35.7435 |  | 30.5531 | 33.7837 |  | 32.3512 | 288.0822 |  | 288.813 | 2.5526 |  | 0.23102 |  | F |  | F | 10.598 |  | 131.1176 | 95.1876 | 198456.1553
2020-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.7298 |  | 7.9615 | 28.198 |  | 30.0361 | 51.1058 |  | 25.9516 | 288.2645 |  | 290.537 | 0.17401 |  | 0.28488 | 4.188 |  | 2.8018 |  | 10.7014 |  | 131.7317 | 95.8066 | 200412.9212
2020-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2107 |  |  | 40.5321 |  |  | 43.7992 |  |  | 289.241 |  |  | 0.12841 |  |  | 4.1744 |  |  |  | 10.5893 |  | 132.5934 | 95.7701 | 201384.4469
2020-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.207 |  | 7.4358 | 32.9167 |  | 36.5262 | 49.7896 |  | 32.6855 | 288.8933 |  | 289.8491 | 0.098184 |  | 0.11681 | 4.1605 |  | 2.8193 |  | 10.556 |  | 132.753 | 95.9764 | 197050.3773
2020-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7962 |  |  | 32.8378 |  |  | 43.3945 |  |  | 289.8241 |  |  | 0.16863 |  |  |  | F |  |  | 10.4564 |  | 131.9934 | 95.6441 | 198965.5107
2020-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7694 |  |  | 28.9504 |  |  | 30.7584 |  |  | 290.9876 |  |  | 0.24616 |  |  |  | F |  |  | 10.554 |  | 132.1316 | 95.4877 | 195909.752
2020-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 7.8439 |  | 9.0982 | 31.1874 |  | 29.8597 | 31.4959 |  | 27.6347 | 292.0332 |  | 289.247 | 0.29997 |  | 0.27976 | 4.1402 |  | 2.6747 |  | 10.6404 |  | 131.378 | 95.7908 | 208022.3208
2020-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5864 |  | 8.7957 | 27.519 |  | 27.1448 | 22.2349 |  | 24.068 | 289.1165 |  | 290.3757 | 0.51541 |  | 0.37719 | 0.60921 |  | 1.9218 |  | 10.8495 |  | 130.6763 | 96.0208 | 219047.5716
2020-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 6.9543 |  | 10.4363 | 28.816 |  | 27.1733 | 55.0332 |  | 36.9105 | 289.6353 |  | 287.9683 | 0.4026 |  | 0.5244 | 0.23898 |  | 0.33855 |  | 10.7584 |  | 131.1985 | 95.9927 | 198827.5859
2020-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1593 |  |  | 27.7087 |  |  | 50.8199 |  |  | 289.343 |  |  | 0.49919 |  |  | 0.090474 |  |  |  | 10.8483 |  | 131.507 | 96.02 | 199529.5218
2020-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4687 |  |  | 28.4561 |  |  | 55.5131 |  |  | 293.0891 |  |  | 0.38153 |  |  | 3.2773 |  |  |  | 11.0338 |  | 130.8884 | 96.153 | 203978.0298
2020-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2207 |  |  | 28.6796 |  |  | 63.6729 |  |  | 291.2197 |  |  | 0.3637 |  |  | 5.7996 |  |  |  | 11.0694 |  | 131.7191 | 96.4595 | 208865.9411
2020-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1107 |  |  | 28.2173 |  |  | 54.1482 |  |  | 291.424 |  |  | 0.15873 |  |  | 5.6821 |  |  |  | 10.9122 |  | 132.6326 | 96.5597 | 209251.9171
2020-05-28 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 3.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  |  | F |  |  | F |  |  | F |  |  | F |  |  | F |  |  |  | F | 128.7838 | 96.0163 |  | F
2020-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9465 |  |  | 14.7778 |  |  | 82.4048 |  |  | 291.5767 |  |  |  | F |  | 5.574 |  |  |  | 10.5639 |  | 131.8147 | 95.8664 | 206926.5163
2020-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4517 |  |  | 16.5165 |  |  | 63.9344 |  |  | 290.993 |  |  |  | F |  | 5.411 |  |  |  | 10.3739 |  | 132.4143 | 95.4742 | 205826.9814
2020-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4099 |  |  | 30.0835 |  |  | 86.2687 |  |  | 290.7957 |  |  |  | F |  | 5.033 |  |  |  | 10.1085 |  | 132.4545 | 95.0825 | 205936.7194
Suma | 0 | 740.5 | 0 | 0 | 3.5 | 562 | 160.5 | 0.5 | 21 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 7.3085 |  | 7.1494 | 37.0184 |  | 30.7939 | 45.4856 |  | 21.7578 | 286.0242 |  | 278.3848 | 0.77951 |  | 0.74384 | 5.6451 |  | 3.3191 |  | 11.2361 |  | 129.8209 | 95.4494 | 194978.4949 |  | 60.0636 | 118.5019
Max | [10 empty] | 10.4099 |  | 10.4363 | 97.8412 |  | 36.5262 | 86.2687 |  | 36.9105 | 293.0891 |  | 290.6743 | 2.658 |  | 1.3311 | 12.3785 |  | 7.4259 |  | 12.2588 |  | 132.753 | 96.5597 | 219047.5716 |  | 60.0636 | 131.4474
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [10 empty] | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  |  |  | Prietok |  | SO2 | SO2
[11 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | kg/h | kg/h
[11 empty] | 3.0127 |  | 1.789 | 3.3059 |  | 3.8765 | 15.2229 |  | 8.1927 | 68.7786 |  | 42.6236 | 0.18615 |  | 0.081913 | 0.96445 |  | 0.44166 |  | 10.7186 |  |  |  | 209163.7606 |  | 46.8084 | 33.628
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 | 1.25 |  | 1.25 | 2.05 |  | 2.05 | 1.52 |  | 1.52 | 1.61 |  | 1.61 | [7 empty] | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 5.202
Koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
Koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Konštanta vlhkosti |  |  | 14.31%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie