## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [29 empty] | Mesačný protokol za | [5 empty] | 6.202
[11 empty] | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | [6 empty] | Normal SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok |  | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % |  | °C | kPa | Nm3/h |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 | 200 |  | 100 | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | [6 empty] | 1700 | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 | 20 |  | 20 | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 10 |  | 10 | [6 empty] | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | [6 empty] | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 758 |  | 658 | 717 |  | 513 | 756 |  | 658 |  | 758 |  | 658 | 758 |  | 656 | 748 |  | 654 | 1416 |  | 1440 | 1440 | 1416 |  | 41 | 145
N / % SPH F | [10 empty] | 17 / 2,2 |  | 7 / 1,1 | 13 / 1,8 |  | 5 / 1,0 | 19 / 2,5 |  | 7 / 1,1 |  | 17 / 2,2 |  | 7 / 1,1 | 17 / 2,2 |  | 9 / 1,4 | 27 / 3,5 |  | 11 / 1,7 | 24 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 24 / 1,7 |  | 4 / 8,9 | 2 / 1,4
N / % SPH E | [10 empty] | 17 / 2,2 |  | 7 / 1,1 | 13 / 1,8 |  | 5 / 1,0 | 19 / 2,5 |  | 7 / 1,1 |  | 17 / 2,2 |  | 7 / 1,1 | 17 / 2,2 |  | 9 / 1,4 | 27 / 3,5 |  | 11 / 1,7 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 4 / 8,9 | 2 / 1,4
N platných PDH | [10 empty] | 29 |  | 29 | 29 |  | 29 | 28 |  | 28 |  | 29 |  | 29 | 29 |  | 29 | 29 |  | 29 | 29 |  | 30 | 30 | 29 |  | 29 | 29
N / % PDH F | [10 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 | 1 / 3,3
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 7.0782 |  | 7.2455 | 23.0257 |  | 16.9524 | 63.6557 |  | 41.8526 |  | 291.6829 |  | 291.9681 | 0.27481 |  | 0.39191 | 4.9708 |  | 2.482 | [6 empty] | 20.9426 | 48.1277
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 392.3797 |  | 319.9509 | 1159.9367 |  | 575.5687 | 3430.0276 |  | 2812.9448 |  | 15438.7229 |  | 12767.8774 | 27.1132 |  | 30.2863 | 264.3093 |  | 163.8466 | [6 empty] | 147.6835 | 522.7405
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 78078.2698 |  | 67888.3654 | 73521.4878 |  | 52558.7678 | 78078.2698 |  | 67888.3654 |  | 78078.2698 |  | 67888.3654 | 78078.2698 |  | 67888.3654 | 78078.2698 |  | 67888.3654 | [6 empty] | 4556.782 | 15329.5975
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok |  | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % |  | °C | kPa | Nm3/h |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2020-06-01 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 4.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  |  | F |  |  | F |  |  |  | F |  |  | F |  |  | F |  |  | F | 132.6188 | 95.4433 |  | F
2020-06-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9522 |  |  | 17.5574 |  |  | 77.4778 |  |  |  | 291.2258 |  |  | 0.23844 |  |  | 5.1807 |  |  | 10.7896 |  | 132.0416 | 95.0689 | 198953.1872
2020-06-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6653 |  |  | 18.9601 |  |  | 56.7156 |  |  |  | 291.4584 |  |  | 0.15372 |  |  | 5.0021 |  |  | 10.6443 |  | 131.3758 | 94.4414 | 200825.5378
2020-06-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4426 |  |  | 19.9853 |  |  | 53.792 |  |  |  | 291.444 |  |  | 0.49469 |  |  | 5.0032 |  |  | 10.7095 |  | 131.4679 | 94.0264 | 200389.0166
2020-06-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4328 |  |  | 15.2358 |  |  | 45.8955 |  |  |  | 292.6709 |  |  | 0.45651 |  |  | 4.8091 |  |  | 10.5066 |  | 132.5723 | 93.8523 | 211769.7314
2020-06-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2331 |  |  | 18.4739 |  |  | 54.5504 |  |  |  | 294.5403 |  |  | 0.30908 |  |  | 5.0059 |  |  | 10.6437 |  | 132.4653 | 94.6505 | 203254.9645
2020-06-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4473 |  |  | 22.2372 |  |  | 51.5801 |  |  |  | 295.8334 |  |  | 0.2242 |  |  | 5.0316 |  |  | 10.6625 |  | 133.2149 | 94.6916 | 205344.2705
2020-06-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4823 |  |  | 52.4947 |  |  | 85.1691 |  |  |  | 293.6337 |  |  | 0.17213 |  |  | 5.1361 |  |  | 10.7863 |  | 132.3008 | 94.8415 | 204775.071
2020-06-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0551 |  |  | 47.4836 |  |  | 67.6003 |  |  |  | 291.5109 |  |  | 0.13062 |  |  | 5.4803 |  |  | 11.1239 |  | 130.7268 | 95.0105 | 199240.0016
2020-06-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2046 |  |  | 26.5086 |  |  | 79.0792 |  |  |  | 289.8684 |  |  | 0.057439 |  |  | 5.3732 |  |  | 10.8984 |  | 130.1059 | 94.8006 | 198352.4635
2020-06-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1437 |  |  | 16.8718 |  |  | 63.0085 |  |  |  | 292.6368 |  |  | 0.11724 |  |  | 5.5017 |  |  | 11.1444 |  | 130.1687 | 94.8262 | 208245.8979
2020-06-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8292 |  | 4.8934 | 17.3018 |  | 17.0204 |  | F |  | F | 289.7346 |  | 293.6289 | 0.18231 |  | 0.16865 | 6.586 |  | 5.7092 | 11.4174 |  | 130.856 | 94.8343 | 219551.7302
2020-06-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 6.1326 |  | 7.2267 | 17.5364 |  | 19.0273 | 49.5563 |  | 27.8751 |  | 291.2133 |  | 291.6973 | 0.16318 |  | 0.1719 | 4.7506 |  | 2.9715 | 11.1569 |  | 132.1052 | 94.9113 | 202585.5797 |  | 18.9194
2020-06-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.6151 |  |  | 16.1068 |  |  | 19.8699 |  |  |  | 292.1017 |  |  | 0.37526 |  |  | 2.647 | 11.2616 |  | 131.8044 | 94.7486 | 201526.0039
2020-06-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 16.5 | 0 | 8.5511 |  | 7.6013 |  |  | 22.4586 | 209.2911 |  | 52.4258 |  | 314.7142 |  | 292.2868 | 0.31581 |  | 0.43092 | 0.83049 |  | 2.9973 | 11.5035 |  | 132.1036 | 94.9339 | 207835.666 |  | 14.1951 | 18.3364
2020-06-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | 7.3672 |  | 8.0422 | 16.9146 |  | 16.3729 | 72.2704 |  | 35.2528 |  | 287.3693 |  | 293.7818 | 0.46226 |  | 0.43586 | 4.3343 |  | 2.1454 | 12.2013 |  | 130.5978 | 95.0568 | 198872.7568 |  | 17.7768 | 16.737
2020-06-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 12.5 | 0 |  |  | 6.7822 |  |  | 15.9505 |  |  | 42.6271 |  |  |  | 292.3987 |  |  | 0.46055 |  |  | 2.8645 | 11.4235 |  | 131.8716 | 94.7805 | 203387.2422 |  |  | 65.4228
2020-06-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | 6.8996 | [5 empty] | 57.542 |  |  |  | 293.4112 |  |  | 0.52084 |  |  | 1.892 | 11.1055 |  | 134.6133 | 94.6826 | 221540.7325 |  |  | 49.8655
2020-06-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 7.5 | 12 | 0 | 6.0338 |  | 7.2502 |  |  | 16.7944 | 23.6265 |  | 55.6823 |  | 295.5839 |  | 292.5493 | 0.58933 |  | 0.53129 | 5.2466 |  | 2.4146 | 10.9491 |  | 133.4376 | 94.9123 | 222259.7375 |  | 18.2426 | 90.0558
2020-06-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 5.8662 |  | 6.8243 | 16.0317 |  | 15.7553 | 50.9314 |  | 41.7595 |  | 284.6954 |  | 292.8576 | 0.5174 |  | 0.51897 | 3.6276 |  | 2.6551 | 10.9683 |  | 132.5835 | 95.0537 | 204898.6507
2020-06-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 6.7375 |  | 5.2999 | 15.3963 |  | 16.5384 | 95.6365 |  | 33.5307 |  | 292.1339 |  | 291.9943 | 0.49189 |  | 0.55057 | 3.2552 |  | 2.0573 | 11.2128 |  | 131.0982 | 95.0953 | 202276.5176
2020-06-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.154 |  | 6.1613 | 18.3735 |  | 16.4799 | 39.8607 |  | 37.9816 |  | 292.6487 |  | 291.8585 | 0.59292 |  | 0.53108 | 2.9414 |  | 1.7351 | 11.7953 |  | 131.0941 | 95.3587 | 206881.5621
2020-06-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.4613 |  | 6.8448 | 16.1776 |  | 15.9568 | 61.5588 |  | 50.5191 |  | 281.0625 |  | 296.5876 | 0.37914 |  | 0.38455 | 2.1241 |  | 1.4262 | 11.4842 |  | 131.6198 | 95.7753 | 203495.1367
2020-06-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.5 | 1 | 0.5 | 0 | 8.7547 |  | 9.1223 | 16.4761 |  | 16.5486 | 65.1407 |  | 47.347 |  | 304.108 |  | 291.9425 | 0.2153 |  | 0.23099 | 1.6881 |  | 1.2175 | 11.7269 |  | 131.2524 | 95.8838 | 202534.264 |  | 15.5028 | 14.899
2020-06-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.5741 |  | 8.1192 | 16.3064 |  | 16.4401 | 66.9913 |  | 44.624 |  | 289.5887 |  | 290.1398 | 0.23402 |  | 0.23644 | 1.4749 |  | 0.99148 | 11.6232 |  | 130.4111 | 96.065 | 198763.6917
2020-06-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3099 |  | 7.7655 | 12.6641 |  | 14.2722 | 89.275 |  | 45.0245 |  | 285.9996 |  | 290.7198 | 0.29282 |  | 0.2689 | 5.1852 |  | 2.4926 | 11.1933 |  | 131.5879 | 95.7631 | 209870.6605
2020-06-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.6488 |  | 6.8968 | 12.6095 |  | 13.1833 | 61.1072 |  | 37.7353 |  | 289.4107 |  | 291.4598 | 0.28228 |  | 0.28474 | 5.4549 |  | 3.6459 | 10.9546 |  | 133.9521 | 95.5078 | 214777.4821
2020-06-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 6.6484 |  | 6.7735 | 14.7532 |  | 17.1743 | 47.4326 |  | 21.9647 |  | 284.5653 |  | 286.8621 | 0.34322 |  | 0.33424 | 5.5025 |  | 3.7116 | 11.3563 |  | 132.1614 | 95.4647 | 201838.6117
2020-06-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 8.0668 |  | 7.8668 | 19.8946 |  | 23.0621 | 76.5931 |  | 38.4338 |  | 286.3521 |  | 290.3131 | 0.36093 |  | 0.36036 | 5.1304 |  | 3.4914 | 11.1626 |  | 131.6235 | 95.0741 | 199497.1976
2020-06-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7.5369 |  | 8.7811 | 20.241 |  | 24.7398 | 60.5523 |  | 65.0791 |  | 288.7929 |  | 286.7002 | 0.43376 |  | 0.40249 | 5.5228 |  | 3.427 | 11.821 |  | 131.0929 | 95.121 | 201921.5153 |  | 31.0262
Suma | 0 | 715.5 | 0 | 0 | 4.5 | 365 | 259 | 22.5 | 73.5 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 7.0666 |  | 7.1982 | 20.2702 |  | 17.4379 | 68.1877 |  | 41.9597 |  | 291.646 |  | 291.7522 | 0.31579 |  | 0.37887 | 4.43 |  | 2.6575 | 11.1802 |  | 131.8308 | 95.0225 | 205360.858 |  | 19.2771 | 42.5528
Max | [10 empty] | 9.0551 |  | 9.1223 | 52.4947 |  | 24.7398 | 209.2911 |  | 65.0791 |  | 314.7142 |  | 296.5876 | 0.59292 |  | 0.55057 | 6.586 |  | 5.7092 | 12.2013 |  | 134.6133 | 96.065 | 222259.7375 |  | 31.0262 | 90.0558
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [10 empty] | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 |  |  |  | Prietok |  | SO2 | SO2
[11 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | % |  |  |  | Nm3/h |  | kg/h | kg/h
[11 empty] | 3.0127 |  | 1.789 | 3.3059 |  | 3.8765 | 15.2229 |  | 8.1927 |  | 68.7786 |  | 42.6236 | 0.18615 |  | 0.081913 | 0.96445 |  | 0.44166 | 10.7186 |  |  |  | 209163.7606 |  | 46.8084 | 33.628
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 | 1.52 |  | 1.52 | 1.61 |  | 1.61 | [6 empty] | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 6.202
Koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
Koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Konštanta vlhkosti |  |  | 14.31%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie