## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [7 empty] | 7.202
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [9 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [9 empty] | 1700 |  | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [9 empty] | 20 |  | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [9 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 520 |  | 846 |  | 499 |  | 822 |  | 520 |  | 846 |  | 520 |  | 846 |  | 520 |  | 846 |  | 520 |  | 846 |  | 1366 |  | 1383 |  | 1383 |  | 1366 |  | 21 |  | 24
N / % SPH F | [10 empty] | 7 / 1,3 |  | 10 / 1,2 |  | 7 / 1,4 |  | 10 / 1,2 |  | 7 / 1,3 |  | 10 / 1,2 |  | 7 / 1,3 |  | 10 / 1,2 |  | 7 / 1,3 |  | 10 / 1,2 |  | 7 / 1,3 |  | 10 / 1,2 |  | 17 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 17 / 1,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 9 / 1,7 |  | 10 / 1,2 |  | 9 / 1,8 |  | 10 / 1,2 |  | 9 / 1,7 |  | 10 / 1,2 |  | 9 / 1,7 |  | 10 / 1,2 |  | 9 / 1,7 |  | 10 / 1,2 |  | 9 / 1,7 |  | 10 / 1,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 7.787 |  | 7.8828 |  | 25.8722 |  | 29.1208 |  | 62.4442 |  | 39.7191 |  | 286.8962 |  | 290.3372 |  | 0.72295 |  | 0.69963 |  | 3.9873 |  | 2.6927 | [9 empty] | 84.3161 |  | 166.5103
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 278.3348 |  | 449.1383 |  | 862.6599 |  | 1598.2504 |  | 2232.4692 |  | 3462.5422 |  | 10099.1896 |  | 16340.7097 |  | 44.1285 |  | 68.9916 |  | 138.5475 |  | 225.048 | [9 empty] | 115.9821 |  | 265.709
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 54833.5909 |  | 88295.3897 |  | 52593.5352 |  | 85816.0623 |  | 54833.5909 |  | 88295.3897 |  | 54833.5909 |  | 88295.3897 |  | 54833.5909 |  | 88295.3897 |  | 54833.5909 |  | 88295.3897 | [9 empty] | 2240.0557 |  | 2479.3274
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2020-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 10.5 | 11 | 0 | 7.6766 |  | 5.9953 |  | 79.6628 |  | 56.9141 |  | 77.4925 |  | 75.6797 |  | 282.2251 |  | 289.3361 |  | 0.46899 |  | 0.47385 |  | 5.4011 |  | 3.4182 |  | 11.6267 |  | 133.4033 |  | 95.148 |  | 209466.2249 |  | 84.3161 |  | 164.4329
2020-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5.3094 |  | 6.1291 |  | 21.1076 |  | 27.6694 |  | 71.234 |  | 42.558 |  | 287.6682 |  | 291.0493 |  | 0.53115 |  | 0.52972 |  | 5.1907 |  | 3.4775 |  | 11.9047 |  | 132.53 |  | 95.0662 |  | 203576.8877 |  |  |  | 189.3616
2020-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 6.2299 |  | 6.6374 |  | 21.1677 |  | 26.2702 |  | 54.0554 |  | 49.9574 |  | 294.1391 |  | 289.6036 |  | 0.53345 |  | 0.52944 |  | 5.0938 |  | 3.4111 |  | 11.9105 |  | 132.8561 |  | 95.2874 |  | 221488.8094
2020-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.9236 |  | 8.2349 |  | 16.681 |  | 25.1928 |  | 61.1387 |  | 37.4406 |  | 288.3893 |  | 292.1857 |  | 0.50165 |  | 0.5136 |  | 4.9003 |  | 3.386 |  | 11.9115 |  | 133.4039 |  | 95.6578 |  | 209875.1289
2020-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.9341 |  | 8.8144 |  | 19.7824 |  | 22.0494 |  | 109.7479 |  | 30.0528 |  | 287.9725 |  | 290.7517 |  | 0.50538 |  | 0.50834 |  | 4.7595 |  | 3.2052 |  | 11.7487 |  | 134.0706 |  | 95.5383 |  | 207655.1214
2020-07-06 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 7.2526 |  | 8.6344 |  | 18.2354 |  | 21.8874 |  | 60.6125 |  | 35.4965 |  | 287.9939 |  | 290.638 |  | 0.57091 |  | 0.5341 |  | 5.0183 |  | 3.171 |  | 11.8172 |  | 134.168 |  | 95.2168 |  | 207005.7644
2020-07-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2020-07-08 | 14.5 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 12.9014 |  | 10.8641 |  | 28.1568 |  | 43.0256 |  | 111.1792 |  | 30.2007 |  | 264.2545 |  | 284.9127 |  | 0.73721 |  | 0.68735 |  | 5.6446 |  | 3.5293 |  | 13.2987 |  | 127.8125 |  | 95.4905 |  | 198621.5012
2020-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.7312 |  | 9.8344 |  | 31.1178 |  | 40.5821 |  | 43.6302 |  | 17.1483 |  | 282.574 |  | 292.9951 |  | 0.64994 |  | 0.64169 |  | 4.7363 |  | 3.1302 |  | 12.0974 |  | 129.9733 |  | 95.6317 |  | 204236.2416
2020-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 8.4642 |  | 8.4346 |  | 15.9446 |  | 23.1664 |  | 48.8211 |  | 39.2882 |  | 286.5621 |  | 291.5704 |  | 0.597 |  | 0.59919 |  | 4.0562 |  | 2.6785 |  | 10.9754 |  | 132.9203 |  | 95.4849 |  | 213010.5963
2020-07-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.6088 |  | 8.7478 |  | 18.2054 |  | 25.174 |  | 55.2204 |  | 47.3842 |  | 285.708 |  | 290.5551 |  | 0.61347 |  | 0.61023 |  | 4.0746 |  | 2.7039 |  | 11.017 |  | 132.7281 |  | 95.6158 |  | 207210.6204
2020-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 10.75 |  | 10.7743 |  | 27.5772 |  | 41.16 |  | 70.6884 |  | 45.7317 |  | 284.3284 |  | 292.507 |  | 0.58435 |  | 0.59246 |  | 4.1045 |  | 2.7334 |  | 11.233 |  | 131.9296 |  | 96.0875 |  | 208591.8083
2020-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3193 |  | 10.4077 |  | 26.8513 |  | 31.6213 |  | 29.6948 |  | 22.1644 |  | 282.4832 |  | 278.1723 |  | 0.57817 |  | 0.57886 |  | 4.2334 |  | 2.8175 |  | 11.54 |  | 130.6108 |  | 96.1258 |  | 204469.0407
2020-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 10.1403 |  | 8.6885 |  | 15.4412 |  | 19.1557 |  | 42.8045 |  | 30.2351 |  | 281.5661 |  | 285.4279 |  | 0.53621 |  | 0.52945 |  | 4.1116 |  | 2.687 |  | 11.2941 |  | 131.8977 |  | 95.66 |  | 208572.1878
2020-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.768 |  | 6.7479 |  | 17.0385 |  | 17.434 |  | 37.7302 |  | 26.9855 |  | 281.4649 |  | 277.5481 |  | 0.58644 |  | 0.60081 |  | 4.0904 |  | 2.8767 |  | 12.0291 |  | 131.6819 |  | 95.3072 |  | 196339.4681
2020-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 7.4348 |  | 7.7141 |  | 21.3498 |  | 28.5487 |  | 75.8358 |  | 58.6146 |  | 288.9426 |  | 290.0968 |  | 0.57532 |  | 0.56074 |  | 3.8327 |  | 2.5906 |  | 11.119 |  | 132.0899 |  | 95.2163 |  | 206386.4359
2020-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8021 |  | 10.2531 |  | 18.8511 |  | 24.1718 |  | 82.6303 |  | 55.8598 |  | 289.1482 |  | 294.0715 |  | 0.60373 |  | 0.63319 |  | 3.791 |  | 2.5596 |  | 11.2359 |  | 131.727 |  | 95.3874 |  | 220826.8354
2020-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.5653 |  | 10.17 |  | 22.0139 |  | 33.1317 |  | 65.4867 |  | 32.9662 |  | 281.3669 |  | 292.4105 |  | 0.65044 |  | 0.65307 |  | 3.7822 |  | 2.5118 |  | 11.1786 |  | 132.1212 |  | 95.4127 |  | 209258.9775
2020-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.8134 |  | 8.9351 |  | 39.7951 |  | 44.1348 |  | 51.878 |  | 46.1873 |  | 285.0619 |  | 289.3314 |  | 0.69549 |  | 0.69688 |  | 3.7352 |  | 2.4802 |  | 11.1785 |  | 132.752 |  | 95.4427 |  | 222497.1997
2020-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5702 |  | 8.2279 |  | 44.9648 |  | 44.6731 |  | 94.3044 |  | 53.157 |  | 290.644 |  | 295.9739 |  | 0.72249 |  | 0.73452 |  | 3.665 |  | 2.4981 |  | 11.2917 |  | 133.7107 |  | 95.4753 |  | 212059.6494
2020-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5873 |  | 6.3727 |  | 51.8241 |  | 56.929 |  | 48.258 |  | 30.9066 |  | 288.3786 |  | 291.0959 |  | 0.75508 |  | 0.75062 |  | 3.8324 |  | 2.4758 |  | 11.5365 |  | 131.171 |  | 95.7919 |  | 213168.441
2020-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.1735 |  | 6.5241 |  | 21.9042 |  | 24.0752 |  | 54.3684 |  | 43.7658 |  | 291.0013 |  | 288.3989 |  | 0.72445 |  | 0.73126 |  | 3.5891 |  | 2.3931 |  | 10.973 |  | 133.104 |  | 95.7849 |  | 208312.3522
2020-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 5.4649 |  | 6.2413 |  | 23.6266 |  | 25.1908 |  | 37.6657 |  | 54.6 |  | 290.6571 |  | 290.3681 |  | 0.82363 |  | 0.73476 |  | 3.77 |  | 2.2491 |  | 11.7174 |  | 131.7681 |  | 95.4324 |  | 202341.2943
2020-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 5.9728 |  | 6.2501 |  | 23.0482 |  | 27.1761 |  | 73.3381 |  | 58.868 |  | 289.0026 |  | 289.295 |  | 0.78167 |  | 0.77984 |  | 3.2644 |  | 2.1776 |  | 11.0645 |  | 132.1738 |  | 95.2204 |  | 223588.5167
2020-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 8.7981 |  | 9.2227 |  | 21.3589 |  | 25.2344 |  | 73.1659 |  | 51.1525 |  | 289.4401 |  | 293.1628 |  | 0.93745 |  | 0.92209 |  | 3.2194 |  | 2.168 |  | 11.1583 |  | 133.3445 |  | 95.2117 |  | 211739.8411
2020-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 |  | 8.4554 |  | 20.4271 |  | 20.532 |  | 69.6764 |  | 46.0084 |  | 289.4419 |  | 290.2361 |  | 0.90737 |  | 0.90415 |  | 3.2243 |  | 2.1576 |  | 11.1202 |  | 132.8886 |  | 95.3947 |  | 209023.3415
2020-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.4035 |  | 7.5749 |  | 29.5995 |  | 33.6282 |  | 84.3162 |  | 41.4383 |  | 288.4195 |  | 294.9889 |  | 0.92067 |  | 0.91717 |  | 3.1504 |  | 2.1206 |  | 11.0372 |  | 132.8968 |  | 95.599 |  | 205951.6956
2020-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.6066 |  | 6.8916 |  | 29.6739 |  | 24.9257 |  | 28.959 |  | 27.3551 |  | 283.4669 |  | 294.0256 |  | 1.047 |  | 1.0084 |  | 3.5251 |  | 2.292 |  | 11.859 |  | 130.7258 |  | 95.3823 |  | 202016.1322
2020-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3815 |  | 6.063 |  | 22.8176 |  | 23.1077 |  | 35.562 |  | 25.82 |  | 290.6134 |  | 294.6982 |  | 1.0149 |  | 1.0285 |  | 3.2989 |  | 2.2353 |  | 11.6378 |  | 133.2561 |  | 95.6337 |  | 201582.2467
2020-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 5.3928 |  | 5.3425 |  | 30.6019 |  | 35.7984 |  | 49.5316 |  | 22.3719 |  | 287.6963 |  | 290.3218 |  | 1.0143 |  | 1.0281 |  | 3.3662 |  | 2.2759 |  | 11.4939 |  | 131.6777 |  | 95.8364 |  | 199351.9209
2020-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5817 |  | 6.1544 |  | 23.7353 |  | 25.3203 |  | 50.0845 |  | 29.31 |  | 281.1665 |  | 289.5601 |  | 1.0181 |  | 1.0252 |  | 3.3068 |  | 2.2424 |  | 11.339 |  | 133.1419 |  | 95.5891 |  | 200813.5674
Suma | 48.5 | 691.5 | 3 | 1 | 0 | 257 | 416 | 10.5 | 12 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 7.8308 |  | 7.9779 |  | 26.7521 |  | 30.596 |  | 61.637 |  | 40.2902 |  | 286.0592 |  | 290.1763 |  | 0.70622 |  | 0.70126 |  | 4.0589 |  | 2.6884 |  | 11.5115 |  | 132.2845 |  | 95.5043 |  | 208301.2616 |  | 84.3161 |  | 176.8973
Max | [10 empty] | 12.9014 |  | 10.8641 |  | 79.6628 |  | 56.929 |  | 111.1792 |  | 75.6797 |  | 294.1391 |  | 295.9739 |  | 1.047 |  | 1.0285 |  | 5.6446 |  | 3.5293 |  | 13.2987 |  | 134.168 |  | 96.1258 |  | 223588.5167 |  | 84.3161 |  | 189.3616
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | SO2 |  | SO2
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 3.0127 |  | 1.789 |  | 3.3059 |  | 3.8765 |  | 15.2229 |  | 8.1927 |  | 68.7786 |  | 42.6236 |  | 0.18615 |  | 0.081913 |  | 0.96445 |  | 0.44166 |  | 10.7186 | [5 empty] | 209163.7606 |  | 46.8084 |  | 33.628
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [9 empty] | 2.86 |  | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 7.202
Koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
Koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Konštanta vlhkosti |  |  | 14.31%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie