## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [24 empty] | Mesačný protokol za | [5 empty] | 10.202
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | [6 empty] | Normal SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak |  | Prietok |  | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 | [6 empty] | 1700 | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | [6 empty] | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | [6 empty] | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 271 |  | 1137 |  | 223 | 1180 | 274 | 1190 | 274 | 1190 | 274 | 1189 | 274 | 1190 | 1464 | 1477 | 1421 |  | 1408 |  | 51 | 10
N / % SPH F | [10 empty] | 5 / 1,8 |  | 64 / 5,3 |  | 2 / 0,9 | 11 / 0,9 | 2 / 0,7 | 11 / 0,9 | 2 / 0,7 | 11 / 0,9 | 2 / 0,7 | 12 / 1,0 | 2 / 0,7 | 11 / 0,9 | 13 / 0,0 | 0 / 0,0 | 56 / 0,0 |  | 69 / 4,7 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 7 / 2,5 |  | 64 / 5,3 |  | 7 / 3,0 | 64 / 5,4 | 7 / 2,5 | 64 / 5,3 | 7 / 2,5 | 64 / 5,3 | 7 / 2,5 | 65 / 5,4 | 7 / 2,5 | 64 / 5,3 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 29 |  | 29 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 |  | 29 |  | 31 | 31
N / % PDH F | [10 empty] | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 16.6579 |  | 17.2677 |  | 33.8809 | 36.182 | 69.1962 | 40.9527 | 289.9876 | 287.7685 | 0.48363 | 0.51112 | 9.9432 | 3.8392 | [6 empty] | 44.6182 | 71.2734
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 331.1035 |  | 1454.8061 |  | 533.2439 | 2920.2142 | 1408.6015 | 5264.4914 | 5837.3148 | 24639.1394 | 16.8957 | 74.4554 | 200.3495 | 479.644 | [6 empty] | 171.8972 | 53.1776
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 33865.9816 |  | 144819.0905 |  | 27448.9111 | 143586.7742 | 33865.9816 | 144819.0905 | 33865.9816 | 144819.0905 | 33865.9816 | 144819.0905 | 33865.9816 | 144819.0905 | [6 empty] | 6417.0706 | 1232.3163
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak |  | Prietok |  | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2020-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5759 |  | 14.3457 |  | 22.7322 | 20.8154 | 72.6455 | 48.5372 | 288.365 | 294.0301 | 0.39564 | 0.40064 | 5.7367 | 3.7618 | 11.9465 | 132.5773 | 94.3451 |  | 261928.0983
2020-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 14.1674 |  | 14.837 |  | 25.3103 | 25.8093 | 45.438 | 28.8118 | 287.455 | 288.0693 | 0.40451 | 0.4052 | 5.5198 | 3.4463 | 12.1878 | 132.661 | 94.4836 |  | 245928.8061
2020-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 14.8204 |  | 14.4525 |  | 26.83 | 26.8273 | 59.4873 | 33.7751 | 286.4519 | 286.4581 | 0.40174 | 0.41613 | 5.2555 | 3.5113 | 12.1793 | 134.06 | 94.4571 |  | 247806.9173
2020-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0742 |  | 14.5042 |  | 27.2799 | 27.9734 | 47.3371 | 36.9952 | 300.0402 | 289.0887 | 0.40173 | 0.4097 | 5.3018 | 3.4856 | 12.2007 | 132.1263 | 94.4567 |  | 239006.8411
2020-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.9173 |  | 15.2356 |  | 27.744 | 27.8876 | 28.9061 | 30.8973 | 295.4085 | 285.8777 | 0.44941 | 0.40532 | 5.5312 | 3.4855 | 12.2164 | 131.4275 | 94.7655 |  | 237789.3587
2020-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 15.6596 |  | 15.1472 |  | 30.2493 | 29.4413 | 47.3756 | 37.8804 | 298.3032 | 285.1018 | 0.42973 | 0.39916 | 5.9163 | 3.5775 | 12.3947 | 130.6383 | 94.9822 |  | 232556.8346
2020-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 13.9655 |  | 14.6287 |  | 31.9979 | 31.5778 | 54.4927 | 33.6169 | 285.246 | 287.741 | 0.38728 | 0.40061 | 5.2043 | 3.5025 | 12.0903 | 130.9179 | 94.9535 |  | 235623.9785
2020-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.956 |  | 14.6066 |  | 30.7024 | 28.0085 | 108.86 | 41.5284 | 297.7832 | 288.9954 | 0.43058 | 0.40201 | 6.311 | 3.5747 | 12.4029 | 130.1214 | 95.6961 |  | 237642.0576
2020-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5576 |  | 16.0729 |  | 29.4431 | 31.1744 | 71.0629 | 35.5483 | 282.2183 | 282.7987 | 0.41489 | 0.3976 | 5.3632 | 3.6386 | 12.2679 | 131.1422 | 95.9189 |  | 256495.9504
2020-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.2559 |  | 14.0464 |  | 31.5679 | 42.9964 | 69.4614 | 38.5008 | 291.0134 | 287.9305 | 0.44261 | 0.39137 | 5.7173 | 3.5306 | 12.1505 | 131.9343 | 95.6659 |  | 236992.8763
2020-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.9669 |  | 15.5742 |  | 42.5404 | 39.9965 | 46.2287 | 36.5209 | 291.8337 | 286.8354 | 0.38096 | 0.39528 | 5.2869 | 3.6197 | 12.2953 | 131.4046 | 95.4273 |  | 242776.9372
2020-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.6132 |  | 16.1734 |  | 33.8421 | 35.4557 | 58.5199 | 39.1926 | 287.3987 | 294.8878 | 0.38319 | 0.37899 | 5.2411 | 3.5348 | 12.1584 | 130.909 | 95.0002 |  | 240394.8317
2020-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 |  | 17.5734 |  | 67.183 | 55.6568 | 97.9035 | 51.0567 | 297.3775 | 292.9534 | 0.39263 | 0.38936 | 5.5405 | 3.5656 | 12.0636 | 130.2701 | 94.2134 |  | 246477.6559
2020-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.3795 |  | 18.4984 |  | 32.7995 | 38.4766 | 64.3867 | 41.127 | 286.1218 | 286.4765 | 0.39323 | 0.4048 | 5.2189 | 3.6694 | 12.4366 | 128.13 | 93.934 |  | 238452.3626
2020-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4 | 13 | 1.5 | 0 | 17.68 |  | 17.5389 |  | 31.4584 | 31.3053 | 79.0382 | 64.3906 | 287.5992 | 283.5113 | 0.36782 | 0.3962 | 21.5549 | 9.2232 | 12.0582 | 131.9147 | 94.876 |  | 252890.3369 |  | 45.0153 | 34.3463
2020-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 17.2006 |  | 18.7005 |  | 31.0154 | 32.1033 | 101.2952 | 52.0404 | 257.6731 | 286.4203 | 0.31209 | 0.3591 | 5.5983 | 3.6719 | 12.1928 | 132.2475 | 94.8782 |  | 249662.6953
2020-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.9989 |  | 20.5662 |  | 33.7509 | 33.511 | 53.5053 | 42.409 | 283.9041 | 290.6032 | 0.38841 | 0.36393 | 5.6561 | 3.7264 | 12.4857 | 131.9729 | 94.9433 |  | 250237.8893
2020-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 19.2529 |  | 19.8232 |  | 33.0196 | 33.1348 | 55.5422 | 36.3242 | 287.9422 | 287.8425 | 0.39017 | 0.33957 | 5.4492 | 3.6545 | 12.3292 | 131.0589 | 95.5657 |  | 248516.1185
2020-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.7628 |  | 20.0997 |  | 35.1647 | 35.6221 | 77.0777 | 41.1561 | 299.7444 | 291.7023 | 0.66487 | 0.53494 | 5.9738 | 3.8515 | 12.5781 | 131.7842 | 96.1021 |  | 250611.9001
2020-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 19.3816 |  | 20.074 |  | 34.7198 | 53.278 | 65.3657 | 47.6773 | 265.2509 | 286.6508 | 0.67748 | 0.67214 | 5.6678 | 3.8198 | 12.2837 | 131.5569 | 96.1681 |  | 247186.9638
2020-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F | 42.165 | 53.9915 | 73.7796 | 42.1782 | 245.9357 | 278.445 | 0.64595 | 0.64894 | 5.6467 | 3.7959 | 12.098 | 131.9418 |  | F |  | F
2020-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F | 44.7504 | 67.3528 | 62.4014 | 42.0908 | 279.5221 | 277.6196 | 0.73067 | 0.65091 | 6.7771 | 4.034 | 12.1235 | 132.0157 |  | F |  | F
2020-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.7207 |  | 18.0558 |  | 68.1462 | 62.6457 | 43.3806 | 45.3411 | 285.7505 | 284.8034 | 0.66865 | 0.66424 | 5.8124 | 3.8615 | 12.0827 | 131.9442 | 95.4982 |  | 247931.2566
2020-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 0.5 | 0 | 18.6242 |  | 17.7651 |  | 23.291 | 31.2195 | 72.8687 | 49.2269 | 277.5612 | 286.1196 | 0.66206 | 0.68233 | 5.5324 | 4.875 | 12.2275 | 133.1044 | 95.4174 |  | 250696.8815 |  |  | 154.6365
2020-10-25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 16.6611 |  | 17.9915 |  | 33.9425 | 42.5186 | 59.5387 | 41.0979 | 298.1368 | 286.6348 | 0.67279 | 0.67358 | 5.5507 | 3.6138 | 12.1978 | 134.0445 | 95.2487 |  | 243524.0644
2020-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 16.7015 |  | 17.3607 |  | 24.656 | 25.232 | 56.1633 | 34.8048 | 276.1891 | 287.3268 | 0.66171 | 0.6679 | 5.2079 | 3.5426 | 12.0821 | 132.0552 | 94.813 |  | 234974.6602
2020-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.008 |  | 17.9037 |  | 24.653 | 25.2284 | 44.1784 | 32.1912 | 274.7974 | 287.8178 | 0.66436 | 0.6586 | 5.3774 | 3.6352 | 12.1575 | 132.3214 | 95.0498 |  | 238206.9538
2020-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.817 |  | 18.0291 |  | 25.2326 | 25.5081 | 71.7609 | 46.3647 | 290.111 | 288.6755 | 0.65171 | 0.66213 | 5.3742 | 3.5733 | 12.1218 | 131.4304 | 95.3869 |  | 237726.5843
2020-10-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 12.5 | 3 | 0 | 18.4431 |  | 19.0554 |  | 33.185 | 27.1339 | 74.4149 | 28.787 | 290.0407 | 292.1429 | 0.73051 | 0.70657 | 26.8177 | 8.6285 | 12.13 | 130.4443 | 95.3894 |  | 242638.3314 |  | 44.2052 | 75.8431
2020-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.9776 |  | 18.6352 |  | 27.41 | 27.4324 | 64.9533 | 41.3202 | 284.9019 | 293.1588 | 0.66199 | 0.66409 | 5.4287 | 3.6105 | 12.1382 | 129.9354 | 95.6803 |  | 241761.7822
2020-10-31 | 2.5 | 17.5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 22.0096 |  | 19.8759 |  | 28.0749 | 29.194 | 50.0211 | 57.6655 | 297.1261 | 294.5472 | 0.70256 | 0.69688 | 5.657 | 3.8511 | 12.609 | 132.9668 | 95.9438 |  | 248693.371
Suma | 2.5 | 738.5 | 3 | 1 | 0 | 115 | 597 | 25.5 | 5 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 17.1063 |  | 17.1438 |  | 33.3825 | 35.4357 | 63.7868 | 41.2598 | 285.7162 | 287.7828 | 0.5149 | 0.50446 | 6.7815 | 4.0281 | 12.2221 | 131.6471 | 95.1469 |  | 244314.9412 |  | 44.6102 | 88.2753
Max | [10 empty] | 22.0096 |  | 20.5662 |  | 68.1462 | 67.3528 | 108.86 | 64.3906 | 300.0402 | 294.8878 | 0.73067 | 0.70657 | 26.8177 | 9.2232 | 12.609 | 134.06 | 96.1681 |  | 261928.0983 |  | 45.0153 | 154.6365
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  |  | Prietok |  | SO2 | SO2
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  |  | Nm3/h |  | kg/h | kg/h
[11 empty] | 3.0127 |  | 1.789 |  | 3.3059 | 3.8765 | 15.2229 | 8.1927 | 68.7786 | 42.6236 | 0.18615 | 0.081913 | 0.96445 | 0.44166 | 10.7186 |  |  |  | 209163.7606 |  | 46.8084 | 33.628
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 | [6 empty] | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 10.202
Koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
Koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Konštanta vlhkosti |  |  | 14.31%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie