## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [22 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 11.202
[11 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO |  |  |  |  | Normal SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 |  |  |  |  | 1700 | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené |  |  |  |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 164 | 1259 | 146 | 1239 | 164 | 1259 | 164 | 1259 | 164 | 1259 | 164 | 1259 | 1423 | 1440 | 1440 | 1423 | 18 | 20
N / % SPH F | [10 empty] | 2 / 1,2 | 15 / 1,2 | 2 / 1,4 | 14 / 1,1 | 2 / 1,2 | 15 / 1,2 | 2 / 1,2 | 15 / 1,2 | 2 / 1,2 | 15 / 1,2 | 2 / 1,2 | 15 / 1,2 | 17 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 17 / 1,2 | 0 / 0,0 | 1 / 4,8
N / % SPH E | [10 empty] | 2 / 1,2 | 15 / 1,2 | 2 / 1,4 | 14 / 1,1 | 2 / 1,2 | 15 / 1,2 | 2 / 1,2 | 15 / 1,2 | 2 / 1,2 | 15 / 1,2 | 2 / 1,2 | 15 / 1,2 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 4,8
N platných PDH | [10 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 20.5261 | 20.5998 | 34.0457 | 34.5654 | 59.9996 | 40.3375 | 285.7311 | 289.5986 | 0.61789 | 0.62209 | 7.5764 | 4.0953 |  |  |  |  | 282.9396 | 430.1053
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 236.9737 | 1812.8531 | 347.2961 | 2993.6626 | 708.3763 | 5384.0258 | 3326.0562 | 25643.5693 | 12.609 | 96.4174 | 87.2617 | 540.0124 |  |  |  |  | 346.5892 | 601.1512
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 20297.8508 | 157009.464 | 18092.4377 | 154416.7672 | 20297.8508 | 157009.464 | 20297.8508 | 157009.464 | 20297.8508 | 157009.464 | 20297.8508 | 157009.464 |  |  |  |  | 2205.4132 | 2592.6969
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2020-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.9819 | 20.3408 | 29.4332 | 29.0299 | 81.6674 | 36.4053 | 289.1844 | 294.6132 | 0.70861 | 0.69666 | 7.1553 | 3.8242 | 12.6259 | 131.6026 | 95.8892 | 255345.4089
2020-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 17.7457 | 18.2499 | 31.3641 | 30.1618 | 50.2204 | 36.3676 | 288.8901 | 293.5 | 0.70987 | 0.7143 | 5.694 | 3.8141 | 12.5096 | 131.5948 | 95.6846 | 263322.5125
2020-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 16.9183 | 17.6963 | 29.9845 | 30.2508 | 119.2322 | 58.4932 | 292.8339 | 295.5513 | 0.70438 | 0.70784 | 5.962 | 3.958 | 12.3911 | 132.5574 | 95.9559 | 253153.9081
2020-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 18.9481 | 19.1659 | 32.7792 | 32.6774 | 76.5725 | 49.3658 | 289.9029 | 286.4326 | 0.76107 | 0.74641 | 6.4987 | 4.4402 | 12.828 | 130.303 | 96.251 | 245575.7699
2020-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 20.101 | 20.1308 | 33.4432 | 33.1763 | 52.2294 | 37.0828 | 283.5537 | 288.564 | 0.68947 | 0.6863 | 6.422 | 4.2884 | 12.6847 | 129.9953 | 96.8898 | 271279.0768
2020-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.7867 | 20.0356 | 32.4408 | 32.8588 | 46.587 | 40.8261 | 290.571 | 286.8597 | 0.68447 | 0.69379 | 6.3534 | 4.2255 | 12.613 | 129.1742 | 96.884 | 258106.9962
2020-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 19.1273 | 19.0218 | 33.1849 | 34.3835 | 72.5896 | 40.547 | 293.955 | 287.7742 | 0.69365 | 0.70088 | 5.9632 | 3.9806 | 12.5707 | 130.2781 | 96.8059 | 251610.5605
2020-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 21.2313 | 18.6755 | 34.3052 | 34.6662 | 64.5963 | 49.1402 | 288.719 | 287.3042 | 0.70332 | 0.69904 | 6.0044 | 3.8948 | 12.5148 | 130.0048 | 96.4062 | 247560.6003
2020-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.8997 | 20.4985 | 33.4719 | 34.6048 | 94.4123 | 42.8577 | 269.9524 | 288.0622 | 0.6887 | 0.69477 | 5.8982 | 3.88 | 12.5244 | 129.5414 | 96.4096 | 248975.5215
2020-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 20.0895 | 20.9528 | 37.7783 | 36.7548 | 69.1755 | 39.7619 | 285.1426 | 288.1613 | 0.69295 | 0.6814 | 6.318 | 3.9272 | 12.6168 | 129.3922 | 96.5365 | 250144.4486
2020-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 19.8991 | 20.6246 | 33.5339 | 36.9385 | 57.3209 | 34.2371 | 291.3027 | 287.5203 | 0.64187 | 0.66135 | 5.7601 | 3.8636 | 12.5526 | 129.7997 | 96.483 | 249966.9349
2020-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.6483 | 21.6 | 32.9058 | 35.1799 | 48.2727 | 38.6813 | 282.8628 | 289.3815 | 0.61875 | 0.66346 | 5.5742 | 3.7994 | 12.5085 | 130.2201 | 96.1244 | 250543.7604
2020-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.1647 | 20.8339 | 32.2681 | 35.1189 | 93.1771 | 44.429 | 290.0049 | 293.6943 | 0.66079 | 0.68218 | 5.54 | 4.1191 | 12.6798 | 131.3592 | 96.0961 | 280649.4959
2020-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 21.7526 | 19.8571 | 34.57 | 36.306 | 99.338 | 33.2487 | 269.8667 | 289.1807 | 0.62551 | 0.65661 | 5.7982 | 3.8016 | 12.5491 | 131.392 | 96.1535 | 254901.8245
2020-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 18.8312 | 19.9513 | 35.3414 | 35.8485 | 33.4432 | 33.3857 | 276.8416 | 287.8204 | 0.6735 | 0.63977 | 5.6771 | 3.7311 | 12.4848 | 130.089 | 95.9629 | 248615.2357
2020-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.912 | 19.2361 | 38.5716 | 38.1498 | 34.3257 | 38.4818 | 289.5278 | 288.3842 | 0.63666 | 0.64107 | 5.4919 | 3.7164 | 12.3838 | 130.1992 | 95.5926 | 246605.1745
2020-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.2565 | 20.0791 | 35.6178 | 35.878 | 58.7933 | 34.9034 | 271.5803 | 290.175 | 0.6646 | 0.66858 | 5.7541 | 3.8326 | 12.6213 | 130.6735 | 96.3828 | 240440.6318
2020-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.6443 | 20.3592 | 35.468 | 35.4288 | 58.0676 | 35.1032 | 282.593 | 292.0294 | 0.6589 | 0.64605 | 5.8481 | 4.008 | 12.5605 | 129.2389 | 96.7113 | 244036.3428
2020-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3.5 | 4.5 | 0 | 20.2421 | 20.4021 | 34.0334 | 34.9433 | 73.9775 | 37.6398 | 285.9303 | 290.2058 | 0.70593 | 0.68773 | 18.2176 | 6.2592 | 12.3684 | 129.5757 | 96.105 | 241778.7783 | 428.8442 | 546.8242
2020-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.5 | 1 | 1.5 | 0 | 20.6138 | 20.9289 | 35.1539 | 43.7411 | 63.9894 | 42.6018 | 287.2314 | 288.2759 | 0.70102 | 0.66066 | 5.6561 | 3.9005 | 12.6024 | 129.9582 | 96.2941 | 247599.3346 | 825.4664 | 909.1739
2020-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 24.041 | 23.0273 | 34.2244 | 34.4673 | 74.5405 | 55.4661 | 279.7848 | 288.6602 | 0.63846 | 0.63259 | 6.1154 | 4.1166 | 12.7472 | 128.8725 | 96.8903 | 244657.0703
2020-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.2914 | 21.5425 | 31.4365 | 33.1426 | 74.008 | 46.3972 | 283.2363 | 289.0391 | 0.62354 | 0.6127 | 5.9391 | 4.0002 | 12.4692 | 127.9402 | 96.5125 | 237436.7122
2020-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 20 | 0.5 | 2 | 0 | 20.2429 | 21.419 | 36.9463 | 35.1557 | 57.3115 | 45.6685 | 294.1252 | 291.3096 | 0.63037 | 0.6257 | 23.4566 | 8.4048 | 12.5871 | 129.0217 | 96.2744 | 247207.8942 | 200.4941 | 209.2093
2020-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.9786 | 22.4029 | 39.17 | 44.1818 | 56.5111 | 56.0115 | 293.7078 | 290.463 | 0.63731 | 0.69337 | 5.8698 | 4.166 | 13.2226 | 127.1191 | 96.4663 | 243961.1263
2020-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.7989 | 21.9485 | 32.3899 | 35.1336 | 90.8681 | 44.6256 | 288.1652 | 290.8685 | 0.61688 | 0.66189 | 5.5083 | 3.8871 | 12.8376 | 125.7846 | 96.0697 | 238602.2861
2020-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 22.1473 | 22.3264 | 31.2457 | 31.9274 | 25.0131 | 27.5686 | 282.0484 | 290.9799 | 0.34979 | 0.42685 | 5.5645 | 3.5989 | 12.5023 | 126.8758 | 95.9059 | 236102.3955
2020-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.5 | 4 | 2.5 | 0 | 21.8456 | 22.335 | 30.5247 | 31.0652 | 63.2059 | 35.7757 | 281.486 | 288.3916 | 0.34421 | 0.36636 | 5.2419 | 3.4942 | 12.2652 | 128.1702 | 95.6784 | 249843.3546 | 29.9471 | 29.0823
2020-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.4341 | 21.2652 | 31.4339 | 30.8304 | 45.4511 | 37.1134 | 278.6303 | 287.6093 | 0.40785 | 0.33843 | 5.1792 | 3.4028 | 12.1525 | 128.7378 | 95.512 | 247740.2402
2020-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.1779 | 21.6732 | 32.0422 | 33.1579 | 44.4977 | 28.4096 | 274.6179 | 288.5747 | 0.35999 | 0.34992 | 5.1035 | 3.4417 | 12.3017 | 127.2805 | 95.4921 | 247955.9795
2020-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.8556 | 21.6179 | 32.2364 | 32.9475 | 44.115 | 27.6523 | 274.9065 | 288.2635 | 0.31937 | 0.3567 | 5.2059 | 3.6656 | 12.4033 | 126.7531 | 96.0011 | 239738.8288
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 74 | 626.5 | 9 | 10.5 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 20.5536 | 20.6066 | 33.5766 | 34.6035 | 64.117 | 40.2749 | 284.3718 | 289.5883 | 0.61839 | 0.62311 | 6.8257 | 4.1147 | 12.556 | 129.4502 | 96.214 | 249448.6068 | 371.1879 | 423.5724
Max | [10 empty] | 24.041 | 23.0273 | 39.17 | 44.1818 | 119.2322 | 58.4932 | 294.1252 | 295.5513 | 0.76107 | 0.74641 | 23.4566 | 8.4048 | 13.2226 | 132.5574 | 96.8903 | 280649.4959 | 825.4664 | 909.1739
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | Prietok | SO2 | SO2
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h
[11 empty] | 3.0127 | 1.789 | 3.3059 | 3.8765 | 15.2229 | 8.1927 | 68.7786 | 42.6236 | 0.18615 | 0.081913 | 0.96445 | 0.44166 | 10.7186 |  |  | 209163.7606 | 46.8084 | 33.628
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 11.202
Koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
Koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Konštanta vlhkosti |  |  | 14.31%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie