## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [7 empty] | 1.2021
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [9 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [9 empty] | 1700 |  | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [9 empty] | 20 |  | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [9 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 457 |  | 902 |  | 431 |  | 891 |  | 457 |  | 902 |  | 457 |  | 902 |  | 457 |  | 902 |  | 457 |  | 902 |  | 1359 |  | 1381 |  | 1381 |  | 1359 |  | 26 |  | 11
N / % SPH F | [10 empty] | 17 / 3,6 |  | 5 / 0,6 |  | 10 / 2,3 |  | 5 / 0,6 |  | 17 / 3,6 |  | 5 / 0,6 |  | 17 / 3,6 |  | 5 / 0,6 |  | 17 / 3,6 |  | 5 / 0,6 |  | 17 / 3,6 |  | 5 / 0,6 |  | 22 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 22 / 1,6 |  | 7 / 21,2 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 19 / 3,9 |  | 6 / 0,7 |  | 12 / 2,7 |  | 6 / 0,7 |  | 19 / 3,9 |  | 6 / 0,7 |  | 19 / 3,9 |  | 6 / 0,7 |  | 19 / 3,9 |  | 6 / 0,7 |  | 19 / 3,9 |  | 6 / 0,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 7 / 21,2 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 29 |  | 29 |  | 28 |  | 28 |  | 28
N / % PDH F | [10 empty] | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 23.7843 |  | 22.729 |  | 26.7575 |  | 25.1268 |  | 65.946 |  | 35.7734 |  | 294.7632 |  | 288.8564 |  | 0.40146 |  | 0.38133 |  | 9.2795 |  | 4.133 | [9 empty] | 131.1879 |  | 110.7935
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 787.2872 |  | 1486.8425 |  | 831.3664 |  | 1621.1689 |  | 2593.0958 |  | 3564.3592 |  | 10024.3476 |  | 18969.4121 |  | 24.532 |  | 44.8673 |  | 305.3464 |  | 411.4962 | [9 empty] | 341.4342 |  | 99.4532
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 61899.1983 |  | 117307.9539 |  | 57741.6705 |  | 115848.6731 |  | 61899.1983 |  | 117307.9539 |  | 61899.1983 |  | 117307.9539 |  | 61899.1983 |  | 117307.9539 |  | 61899.1983 |  | 117307.9539 | [9 empty] | 4157.5278 |  | 1459.2809
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2021-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.9128 |  | 21.2414 |  | 24.076 |  | 24.1409 |  | 62.7861 |  | 38.789 |  | 285.492 |  | 289.3681 |  | 0.42115 |  | 0.34891 |  | 5.3133 |  | 3.4885 |  | 12.531 |  | 126.4309 |  | 94.6355 |  | 264197.1178
2021-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.5274 |  | 20.9801 |  | 22.9066 |  | 23.6513 |  | 54.6338 |  | 35.3013 |  | 287.6331 |  | 287.5369 |  | 0.38116 |  | 0.36832 |  | 5.2197 |  | 3.4569 |  | 12.5977 |  | 127.8167 |  | 95.1788 |  | 258850.6618
2021-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.1392 |  |  |  | 24.9021 |  |  |  | 37.3747 |  |  |  | 287.9098 |  |  |  | 0.37271 |  |  |  | 3.4194 |  | 12.5841 |  | 128.8472 |  | 94.9688 |  | 261108.6816
2021-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 17.5 | 0 | 3 | 0 | 21.4555 |  | 21.8054 |  | 25.3321 |  | 27.8855 |  | 52.9119 |  | 31.2894 |  | 284.8923 |  | 288.127 |  | 0.37305 |  | 0.38399 |  | 5.2707 |  | 10.9291 |  | 12.5651 |  | 128.1677 |  | 94.954 |  | 255538.6188 |  |  |  | 88.7574
2021-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 3 | 12 | 0.5 | 0 | 20.8934 |  | 22.6884 |  | 24.0226 |  | 25.3739 |  | 62.783 |  | 33.6174 |  | 284.5076 |  | 290.7697 |  | 0.35081 |  | 0.36972 |  | 38.419 |  | 7.7374 |  | 12.4727 |  | 127.7171 |  | 94.5092 |  | 278176.0348 |  | 92.2332 |  | 49.4252
2021-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22.5813 |  |  |  | 24.6955 |  |  |  | 35.623 |  |  |  | 287.9876 |  |  |  | 0.35017 |  |  |  | 3.7195 |  | 12.4877 |  | 127.6241 |  | 94.6866 |  | 254956.4277
2021-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22.2414 |  |  |  | 24.5899 |  |  |  | 36.8938 |  |  |  | 287.6241 |  |  |  | 0.37912 |  |  |  | 3.629 |  | 12.4934 |  | 127.258 |  | 94.7378 |  | 259366.488
2021-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 23.2305 |  | 22.6577 |  | 23.9258 |  | 24.2897 |  | 94.8957 |  | 40.4153 |  | 276.8988 |  | 289.4592 |  | 0.41489 |  | 0.38758 |  | 5.8908 |  | 3.7017 |  | 12.5623 |  | 126.7006 |  | 94.9984 |  | 278663.5753
2021-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23.4517 |  |  |  | 23.6104 |  |  |  | 37.1921 |  |  |  | 287.0671 |  |  |  | 0.39041 |  |  |  | 3.776 |  | 12.613 |  | 126.9271 |  | 95.4262 |  | 256276.1872
2021-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.4476 |  | 24.9568 |  | 22.1352 |  | 22.4758 |  | 55.0567 |  | 30.8599 |  | 282.1968 |  | 288.375 |  | 0.35064 |  | 0.40422 |  | 5.7798 |  | 3.8771 |  | 12.6882 |  | 125.9935 |  | 95.7828 |  | 260260.8226
2021-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.4327 |  | 25.2018 |  | 20.44 |  | 20.4021 |  | 44.9243 |  | 39.7039 |  | 282.9891 |  | 288.0681 |  | 0.34612 |  | 0.39169 |  | 5.8974 |  | 3.9412 |  | 12.61 |  | 124.7415 |  | 95.5762 |  | 263057.1761
2021-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 11.5 | 0 | 2 | 0 | 22.6562 |  | 25.1423 |  | 18.2825 |  | 19.3477 |  | 48.9027 |  | 48.2786 |  | 284.8413 |  | 291.7729 |  | 0.41106 |  | 0.38657 |  | 5.656 |  | 10.594 |  | 12.427 |  | 124.8734 |  | 94.9079 |  | 265069.6286 |  |  |  | 159.1897
2021-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 22.3714 |  | 21.7915 |  | 17.8472 |  | 20.6161 |  | 103.5314 |  | 31.0131 |  | 291.5739 |  | 288.0389 |  | 0.44056 |  | 0.3866 |  | 5.5601 |  | 3.6553 |  | 12.4079 |  | 125.2804 |  | 94.3196 |  | 268479.4512
2021-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.1579 |  | 22.8894 |  | 22.0674 |  | 22.6417 |  | 20.0841 |  | 32.4321 |  | 288.6577 |  | 289.2121 |  | 0.40646 |  | 0.39041 |  | 5.8091 |  | 3.726 |  | 12.5296 |  | 126.0231 |  | 94.3287 |  | 265914.9528
2021-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 23.7363 |  | 22.9995 |  | 21.274 |  | 21.612 |  | 60.3604 |  | 30.9807 |  | 291.0084 |  | 293.609 |  | 0.38651 |  | 0.41435 |  | 5.7548 |  | 3.7994 |  | 12.5743 |  | 126.3896 |  | 95.0569 |  | 258078.1299
2021-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9155 |  |  |  | 20.0132 |  |  |  | 52.1396 |  |  |  | 286.3231 |  |  |  | 0.37932 |  |  |  | 5.7677 |  |  |  | 12.6005 |  | 125.6199 |  | 95.4312 |  | 260907.9974
2021-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1502 |  |  |  | 19.0538 |  |  |  | 45.5899 |  |  |  | 289.03 |  |  |  | 0.40011 |  |  |  | 5.8751 |  |  |  | 12.6789 |  | 124.3092 |  | 96.029 |  | 270925.2093
2021-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.9343 |  |  |  | 38.8044 |  |  |  | 131.839 |  |  |  | 296.4993 |  |  |  | 0.40525 |  |  |  | 11.2003 |  |  |  | 12.495 |  | 122.47 |  | 97.2555 |  | 285852.0129 |  | 235.5819
2021-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 24.1444 |  |  |  | 29.5984 |  |  |  | 120.8881 |  |  |  | 292.4959 |  |  |  | 0.34779 |  |  |  | 5.9721 |  |  |  | 12.305 |  | 127.3485 |  | 95.1747 |  | 285836.6884 |  | 238.7091
2021-01-20 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F | 128.2065 |  | 94.9206 |  |  | F
2021-01-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2021-01-22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2021-01-23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 20.172 |  | 18.6105 |  | 30.7431 |  | 26.6299 |  | 43.7064 |  | 34.6807 |  | 309.4485 |  | 287.6891 |  | 0.42087 |  | 0.35829 |  | 5.8402 |  | 3.2335 |  | 12.8278 |  | 124.486 |  | 93.6368 |  | 246735.6196
2021-01-24 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.1088 |  | 21.1774 |  | 31.1686 |  | 28.7955 |  | 40.9286 |  | 38.0278 |  | 312.8668 |  | 295.7011 |  | 0.44029 |  | 0.39454 |  | 5.9744 |  | 3.5069 |  | 13.2647 |  | 122.066 |  | 93.3652 |  | 242001.0745
2021-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 22.191 |  | 21.5374 |  | 28.1319 |  | 27.428 |  | 25.5669 |  | 33.4407 |  | 285.3453 |  | 288.4571 |  | 0.38858 |  | 0.37107 |  | 4.973 |  | 3.2795 |  | 12.567 |  | 125.1985 |  | 93.6163 |  | 251568.4723
2021-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.2618 |  | 24.1269 |  | 27.6209 |  | 27.6003 |  | 40.7597 |  | 31.6288 |  | 292.3419 |  | 287.6421 |  | 0.44011 |  | 0.37145 |  | 5.1581 |  | 3.4586 |  | 12.7798 |  | 124.9208 |  | 94.5638 |  | 252679.6458
2021-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.3905 |  | 26.8385 |  | 36.2794 |  | 31.4519 |  | 42.1345 |  | 25.7957 |  | 335.4319 |  | 293.9719 |  | 0.48699 |  | 0.44657 |  | 8.0727 |  | 4.096 |  | 14.1509 |  | 117.5088 |  | 94.8386 |  | 235362.4756
2021-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 25.286 |  | 23.4884 |  | 30.7194 |  | 27.0866 |  | 37.1514 |  | 32.0307 |  | 301.6984 |  | 289.8658 |  | 0.46474 |  | 0.38458 |  | 6.2973 |  | 3.5019 |  | 13.1382 |  | 119.8748 |  | 94.3335 |  | 249240.7585
2021-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.5017 |  | 22.3641 |  | 29.4423 |  | 28.6103 |  | 38.5024 |  | 30.1435 |  | 277.863 |  | 288.5295 |  | 0.42851 |  | 0.38382 |  | 5.1271 |  | 3.4226 |  | 12.6666 |  | 124.9796 |  | 93.5208 |  | 264386.697
2021-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.4286 |  | 22.5524 |  | 29.0194 |  | 29.0952 |  | 50.3535 |  | 39.5162 |  | 289.2321 |  | 289.0901 |  | 0.35155 |  | 0.38331 |  | 4.9229 |  | 3.3571 |  | 12.5845 |  | 125.9396 |  | 93.4193 |  | 259221.6523
2021-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.4447 |  | 23.2931 |  | 26.5239 |  | 27.5556 |  | 76.239 |  | 47.9451 |  | 276.38 |  | 289.733 |  | 0.4068 |  | 0.37953 |  | 4.8729 |  | 2.8286 |  | 12.6228 |  | 124.453 |  | 94.0426 |  | 259048.3265
Suma | 49 | 690.5 | 3 | 1.5 | 0 | 224.5 | 448.5 | 16.5 | 5.5 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 23.1146 |  | 22.7399 |  | 25.8095 |  | 25.187 |  | 58.6112 |  | 35.5406 |  | 291.0686 |  | 289.4002 |  | 0.4018 |  | 0.38325 |  | 7.276 |  | 4.339 |  | 12.6723 |  | 125.4542 |  | 94.766 |  | 261134.3066 |  | 188.8414 |  | 99.1241
Max | [10 empty] | 26.3905 |  | 26.8385 |  | 38.8044 |  | 31.4519 |  | 131.839 |  | 48.2786 |  | 335.4319 |  | 295.7011 |  | 0.48699 |  | 0.44657 |  | 38.419 |  | 10.9291 |  | 14.1509 |  | 128.8472 |  | 97.2555 |  | 285852.0129 |  | 238.7091 |  | 159.1897
Náhradné hodnoty pre rok 2021 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | SO2 |  | SO2
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 1.3884 |  | 1.8133 |  | 5.1263 |  | 3.6095 |  | 9.7724 |  | 8.5606 |  | 43.681 |  | 43.5052 |  | 0.16537 |  | 0.16119 |  | 0.84749 |  | 0.78261 |  | 11.707 | [5 empty] | 217247.7897 |  | 22.4242 |  | 18.2048
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [9 empty] | 2.86 |  | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 1.2021
Koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
Koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Konštanta vlhkosti |  |  | 15.56%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie