## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [22 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 2.2021
[11 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO |  |  |  |  | Normal SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 |  |  |  |  | 1700 | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené |  |  |  |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 182 | 1157 | 182 | 1158 | 182 | 1158 | 182 | 1158 | 182 | 1158 | 182 | 1158 | 1340 | 1344 | 1343 | 1339 | 0 | 0
N / % SPH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 5 / 0,4 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 4 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 0,0 | 5 / 0,4 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 0 / 0,0 | 5 / 0,4 | 0 / 0,0 | 5 / 0,4 | 0 / 0,0 | 5 / 0,4 | 0 / 0,0 | 5 / 0,4 | 0 / 0,0 | 5 / 0,4 | 0 / 0,0 | 5 / 0,4 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 22.2884 | 23.4434 | 35.6676 | 36.2849 | 61.6948 | 42.234 | 286.515 | 287.1972 | 0.74047 | 0.64984 | 6.5658 | 4.069 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 282.3367 | 1931.1753 | 450.2691 | 2977.3325 | 785.1179 | 5296.2698 | 3621.786 | 23668.1922 | 16.7833 | 95.6349 | 82.1101 | 502.3533 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 23734.1842 | 152237.9372 | 23734.1842 | 152237.9372 | 23734.1842 | 152237.9372 | 23734.1842 | 152237.9372 | 23734.1842 | 152237.9372 | 23734.1842 | 152237.9372 |  |  |  |  | 0 | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2021-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 23.4599 |  | 26.55 |  | 36.0685 |  | 287.9364 |  | 0.37638 |  | 2.5658 | 12.6493 | 122.7959 | 93.9056 | 258237.0143
2021-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 23.5377 | 22.5602 | 30.5967 | 28.4964 | 74.0847 | 33.4236 | 284.7928 | 290.8652 | 0.38994 | 0.39422 | 5.9605 | 3.9037 | 12.7261 | 123.7289 | 94.4904 | 251708.6357
2021-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.4234 | 21.3511 | 30.3929 | 29.8075 | 65.4945 | 46.4161 | 286.7651 | 289.5753 | 0.41821 | 0.39273 | 5.7815 | 3.8313 | 12.6357 | 125.8323 | 94.457 | 253666.2057
2021-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.0657 | 20.4235 | 31.4242 | 29.8789 | 50.1258 | 48.566 | 290.275 | 291.4189 | 0.45263 | 0.39142 | 5.9428 | 3.8771 | 12.6666 | 126.8067 | 94.744 | 256680.4473
2021-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.5213 | 22.2364 | 30.6722 | 30.8508 | 62.1071 | 52.0136 | 300.5323 | 294.869 | 0.4174 | 0.40556 | 6.0526 | 3.9874 | 12.7758 | 126.1455 | 95.3027 | 255988.3369
2021-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 23.3711 | 23.4748 | 33.3338 | 31.5627 | 105.6263 | 37.2217 | 287.2241 | 285.8323 | 0.38305 | 0.40734 | 10.7715 | 3.9651 | 12.8859 | 125.3826 | 95.0125 | 259801.0524
2021-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.0522 | 23.4883 | 30.0025 | 29.8787 | 43.3376 | 42.6796 | 320.6759 | 295.1734 | 0.41043 | 0.39359 | 5.7962 | 3.7982 | 12.6434 | 124.6455 | 94.1984 | 254771.2207
2021-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 22.9792 |  | 30.6885 |  | 49.4605 |  | 286.403 |  | 0.38042 |  | 3.7671 | 12.5441 | 126.2439 | 93.2301 | 260579.9567
2021-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 23.0594 | 23.0589 | 31.1273 | 31.0305 | 78.1737 | 46.9614 | 271.0171 | 285.3775 | 0.33201 | 0.39676 | 5.743 | 3.8464 | 12.6252 | 125.3916 | 93.8336 | 259070.0166
2021-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 23.8677 | 24.1651 | 30.8862 | 30.2194 | 40.3768 | 57.5335 | 320.4977 | 280.1094 | 0.48201 | 0.39641 | 5.7906 | 3.9103 | 12.6346 | 126.1411 | 94.0651 | 263863.6797
2021-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 27.5825 | 27.3668 | 29.7609 | 29.3984 | 59.5907 | 51.2029 | 302.4839 | 290.8913 | 0.63482 | 0.69687 | 6.0258 | 4.0963 | 12.9166 | 124.3711 | 95.5103 | 270341.3132
2021-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.2265 | 27.9345 | 30.9895 | 30.5112 | 67.0762 | 47.0574 | 292.1838 | 296.8487 | 0.84454 | 0.83361 | 6.5009 | 4.2805 | 13.1096 | 121.7266 | 97.9736 | 286737.4503
2021-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.2953 | 27.9535 | 31.5627 | 30.0844 | 57.261 | 45.5471 | 280.9193 | 297.7156 | 0.88083 | 0.84532 | 6.4778 | 4.2595 | 13.0638 | 123.3843 | 96.9983 | 270351.7578
2021-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 27.8752 | 27.0386 | 30.1468 | 30.5135 | 48.6055 | 59.2174 | 284.679 | 286.0848 | 0.83168 | 0.81561 | 6.3708 | 4.5038 | 13.0227 | 126.7682 | 97.3331 | 266559.6777
2021-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 26.9436 |  | 35.2188 |  | 36.0764 |  | 280.344 |  | 0.85237 |  | 4.5008 | 13.3864 | 122.6007 | 97.1841 | 272655.6654
2021-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 23.8622 |  | 35.5946 |  | 39.5673 |  | 288.793 |  | 0.80802 |  | 4.381 | 13.0652 | 123.3918 | 96.3819 | 267957.9368
2021-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.2748 | 22.2099 | 33.8709 | 32.9113 | 65.8825 | 36.574 | 281.0991 | 286.975 | 0.80659 | 0.79915 | 6.2096 | 3.9738 | 13.0775 | 124.1914 | 95.6588 | 263873.5033
2021-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 22.1131 | 20.7909 | 34.9527 | 34.4977 | 48.4129 | 43.8928 | 293.6402 | 281.2714 | 0.8014 | 0.80678 | 6.3893 | 4.1186 | 12.9511 | 126.522 | 96.004 | 264392.68
2021-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 22.6177 | 22.0546 | 35.432 | 34.9387 | 70.9975 | 46.6969 | 287.4112 | 283.859 | 0.82241 | 0.81224 | 6.5972 | 4.6434 | 12.9188 | 125.7432 | 96.1433 | 273861.8193
2021-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 21.6419 | 22.5385 | 35.1561 | 34.7178 | 83.3282 | 39.5801 | 268.1171 | 287.6509 | 0.75463 | 0.79268 | 6.36 | 4.193 | 12.9602 | 125.0853 | 96.5468 | 259722.7943
2021-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4932 | 24.3766 | 34.4779 | 34.1593 | 50.3219 | 45.5747 | 283.3961 | 282.3656 | 0.8192 | 0.82042 | 6.367 | 4.3265 | 13.0534 | 125.9948 | 96.6907 | 260725.4795
2021-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 20.8806 | 19.7878 | 35.1752 | 35.0769 | 66.7676 | 39.3894 | 287.3589 | 290.7094 | 0.81768 | 0.81829 | 6.4171 | 4.2086 | 12.9883 | 125.6313 | 96.741 | 261731.4144
2021-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 22.5561 |  | 36.1358 |  | 38.0955 |  | 283.2049 |  | 0.82875 |  | 4.3716 | 13.1331 | 126.3388 | 97.3554 | 267152.4069
2021-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 21.4223 | 22.8786 | 38.6482 | 37.9912 | 106.5161 | 32.2793 | 295.5889 | 279.0045 | 0.85822 | 0.8516 | 7.1007 | 4.6555 | 13.3551 | 126.1548 | 97.6326 | 268227.29
2021-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.6103 | 22.1824 | 51.5887 | 52.1223 | 51.9436 | 27.7175 | 274.0407 | 277.2192 | 0.81814 | 0.84076 | 6.4699 | 4.4075 | 13.0763 | 126.4083 | 97.2634 | 256907.2826
2021-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.0403 | 21.2966 | 60.0776 | 62.1208 | 30.62 | 29.3137 | 306.0199 | 282.7183 | 0.83317 | 0.80983 | 5.7838 | 4.0854 | 12.8661 | 127.6084 | 96.6726 | 264141.8283
2021-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 23.1472 |  | 62.6815 |  | 36.5864 |  | 287.7121 |  | 0.80117 |  | 3.9163 | 12.7273 | 127.2237 | 96.9572 | 256399.1214
2021-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.2952 | 21.8869 | 64.1693 | 64.9146 | 49.1546 | 34.1913 | 290.2737 | 287.7161 | 0.75378 | 0.79086 | 5.8605 | 4.0035 | 12.7461 | 125.9957 | 97.1992 | 254633.625
Suma | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 91 | 581 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 23.2849 | 23.3572 | 36.1111 | 36.1626 | 62.5366 | 42.1037 | 290.4087 | 287.0944 | 0.66194 | 0.66283 | 6.3986 | 4.0849 | 12.9002 | 125.2948 | 95.9102 | 262883.5576
Max | [10 empty] | 30.2265 | 27.9535 | 64.1693 | 64.9146 | 106.5161 | 59.2174 | 320.6759 | 297.7156 | 0.88083 | 0.85237 | 10.7715 | 4.6555 | 13.3864 | 127.6084 | 97.9736 | 286737.4503 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2021 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | Prietok | SO2 | SO2
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h
[11 empty] | 1.3884 | 1.8133 | 5.1263 | 3.6095 | 9.7724 | 8.5606 | 43.681 | 43.5052 | 0.16537 | 0.16119 | 0.84749 | 0.78261 | 11.707 |  |  | 217247.7897 | 22.4242 | 18.2048
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 2.2021
Koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
Koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Konštanta vlhkosti |  |  | 15.56%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie