## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [22 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 3.2021
[11 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO |  |  |  |  | Normal SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 |  |  |  |  | 1700 | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené |  |  |  |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 137 | 1276 | 111 | 1270 | 137 | 1276 | 137 | 1276 | 137 | 1276 | 137 | 1276 | 1413 | 1420 | 1420 | 1413 | 26 | 6
N / % SPH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 | 7 / 0,5 | 7 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 2 / 1,4 | 7 / 0,5 | 2 / 1,7 | 7 / 0,5 | 2 / 1,4 | 7 / 0,5 | 2 / 1,4 | 7 / 0,5 | 2 / 1,4 | 7 / 0,5 | 2 / 1,4 | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 23.3877 | 23.7693 | 39.2537 | 41.7353 | 54.15 | 33.0112 | 289.5628 | 288.4464 | 0.89399 | 0.86449 | 8.2155 | 4.1486 |  |  |  |  | 38.8937 | 64.3595
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 234.5357 | 2185.6444 | 324.4614 | 3842.0292 | 536.8581 | 4610.6384 | 2933.8483 | 26568.6461 | 16.032 | 142.1931 | 83.2401 | 571.3479 |  |  |  |  | 73.5643 | 28.378
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 18771.2975 | 168626.8131 | 15312.8606 | 167821.4105 | 18771.2975 | 168626.8131 | 18771.2975 | 168626.8131 | 18771.2975 | 168626.8131 | 18771.2975 | 168626.8131 |  |  |  |  | 3458.4369 | 805.4026
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2021-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 21.5222 |  | 70.007 |  | 29.5709 |  | 288.2992 |  | 0.82463 |  | 4.0971 | 12.9394 | 124.9339 | 97.1963 | 256525.3477
2021-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 14 | 4 | 1.5 | 0 | 19.1538 | 21.6455 | 71.2112 | 70.8547 | 41.5588 | 22.4017 | 288.0387 | 288.7197 | 0.78843 | 0.79731 | 5.8844 | 4.0695 | 12.7956 | 125.3849 | 97.3132 | 259203.8926 | 72.7729 | 72.6663
2021-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 21.587 | 19.9511 | 74.2142 | 70.9371 | 22.7267 | 19.0682 | 271.1891 | 288.9271 | 0.82805 | 0.77382 | 6.3192 | 3.941 | 12.7726 | 124.8598 | 96.816 | 261484.168
2021-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 19.5451 | 20.7769 | 68.6404 | 69.5852 | 14.0936 | 17.2998 | 285.2079 | 289.1263 | 0.76919 | 0.77258 | 5.3963 | 3.712 | 12.5457 | 126.081 | 95.7579 | 259746.7031
2021-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 23.7693 | 22.5173 | 69.7434 | 70.2319 | 15.0945 | 32.9783 | 288.1774 | 285.9148 | 0.79799 | 0.79651 | 5.6834 | 3.6626 | 12.4892 | 125.1391 | 95.6511 | 273344.8731 |  | 70.0923
2021-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24.0151 |  | 70.0001 |  | 38.1394 |  | 288.3201 |  | 0.77795 |  | 3.883 | 12.5564 | 124.3819 | 96.7809 | 259729.4518
2021-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 20.8201 | 23.9196 | 68.3435 | 68.5655 | 44.5471 | 28.1462 | 283.5398 | 286.7557 | 0.79421 | 0.79274 | 5.5179 | 3.8034 | 12.4948 | 124.283 | 96.1111 | 256965.4587
2021-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.3984 | 23.6471 | 81.3619 | 71.0784 | 65.0314 | 35.2782 | 277.3277 | 287.8202 | 0.98493 | 0.80923 | 6.8794 | 3.8183 | 12.5178 | 123.5842 | 95.6923 | 262281.0924
2021-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.8631 | 23.5303 | 69.6938 | 71.3025 | 45.8712 | 26.8045 | 287.1056 | 287.8114 | 0.80385 | 0.78854 | 5.7287 | 3.7727 | 12.5954 | 123.9511 | 95.8619 | 267749.1839
2021-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 27.4963 | 24.283 | 70.0814 | 71.6642 | 36.8681 | 22.1952 | 292.014 | 288.077 | 0.82134 | 0.84167 | 5.601 | 3.869 | 12.7273 | 124.1413 | 95.8059 | 259782.8607
2021-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 25.5386 |  | 69.4957 |  | 23.3653 |  | 288.2914 |  | 0.83449 |  | 3.6714 | 12.4792 | 123.3173 | 95.497 | 268633.7656
2021-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 22.3042 | 23.4552 | 22.6503 | 41.5218 | 29.8579 | 31.4863 | 303.2032 | 287.0873 | 0.99224 | 0.87494 | 5.9613 | 3.7009 | 12.6253 | 126.3088 | 95.0263 | 275151.7813
2021-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.098 | 24.2325 | 21.9407 | 22.9657 | 33.1544 | 28.6208 | 293.0925 | 287.2351 | 0.88199 | 0.87396 | 5.3786 | 3.3368 | 12.6554 | 125.7677 | 94.9529 | 271754.5235
2021-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 21.7777 | 23.2612 | 22.2828 | 22.9707 | 57.5245 | 26.4131 | 282.4394 | 288.638 | 0.90471 | 0.91958 | 6.129 | 4.1444 | 12.648 | 126.8272 | 94.6535 | 261508.8398
2021-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.3345 | 22.6536 | 23.0695 | 25.3308 | 63.9736 | 40.2199 | 285.297 | 287.5075 | 0.9117 | 0.9102 | 6.1862 | 4.4363 | 12.5683 | 127.1249 | 94.7688 | 264300.8623
2021-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.5 | 0.5 | 0 | 23.8038 | 22.5623 |  | 22.3485 | 33.0678 | 39.0634 | 304.2249 | 287.3131 | 0.97593 | 0.91581 | 6.6334 | 4.2922 | 12.6716 | 126.1836 | 94.9942 | 260353.249 | 22.1664 | 27.9734
2021-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.5 | 8.5 | 0 | 0 | 23.6247 | 24.1988 | 24.0962 | 22.4466 | 47.2241 | 35.0068 | 289.2012 | 287.6817 | 0.90637 | 0.90568 | 15.683 | 4.2366 | 12.8119 | 124.9323 | 95.351 | 262684.0723 | 23.9345
2021-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.6991 | 25.4416 | 23.6676 | 22.7737 | 20.3531 | 22.9085 | 292.8344 | 289.126 | 0.93644 | 0.86048 | 6.6313 | 4.3454 | 12.9868 | 125.4614 | 95.5587 | 262005.2493
2021-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.002 | 26.4701 | 21.7945 | 21.736 | 39.4461 | 29.6667 | 286.9732 | 288.0312 | 0.79942 | 0.83837 | 6.3703 | 4.2528 | 12.82 | 124.8042 | 95.4907 | 264570.0472
2021-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.5316 | 27.1221 | 20.7065 | 21.1948 | 23.9931 | 29.7951 | 292.4862 | 288.8763 | 0.92063 | 0.90034 | 6.579 | 4.3204 | 12.8393 | 124.4488 | 95.9685 | 264644.5342
2021-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 27.1756 | 26.5001 | 20.8668 | 22.6155 | 43.9588 | 32.2203 | 293.0716 | 287.1435 | 0.81586 | 0.83421 | 6.278 | 4.2059 | 12.7009 | 124.5179 | 95.3616 | 265226.7936
2021-03-22 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 24.9053 | 24.3085 | 23.2242 | 22.1154 | 48.9498 | 40.4296 | 296.2553 | 289.0538 | 0.89894 | 0.84036 | 6.688 | 4.1704 | 12.821 | 124.6045 | 95.1002 | 260649.4933
2021-03-23 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0449 |  | 22.9458 |  | 96.1141 |  | 309.3975 |  | 0.92202 |  | 6.623 |  | 12.8933 | 127.4704 | 95.965 | 274335.5938
2021-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 23.5835 | 24.524 | 23.3491 | 23.3566 | 58.1447 | 46.7456 | 280.7198 | 289.6022 | 0.90058 | 0.87686 | 6.6953 | 4.4964 | 13.0557 | 126.7339 | 96.1071 | 263466.9326
2021-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 24.6081 | 24.9859 | 24.7809 | 25.558 | 79.1967 | 39.9225 | 291.9109 | 291.869 | 0.98715 | 1.0151 | 7.0111 | 4.7242 | 13.2545 | 125.7525 | 96.1115 | 257528.7188
2021-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24.1112 |  | 23.7499 |  | 53.4008 |  | 289.5333 |  | 1.0014 |  | 4.6003 | 13.0661 | 127.5934 | 96.2979 | 266574.5199
2021-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.3488 | 22.9545 | 24.5338 | 24.893 | 49.3778 | 38.9402 | 298.1905 | 291.1913 | 1.0083 | 0.92676 | 6.9392 | 4.5388 | 13.1994 | 128.2796 | 96.2185 | 264014.9505
2021-03-28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 24.8669 |  | 24.0499 |  | 43.4459 |  | 289.5938 |  | 0.92507 |  | 4.6431 | 13.2759 | 128.9306 | 96.8863 | 266030.341
2021-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.8822 | 24.6314 | 25.9811 | 25.2591 | 70.8905 | 41.6323 | 291.6217 | 289.3161 | 0.92361 | 0.93252 | 7.0365 | 4.7093 | 13.2685 | 127.8078 | 97.1392 | 266738.0306
2021-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 22.8091 | 24.0466 | 26.3319 | 26.2679 | 59.0779 | 41.3119 | 283.263 | 289.5558 | 0.90664 | 0.91672 | 6.9652 | 4.6897 | 13.2562 | 129.5465 | 97.0556 | 266194.4076
2021-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 21.8685 |  | 25.9892 |  | 36.0273 |  | 287.5861 |  | 0.87537 |  | 4.4039 | 13.1675 | 129.4401 | 96.6388 | 264727.3327
Suma | 29 | 710 | 3 | 1 | 0 | 59.5 | 638.5 | 13 | 3 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 23.8466 | 23.7847 | 39.3963 | 41.3622 | 45.6039 | 33.0835 | 289.8713 | 288.4668 | 0.88722 | 0.86511 | 6.6719 | 4.1516 | 12.8226 | 125.8901 | 95.9397 | 264126.0345 | 39.6246 | 56.9107
Max | [10 empty] | 29.5316 | 27.1221 | 81.3619 | 71.6642 | 96.1141 | 53.4008 | 309.3975 | 291.869 | 1.0083 | 1.0151 | 15.683 | 4.7242 | 13.2759 | 129.5465 | 97.3132 | 275151.7813 | 72.7729 | 72.6663
Náhradné hodnoty pre rok 2021 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | Prietok | SO2 | SO2
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h
[11 empty] | 1.3884 | 1.8133 | 5.1263 | 3.6095 | 9.7724 | 8.5606 | 43.681 | 43.5052 | 0.16537 | 0.16119 | 0.84749 | 0.78261 | 11.707 |  |  | 217247.7897 | 22.4242 | 18.2048
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 3.2021
Koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
Koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Konštanta vlhkosti |  |  | 15.56%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie