## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [7 empty] | 4.2021
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [9 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [9 empty] | 1700 |  | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [9 empty] | 20 |  | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [9 empty] | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 72 |  | 1282 |  | 72 |  | 1276 |  | 72 |  | 1284 |  | 72 |  | 1284 |  | 72 |  | 1284 |  | 72 |  | 1284 |  | 1356 |  | 1368 |  | 1368 |  | 1354 |  | 0 |  | 8
N / % SPH F | [10 empty] | 1 / 1,4 |  | 13 / 1,0 |  | 1 / 1,4 |  | 11 / 0,9 |  | 1 / 1,4 |  | 11 / 0,8 |  | 1 / 1,4 |  | 11 / 0,8 |  | 1 / 1,4 |  | 11 / 0,8 |  | 1 / 1,4 |  | 11 / 0,8 |  | 12 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 14 / 1,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 3 / 3,7 |  | 13 / 1,0 |  | 3 / 3,7 |  | 13 / 1,0 |  | 3 / 3,7 |  | 13 / 1,0 |  | 3 / 3,7 |  | 13 / 1,0 |  | 3 / 3,7 |  | 13 / 1,0 |  | 3 / 3,7 |  | 13 / 1,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 26.3582 |  | 24.4461 |  | 33.8934 |  | 27.9917 |  | 40.7632 |  | 40.8741 |  | 295.1465 |  | 292.0162 |  | 1.2558 |  | 1.0544 |  | 7.9277 |  | 4.1986 | [9 empty] | 0 |  | 28.13
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 117.789 |  | 2223.7661 |  | 154.0599 |  | 2512.5533 |  | 231.1526 |  | 5699.0204 |  | 1421.7694 |  | 26652.2307 |  | 9.9565 |  | 170.3923 |  | 35.0813 |  | 569.7292 | [9 empty] | 0 |  | 15.4087
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 10672.1069 |  | 172643.3295 |  | 10672.1069 |  | 171598.986 |  | 10672.1069 |  | 172643.3295 |  | 10672.1069 |  | 172643.3295 |  | 10672.1069 |  | 172643.3295 |  | 10672.1069 |  | 172643.3295 | [9 empty] | 0 |  | 1044.3434
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2021-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 17.8722 |  | 21.3787 |  | 25.6135 |  | 25.8491 |  | 43.0914 |  | 41.4007 |  | 291.064 |  | 289.9496 |  | 0.78697 |  | 0.83053 |  | 5.9512 |  | 4.0626 |  | 12.9671 |  | 129.724 |  | 95.7768 |  | 262940.5156
2021-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.1187 |  |  |  | 26.0685 |  |  |  | 38.1019 |  |  |  | 291.6457 |  |  |  | 0.93235 |  |  |  | 4.0134 |  | 12.9565 |  | 128.7093 |  | 95.4004 |  | 259929.3148
2021-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.8362 |  |  |  | 25.4411 |  |  |  | 32.0555 |  |  |  | 290.9608 |  |  |  | 1.045 |  |  |  | 4.1457 |  | 13.061 |  | 127.0775 |  | 95.4334 |  | 267312.0436
2021-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.2521 |  | 26.4161 |  | 25.8973 |  | 25.8628 |  | 34.2409 |  | 39.9558 |  | 291.0739 |  | 291.6712 |  | 1.028 |  | 1.038 |  | 6.4786 |  | 4.296 |  | 13.1069 |  | 127.0377 |  | 95.8288 |  | 265096.0648
2021-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 27.7571 |  | 26.4897 |  | 24.321 |  | 25.5117 |  | 43.3641 |  | 39.0986 |  | 289.0161 |  | 291.4538 |  | 1.1214 |  | 1.0322 |  | 6.4931 |  | 4.1163 |  | 12.9816 |  | 127.0051 |  | 94.7651 |  | 266222.2741
2021-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 24.7061 |  | 25.1009 |  | 26.0022 |  | 26.2045 |  | 74.2947 |  | 36.7652 |  | 279.9397 |  | 294.4832 |  | 1.0696 |  | 1.0515 |  | 6.1594 |  | 4.1188 |  | 12.9037 |  | 125.0617 |  | 94.4659 |  | 254985.9863
2021-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26.1308 |  |  |  | 26.3896 |  |  |  | 44.132 |  |  |  | 291.9901 |  |  |  | 0.98561 |  |  |  | 4.1818 |  | 12.8896 |  | 124.3275 |  | 94.8659 |  | 263219.2363
2021-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |  |  | 26.4527 |  |  |  | 28.2122 |  |  |  | 37.5938 |  |  |  | 292.2252 |  |  |  | 1.0992 |  |  |  | 4.2137 |  | 13.0943 |  | 125.4985 |  | 95.8193 |  | 263109.2806 |  |  |  | 28.13
2021-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 24.6549 |  | 24.7315 |  | 26.0701 |  | 27.0809 |  | 28.1461 |  | 34.9866 |  | 290.8866 |  | 291.2101 |  | 1.1159 |  | 1.0337 |  | 6.9248 |  | 4.1588 |  | 13.0767 |  | 124.1388 |  | 96.2707 |  | 264897.9623
2021-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 25.7806 |  | 22.3358 |  | 27.499 |  | 27.8599 |  | 122.8651 |  | 24.7913 |  | 264.9696 |  | 292.7046 |  | 1.0729 |  | 1.0654 |  | 6.4864 |  | 4.2703 |  | 13.0068 |  | 125.4827 |  | 95.9095 |  | 259137.8997
2021-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 22.1821 |  | 23.4337 |  | 26.1547 |  | 26.8434 |  | 33.252 |  | 29.5002 |  | 295.9203 |  | 290.5741 |  | 0.76148 |  | 0.87037 |  | 5.9906 |  | 4.1187 |  | 12.9595 |  | 125.7751 |  | 95.9112 |  | 261388.1699
2021-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.4755 |  | 22.3726 |  | 27.063 |  | 27.1625 |  | 36.6248 |  | 36.5194 |  | 285.6263 |  | 291.6461 |  | 0.8362 |  | 0.87582 |  | 6.4155 |  | 4.653 |  | 12.9326 |  | 126.9946 |  | 95.7922 |  | 262718.0508
2021-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 24.3412 |  | 26.2174 |  | 25.8656 |  | 27.8231 |  | 73.3431 |  | 54.6372 |  | 280.3348 |  | 292.7547 |  | 0.86602 |  | 0.90989 |  | 6.3612 |  | 4.2153 |  | 12.9465 |  | 126.1111 |  | 95.9953 |  | 275990.8493
2021-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 26.7185 |  | 27.0838 |  | 26.7425 |  | 26.3881 |  | 49.0155 |  | 48.7035 |  | 294.5961 |  | 291.7098 |  | 0.94466 |  | 0.93051 |  | 6.2659 |  | 4.1566 |  | 12.948 |  | 126.9245 |  | 95.8799 |  | 284168.1719
2021-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 27.8378 |  | 26.1944 |  | 26.1918 |  | 26.2181 |  | 75.7673 |  | 52.0776 |  | 283.4953 |  | 292.0047 |  | 0.9117 |  | 0.98326 |  | 6.1799 |  | 4.136 |  | 12.9789 |  | 127.048 |  | 95.8491 |  | 282473.1621
2021-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.7433 |  | 25.6379 |  | 24.7742 |  | 25.0061 |  | 67.4096 |  | 44.8862 |  | 288.5944 |  | 294.5429 |  | 1.082 |  | 1.0631 |  | 5.8664 |  | 3.9273 |  | 12.8921 |  | 126.2354 |  | 95.8408 |  | 286312.8665
2021-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.8642 |  |  |  | 25.5246 |  |  |  | 52.511 |  |  |  | 292.3296 |  |  |  | 1.0483 |  |  |  | 3.9076 |  | 12.8651 |  | 127.2515 |  | 95.822 |  | 284468.64
2021-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 27.3513 |  | 24.4229 |  | 26.1965 |  | 26.3068 |  | 63.3298 |  | 50.1831 |  | 297.4375 |  | 293.9408 |  | 1.0744 |  | 1.0782 |  | 5.877 |  | 3.8776 |  | 12.8067 |  | 127.3117 |  | 95.7613 |  | 280884.7318
2021-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 25.6633 |  | 24.9369 |  | 27.2648 |  | 26.2213 |  | 48.1594 |  | 48.4925 |  | 295.8142 |  | 292.9346 |  | 1.1465 |  | 1.1028 |  | 5.7536 |  | 3.883 |  | 12.8493 |  | 128.3241 |  | 95.6517 |  | 285542.9473
2021-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.1983 |  |  |  | 26.518 |  |  |  | 54.7859 |  |  |  | 294.0246 |  |  |  | 1.0855 |  |  |  | 3.8052 |  | 12.8151 |  | 128.7553 |  | 95.45 |  | 285826.8249
2021-04-21 | 9.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 25.1219 |  | 24.6741 |  | 38.7038 |  | 26.4369 |  | 58.9753 |  | 56.5837 |  | 288.21 |  | 292.7603 |  | 1.4935 |  | 1.1101 |  | 8.5205 |  | 3.8588 |  | 13.0268 |  | 126.7687 |  | 95.5472 |  | 281670.831
2021-04-22 | 22.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2021-04-23 | 0 | 22.5 | 1.5 | 0 | 0 | 17.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 29.4786 |  | 20.587 |  | 40.9769 |  | 24.648 |  | 25.1258 |  | 30.8944 |  | 296.8311 |  | 290.0023 |  | 1.4601 |  | 1.1132 |  | 9.7073 |  | 3.9317 |  | 14.828 |  | 120.0009 |  | 96.1765 |  | 266740.9438
2021-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 22.1152 |  | 20.1988 |  | 25.2163 |  | 29.0729 |  | 21.9299 |  | 30.152 |  | 294.8687 |  | 290.5972 |  | 1.1974 |  | 1.0888 |  | 5.942 |  | 3.8936 |  | 12.9122 |  | 125.6281 |  | 96.2545 |  | 260146.4961
2021-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22.0179 |  |  |  | 27.7663 |  |  |  | 41.327 |  |  |  | 289.7963 |  |  |  | 1.0388 |  |  |  | 4.8296 |  | 12.9012 |  | 124.7801 |  | 95.9038 |  | 260945.5296
2021-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.8879 |  |  |  | 32.0201 |  |  |  | 31.3635 |  |  |  | 295.574 |  |  |  | 1.0467 |  |  |  | 3.9255 |  | 12.9967 |  | 123.595 |  | 95.7867 |  | 281102.6311
2021-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.642 |  | 21.8832 |  | 27.5461 |  | 30.0752 |  | 63.2853 |  | 43.8642 |  | 289.1947 |  | 289.4337 |  | 0.99814 |  | 1.073 |  | 5.743 |  | 3.9449 |  | 12.9506 |  | 124.5518 |  | 95.3822 |  | 251874.2565
2021-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 29.2671 |  | 26.2114 |  | 36.8628 |  | 37.3913 |  | 33.8732 |  | 35.5954 |  | 304.4334 |  | 289.7795 |  | 1.3687 |  | 1.4022 |  | 8.0501 |  | 4.7833 |  | 14.4951 |  | 124.832 |  | 95.227 |  | 266527.0425
2021-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.3713 |  |  |  | 37.6365 |  |  |  | 39.2167 |  |  |  | 291.6186 |  |  |  | 1.3538 |  |  |  | 4.9982 |  | 14.3804 |  | 124.92 |  | 95.025 |  | 250790.7438
2021-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 29.3059 |  | 24.1398 |  | 33.2637 |  | 36.6858 |  | 132.5222 |  | 34.8382 |  | 273.2953 |  | 292.8183 |  | 1.4518 |  | 1.4067 |  | 7.3516 |  | 4.9787 |  | 14.3386 |  | 126.1394 |  | 95.2248 |  | 280305.2801
Suma | 32 | 684 | 3 | 1 | 0 | 40.5 | 643.5 | 0 | 4 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 25.1133 |  | 24.3215 |  | 28.4113 |  | 27.9388 |  | 56.4308 |  | 40.8625 |  | 288.7801 |  | 291.9702 |  | 1.0894 |  | 1.0584 |  | 6.6259 |  | 4.1863 |  | 13.1678 |  | 126.0693 |  | 95.6213 |  | 269542.3706 |  |  |  | 28.13
Max | [10 empty] | 29.4786 |  | 27.0838 |  | 40.9769 |  | 37.6365 |  | 132.5222 |  | 56.5837 |  | 304.4334 |  | 295.574 |  | 1.4935 |  | 1.4067 |  | 9.7073 |  | 4.9982 |  | 14.828 |  | 129.724 |  | 96.2707 |  | 286312.8665 |  | 0 |  | 28.13
Náhradné hodnoty pre rok 2021 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | SO2 |  | SO2
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 1.3884 |  | 1.8133 |  | 5.1263 |  | 3.6095 |  | 9.7724 |  | 8.5606 |  | 43.681 |  | 43.5052 |  | 0.16537 |  | 0.16119 |  | 0.84749 |  | 0.78261 |  | 11.707 | [5 empty] | 217247.7897 |  | 22.4242 |  | 18.2048
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [9 empty] | 2.86 |  | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 4.2021
Koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
Koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Konštanta vlhkosti |  |  | 15.56%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie