## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [22 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 5.2021
[11 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO |  |  |  |  | Normal SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 |  |  |  |  | 1700 | 1500
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 | 20
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené |  |  |  |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 176 | 1283 | 119 | 1243 | 176 | 1283 | 176 | 1283 | 176 | 1283 | 176 | 1283 | 1459 | 1467 | 1467 | 1459 | 57 | 40
N / % SPH F | [10 empty] | 1 / 0,6 | 7 / 0,5 | 1 / 0,8 | 7 / 0,6 | 1 / 0,6 | 7 / 0,5 | 1 / 0,6 | 7 / 0,5 | 1 / 0,6 | 7 / 0,5 | 1 / 0,6 | 7 / 0,5 | 8 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 8 / 0,5 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 3 / 1,6 | 7 / 0,5 | 3 / 2,3 | 7 / 0,6 | 3 / 1,6 | 7 / 0,5 | 3 / 1,6 | 7 / 0,5 | 3 / 1,6 | 7 / 0,5 | 3 / 1,6 | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 24.5271 | 27.2586 | 44.8668 | 45.3798 | 73.7577 | 34.6104 | 289.662 | 291.205 | 1.4962 | 1.5069 | 8.0354 | 5.4572 |  |  |  |  | 476.6226 | 548.4706
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 236.7589 | 1867.5178 | 283.7758 | 2982.7511 | 679.3755 | 3591.4626 | 2888.741 | 20108.2141 | 25.922 | 184.6632 | 77.6108 | 558.9714 |  |  |  |  | 1674.3127 | 1415.6492
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 23295.1835 | 166241.0027 | 16301.1595 | 161286.6013 | 23295.1835 | 166241.0027 | 23295.1835 | 166241.0027 | 23295.1835 | 166241.0027 | 23295.1835 | 166241.0027 |  |  |  |  | 6994.024 | 4954.4014
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | SO2 | SO2
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2021-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 25.0846 |  | 35.6498 |  | 24.1372 |  | 293.3701 |  | 1.4268 |  | 4.9558 | 14.3638 | 126.6764 | 95.1994 | 254046.0772
2021-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 26.5349 |  | 34.3554 |  | 29.8488 |  | 291.4265 |  | 1.3431 |  | 4.9886 | 14.377 | 126.2396 | 94.777 | 258372.6943
2021-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 23.3847 | 27.5941 | 32.8358 | 34.6852 | 25.1729 | 23.3417 | 278.7114 | 291.1597 | 1.3458 | 1.366 | 7.7048 | 5.16 | 14.5744 | 125.0079 | 95.7706 | 261329.1729
2021-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 27.1916 |  | 34.9522 |  | 30.1126 |  | 287.5144 |  | 1.3738 |  | 5.0854 | 14.5248 | 124.0868 | 95.4696 | 260719.6937
2021-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 28.8613 | 25.8626 | 34.996 | 34.3275 | 37.3307 | 22.5457 | 272.0577 | 281.2633 | 1.425 | 1.3339 | 7.5524 | 4.915 | 14.5084 | 125.7745 | 94.7407 | 256479.6494
2021-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 28.0132 | 29.8339 | 34.0216 | 34.8628 | 35.0669 | 24.1334 | 272.9177 | 275.5006 | 1.3747 | 1.3354 | 7.7532 | 6.2587 | 14.6364 | 125.3057 | 95.2401 | 273247.8065
2021-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 27.4614 | 29.1707 | 33.1758 | 34.3067 | 50.735 | 37.3632 | 265.4311 | 281.3077 | 1.3919 | 1.332 | 8.1847 | 4.7873 | 14.4183 | 126.021 | 94.9335 | 258529.2835
2021-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.781 | 29.1502 | 34.0376 | 34.727 | 40.2786 | 37.5135 | 292.3854 | 292.5618 | 1.3619 | 1.4164 | 7.2922 | 4.9276 | 14.5471 | 125.8884 | 95.9764 | 260606.7298
2021-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.0603 | 27.6068 | 34.5752 | 34.2284 | 82.6529 | 30.3824 | 284.268 | 292.6613 | 1.5261 | 1.4964 | 7.346 | 4.8606 | 14.4746 | 125.1994 | 96.1432 | 255737.5426
2021-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24.6938 |  | 39.6593 |  | 36.2074 |  | 295.1053 |  | 1.4532 |  | 4.8555 | 14.3828 | 128.3284 | 95.9029 | 259633.8522
2021-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.0722 | 19.8939 | 30.1941 | 36.1311 | 70.1129 | 35.6808 | 282.6611 | 288.7204 | 1.2853 | 1.362 | 5.9463 | 4.4592 | 14.0123 | 127.6994 | 95.5107 | 248982.1081
2021-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 4 | 13.5 | 0 | 16.387 | 17.6345 |  | 37.3635 | 10.2969 | 12.1894 | 292.4698 | 295.8776 | 1.2924 | 1.2984 | 6.2587 | 4.1102 | 13.525 | 128.0387 | 94.8241 | 248964.3665 | 415.6026 | 486.3085
2021-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 6.5 | 0 | 17.1565 | 17.3134 |  |  | 53.1034 | 35.9217 | 295.9473 | 292.2644 | 1.328 | 1.2927 | 6.1742 | 4.0166 | 13.5716 | 125.9657 | 94.2307 | 244845.0941 | 426.9254 | 677.5765
2021-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 16.5 | 7 | 0 | 0 | 18.2409 | 24.3325 | 84.2862 | 60.3579 | 121.8484 | 31.3108 | 293.7757 | 293.0753 | 1.2776 | 1.4323 | 7.304 | 4.6234 | 14.1456 | 126.2295 | 94.6579 | 257933.8551 | 635.7341
2021-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1553 |  | 52.0657 |  | 27.0526 |  | 292.4863 |  | 1.51 |  | 4.345 | 14.8173 | 126.9459 | 95.134 | 266928.4409
2021-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 26.6057 |  | 51.4077 |  | 30.9672 |  | 290.9213 |  | 1.5979 |  | 5.887 | 15.1255 | 123.8667 | 94.8604 | 253650.6113
2021-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 28.7042 | 27.5521 | 46.3667 | 53.4783 | 50.3095 | 26.305 | 296.2216 | 292.69 | 1.5775 | 1.6317 | 8.6762 | 5.9168 | 15.1287 | 125.5723 | 94.6344 | 260862.1628
2021-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.1325 | 25.903 | 48.1959 | 52.4406 | 42.062 | 33.794 | 291.9901 | 291.5532 | 1.6722 | 1.7045 | 9.0294 | 6.2839 | 15.3507 | 123.908 | 95.0122 | 256992.5999
2021-05-19 | 6.5 | 13.5 | 3 | 1 | 0 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.5099 | 28.9198 | 54.121 | 47.9635 | 78.3885 | 55.2148 | 311.4305 | 288.9651 | 1.8564 | 1.6143 | 10.4319 | 6.0977 | 15.3777 | 124.9647 | 95.3548 | 256136.6632
2021-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 31.8249 | 28.2297 | 47.4988 | 50.3635 | 56.2423 | 32.6866 | 302.5834 | 289.4836 | 1.5298 | 1.5769 | 8.7089 | 5.9138 | 15.0568 | 127.807 | 95.5846 | 262483.4388
2021-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 24.8292 | 27.813 | 45.6752 | 50.1803 | 48.3026 | 40.229 | 282.3318 | 293.1627 | 1.6368 | 1.5662 | 8.5133 | 5.8267 | 14.9769 | 126.8463 | 95.6325 | 259543.4489
2021-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 28.1224 |  | 50.5574 |  | 26.064 |  | 293.2501 |  | 1.6062 |  | 5.7767 | 15.0053 | 127.047 | 95.3001 | 260934.8053
2021-05-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.6474 | 30.4379 | 57.4204 | 51.7533 | 9.2377 | 32.6563 | 359.7904 | 297.2015 | 1.9016 | 1.6956 | 10.4918 | 6.2185 | 15.3251 | 125.217 | 95.7734 | 264049.179
2021-05-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 29.2566 |  | 52.0824 |  | 44.7836 |  | 292.2418 |  | 1.6609 |  | 6.1107 | 15.2005 | 126.4981 | 96.2069 | 261329.4274
2021-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 28.9208 |  | 51.4703 |  | 43.9552 |  | 292.2233 |  | 1.6049 |  | 6.0135 | 15.1425 | 126.7826 | 95.7289 | 255855.7988
2021-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.8498 | 29.9975 | 50.6542 | 51.2107 | 72.5973 | 43.2515 | 291.6173 | 293.4332 | 1.8671 | 1.8961 | 9.5206 | 6.2229 | 15.3 | 126.9095 | 95.985 | 262949.429
2021-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 22.9797 | 28.5198 | 48.5482 | 51.7737 | 104.9165 | 58.8526 | 292.8615 | 291.6686 | 1.6402 | 1.6122 | 8.7198 | 5.9759 | 15.0194 | 127.0715 | 95.7587 | 258473.3734
2021-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.8786 | 27.812 | 54.3696 | 50.5825 | 60.6691 | 44.9815 | 271.1958 | 292.79 | 1.8007 | 1.6255 | 9.9661 | 6.0269 | 15.1866 | 126.8925 | 95.8932 | 265953.1978
2021-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 30.5676 |  | 53.2636 |  | 34.82 |  | 292.6242 |  | 1.6416 |  | 6.1173 | 15.1873 | 126.4514 | 95.9822 | 259395.1462
2021-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 31.2204 |  | 52.3479 |  | 44.2251 |  | 292.9652 |  | 1.5574 |  | 6.185 | 15.2641 | 127.0407 | 96.1333 | 260198.3477
2021-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.9409 | 29.4004 | 54.1245 | 51.1124 | 53.2508 | 45.8072 | 269.5242 | 288.1213 | 1.2139 | 1.2127 | 9.8111 | 6.1271 | 15.2537 | 126.3525 | 96.0885 | 248316.1686
Suma | 6.5 | 733.5 | 3 | 1 | 0 | 64 | 625 | 28.5 | 20 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 25.9358 | 27.0107 | 45.8387 | 45.322 | 55.1288 | 34.7205 | 290.0086 | 290.89 | 1.5152 | 1.5025 | 8.2693 | 5.4532 | 14.7671 | 126.214 | 95.4335 | 258499.3602 | 492.754 | 581.9425
Max | [10 empty] | 31.8249 | 31.2204 | 84.2862 | 60.3579 | 121.8484 | 58.8526 | 359.7904 | 297.2015 | 1.9016 | 1.8961 | 10.4918 | 6.2839 | 15.3777 | 128.3284 | 96.2069 | 273247.8065 | 635.7341 | 677.5765
Náhradné hodnoty pre rok 2021 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | Prietok | SO2 | SO2
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h
[11 empty] | 1.3884 | 1.8133 | 5.1263 | 3.6095 | 9.7724 | 8.5606 | 43.681 | 43.5052 | 0.16537 | 0.16119 | 0.84749 | 0.78261 | 11.707 |  |  | 217247.7897 | 22.4242 | 18.2048
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  | 2.86 | 2.86

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 5.2021
Koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
Koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
Koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
Koncentrácia CXHY |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Konštanta vlhkosti |  |  | 15.56%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie