## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [22 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 3.2023
[11 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | [7 empty] | Normal SOG | BIO SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 | [7 empty] | 1700 | 1500 | 10
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | [7 empty] | 20 | 20 | 10
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | [7 empty] | splnené | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 54 | 1423 | 36 | 746 | 54 | 1423 | 54 | 1423 | 54 | 1421 | 54 | 746 | 1477 | 1486 | 1486 | 1486 | 0 |  | 1477 | 18 | 677 | 677
N / % SPH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 | 4 / 0,5 | 0 / 0,0 | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 | 11 / 0,8 | 0 / 0,0 | 4 / 0,5 | 9 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1486 / 0,0 |  | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 | 5 / 0,7 | 5 / 0,7
N / % SPH E | [10 empty] | 0 / 0,0 | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 | 4 / 0,5 | 0 / 0,0 | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 | 11 / 0,8 | 0 / 0,0 | 4 / 0,5 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 5 / 0,7 | 5 / 0,7
N platných PDH | [10 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 10.9768 | 12.1884 | 24.9939 | 19.4329 | 77.1348 | 71.9193 | 284.4725 | 285.5284 | 0.61314 | 0.70486 | 7.3653 | 3.174 | [7 empty] | 199.6711 | 187.6284 | 8
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 39.6477 | 1309.7669 | 53.7202 | 1052.6468 | 279.6334 | 11517.4374 | 993.4012 | 30285.9906 | 3.8311 | 132.6103 | 26.5423 | 258.3954 | [7 empty] | 254.9963 | 9648.0077 | 614.0411
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 5563.9048 | 157605.0006 | 3661.4081 | 83224.7622 | 5563.9048 | 157605.0006 | 5563.9048 | 157605.0006 | 5563.9048 | 157605.0006 | 5563.9048 | 83224.7622 | [7 empty] | 1902.4966 | 74380.2384 | 74380.2384
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2023-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 10.2808 |  | 16.5325 |  | 84.6564 |  | 288.5279 |  | 1.1265 |  | 3.3914 | 11.5148 | 123.4572 | 96.2687 | 14.3943 |  | F | 217149.1273
2023-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 12.1969 |  | 16.348 |  | 90.4852 |  | 296.0001 |  | 1.0511 |  | 3.3094 | 11.2786 | 125.7467 | 95.8814 | 14.6475 |  | F | 233204.0182
2023-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.9701 | 11.262 | 16.2778 | 17.5019 | 136.0791 | 70.581 | 290.0512 | 285.3683 | 1.0283 | 1.0167 | 4.9015 | 3.2597 | 11.4651 | 122.9507 | 95.508 | 14.7205 |  | F | 222382.4248
2023-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.126 | 11.8156 | 17.5405 | 17.4691 | 181.2094 | 85.5041 | 284.0683 | 287.2319 | 0.91293 | 0.97147 | 5.0613 | 3.1391 | 11.085 | 123.9607 | 95.1489 | 14.6299 |  | F | 225351.7936
2023-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5072 | 14.9266 | 18.8655 | 18.5476 | 120.3285 | 80.5642 | 304.1502 | 285.513 | 1.0619 | 0.95986 | 4.8433 | 3.0649 | 11.0825 | 126.1993 | 94.7953 | 15.1599 |  | F | 233056.1084
2023-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 11.0459 |  | 18.2537 |  | 89.7326 |  | 283.736 |  | 0.75012 |  | 3.4733 | 11.2024 | 123.7784 | 94.3957 | 14.3859 |  | F | 237167.5483
2023-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 11.5735 |  | 17.608 |  | 90.2434 |  | 288.8993 |  | 0.70812 |  | 3.1774 | 11.0761 | 124.1396 | 94.1079 | 13.5677 |  | F | 222795.4424 |  | 70.7436 | 7.7111
2023-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 10.9098 | 10.8984 |  |  | 71.0021 | 54.6402 | 280.3733 | 282.9682 | 0.74397 | 0.75761 | 12.4867 |  | 10.232 | 126.377 | 93.9313 | 15.1375 |  | F | 219862.6839 | 180.4901 | 208.3505 | 8.3387
2023-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 13.0337 |  |  |  | 63.1057 |  | 284.0112 |  | 0.65453 |  |  | 10.2734 | 127.9815 | 93.7293 | 16.1803 |  | F | 218054.0684 |  | 219.1861 | 8.2509
2023-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 11.4399 | 14.6614 |  |  | 16.0257 | 63.6784 | 277.1695 | 283.4941 | 0.50835 | 0.53854 | 11.204 |  | 10.3923 | 128.0172 | 93.6898 | 16.0993 |  | F | 228222.958 | 251.2521 | 202.2993 | 7.8499
2023-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 14.6662 | 13.7874 |  |  | 36.4834 | 73.9095 | 279.3482 | 284.0516 | 0.48977 | 0.53534 | 12.0503 |  | 10.5639 | 125.6749 | 93.699 | 15.7481 |  | F | 221961.4382 | 227.095 | 189.8889 | 7.9088
2023-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 11.0341 |  |  |  | 62.2075 |  | 283.2697 |  | 0.67055 |  |  | 10.5441 | 124.5636 | 95.0795 | 15.7131 |  | F | 222630.987 |  | 205.3101 | 8.2366
2023-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 11.6609 |  |  |  | 63.6435 |  | 284.2148 |  | 0.68134 |  |  | 10.551 | 125.8359 | 95.1044 | 16.0518 |  | F | 219404.3958 |  | 203.9392 | 8.4305
2023-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 13.9017 |  |  |  | 76.5662 |  | 281.1601 |  | 0.54012 |  |  | 10.2302 | 127.4353 | 94.1385 | 16.1676 |  | F | 215032.8591 |  | 198.1062 | 7.8828
2023-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 15.0171 |  |  |  | 52.5593 |  | 285.8345 |  | 0.5273 |  |  | 10.6299 | 126.5966 | 94.8549 | 15.5986 |  | F | 223866.9095 |  | 186.7161 | 8.02
2023-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 17.0343 | 13.2279 |  |  | 75.3194 | 42.4885 | 287.2669 | 283.8677 | 0.53351 | 0.68383 | 11.1711 |  | 10.7106 | 125.137 | 95.8181 | 15.3467 |  | F | 218920.1393 | 155.0589 | 213.3938 | 8.0791
2023-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 |  | 12.5539 |  | 27.8742 |  | 67.8114 |  | 287.9387 |  | 0.71803 |  | 3.1856 | 10.6888 | 124.9039 | 95.9928 | 15.3374 |  | F | 222519.6064 |  | 227.2952 | 8.7372
2023-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.2691 | 13.5669 | 17.6292 | 18.6414 | 151.3747 | 84.0087 | 283.4692 | 283.6979 | 0.64082 | 0.61856 | 4.5613 | 2.9926 | 10.8973 | 125.394 | 95.6945 | 15.023 |  | F | 223846.0876
2023-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 15.1675 |  | 19.5475 |  | 72.4057 |  | 287.9805 |  | 0.56343 |  | 3.0076 | 11.0672 | 126.1054 | 95.6228 | 15.3417 |  | F | 225177.2399
2023-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.5 | 14 | 0 | 15.2874 | 13.2739 |  | 20.417 | 138.0632 | 76.9358 | 270.9196 | 284.0347 | 0.51345 | 0.5513 | 12.826 | 3.2203 | 10.6788 | 127.0045 | 95.544 | 16.3447 |  | F | 223002.2311 | 188.3308 | 197.6006 | 8.5274
2023-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 15.0876 |  |  |  | 78.7495 |  | 284.2717 |  | 0.6163 |  |  | 10.6753 | 128.5121 | 95.4197 | 16.3414 |  | F | 223743.1123 |  | 187.916 | 7.9566
2023-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 6.6244 | 10.3581 |  |  | 38.9494 | 61.2265 | 277.0906 | 280.5502 | 0.6455 | 0.67792 | 12.4935 |  | 11.4597 | 123.2091 | 95.313 | 15.414 |  | F | 201716.9352 | 166.2047 | 190.2657 | 9.2957
2023-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9.1499 | 6.7358 | 27.0672 | 22.4435 | 67.2118 | 34.6906 | 286.223 | 281.0402 | 0.54724 | 0.60834 | 5.0603 | 3.2048 | 12.0614 | 124.2829 | 95.1917 | 13.8571 |  | F | 193364.1663 |  | 142.6406 | 8.2292
2023-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 |  | 8.7196 |  | 25.2078 |  | 46.8687 |  | 280.6652 |  | 0.54275 |  | 2.9838 | 11.0773 | 124.9013 | 94.9231 | 14.9092 |  | F | 203733.1589 |  | 100.3246 | 6.4068
2023-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3627 |  | 21.951 |  | 68.6023 |  | 282.8646 |  | 0.53198 |  | 2.955 | 11.1076 | 123.6487 | 94.5769 | 14.8454 |  | F | 206152.262
2023-03-26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 8.8081 |  | 21.9125 |  | 68.055 |  | 284.5411 |  | 0.54148 |  | 3.0298 | 11.3401 | 123.3932 | 94.4384 | 14.0251 |  | F | 208923.213
2023-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 11.5062 |  | 21.4318 |  | 84.8801 |  | 285.8961 |  | 0.49616 |  | 3.0167 | 11.0838 | 123.5986 | 94.0979 | 14.1287 |  | F | 221822.1071
2023-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 12.9137 |  | 20.2538 |  | 90.8285 |  | 292.0095 |  | 0.7016 |  | 3.3324 | 11.544 | 123.5638 | 95.3081 | 14.3501 |  | F | 232581.8568
2023-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 12.3241 |  | 17.6737 |  | 89.7254 |  | 290.7066 |  | 0.88416 |  | 3.3622 | 11.3678 | 123.0571 | 95.8409 | 14.7583 |  | F | 230967.1292
2023-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0 | 19 | 0 | 15.3018 | 11.0738 | 17.9865 | 18.2907 | 166.3705 | 71.3225 | 289.0449 | 286.7062 | 0.85037 | 0.86625 | 5.2128 | 3.4337 | 10.7938 | 124.7483 | 95.3958 | 15.8258 |  | F | 222072.3167 |  | 105.1905 | 6.7926
2023-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 9.2197 | 11.8964 |  |  | 114.5737 | 65.0291 | 286.98 | 286.8491 | 0.83928 | 0.69827 | 10.3498 |  | 10.5758 | 127.2504 | 94.4841 | 15.9685 |  | F | 232203.1229 | 136.4716 | 122.7788 | 6.2759
Suma | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 18 | 375 | 9 | 341 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 12.4235 | 12.0862 | 19.2278 | 19.8898 | 100.9993 | 71.1518 | 284.3196 | 285.4162 | 0.71657 | 0.70289 | 8.6325 | 3.1863 | 10.9436 | 125.2073 | 94.9676 | 15.1619 | 0 |  | 220996.3693 | 186.4147 | 176.2192 | 7.9405
Max | [10 empty] | 17.0343 | 15.1675 | 27.0672 | 27.8742 | 181.2094 | 90.8285 | 304.1502 | 296.0001 | 1.0619 | 1.1265 | 12.826 | 3.4733 | 12.0614 | 128.5121 | 96.2687 | 16.3447 |  |  | 237167.5483 | 251.2521 | 227.2952 | 9.2957
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h | kg/h
[11 empty] | 2.3929 | 2.0039 | 2.8781 | 3.1919 | 22.4036 | 15.1638 | 59.7903 | 43.9144 | 0.23095 | 0.10473 | 1.1227 | 0.5724 | 11.1205 |  |  | 15.2699 |  |  | 207886.792 | 19.8756 | 0 | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 | [7 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 3.2023
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie