## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [22 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 4.2023
[11 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | [7 empty] | Normal SOG | BIO SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 | [7 empty] | 1700 | 1500 | 10
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | [7 empty] | 20 | 20 | 10
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | [7 empty] | splnené | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 83 | 1353 | 83 | 1304 | 83 | 1353 | 83 | 1353 | 83 | 1353 | 83 | 1304 | 1436 | 1440 | 1440 | 1440 | 0 |  | 1436 | 0 | 49 | 49
N / % SPH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 4 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1440 / 0,0 |  | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 4 / 0,3 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 11.9922 | 12.1328 | 22.7873 | 22.9015 | 116.8295 | 81.9564 | 284.0197 | 286.5278 | 0.5089 | 0.45965 | 4.845 | 3.1377 | [7 empty] | 0 | 108.8193 | 5.6498
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 67.8609 | 1179.2246 | 125.8441 | 2099.7436 | 656.824 | 11873.1718 | 1569.9777 | 27391.427 | 4.8612 | 76.5067 | 26.7364 | 430.2724 | [7 empty] | 0 | 416.9992 | 32.3759
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 8773.3185 | 148659.4144 | 8773.3185 | 143211.9279 | 8773.3185 | 148659.4144 | 8773.3185 | 148659.4144 | 8773.3185 | 148659.4144 | 8773.3185 | 143211.9279 | [7 empty] | 0 | 5447.4865 | 5447.4865
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2023-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 18.5 | 0 |  | 11.372 |  | 21.4796 |  | 85.3736 |  | 283.2606 |  | 0.58905 |  | 3.2023 | 10.5104 | 129.1512 | 94.0238 | 15.5857 |  | F | 222686.6296 |  | 128.782 | 5.6937
2023-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 18.919 |  | 21.8615 |  | 95.6734 |  | 291.3718 |  | 0.58104 |  | 3.2565 | 11.4173 | 130.4571 | 94.8375 | 14.3191 |  | F | 248349.3392
2023-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 11.8266 | 15.4699 | 20.9098 | 21.4399 | 129.1728 | 80.0225 | 280.2828 | 287.923 | 0.80001 | 0.64416 | 5.2572 | 3.2147 | 11.5261 | 125.2188 | 95.6599 | 14.0021 |  | F | 233515.6937
2023-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 10.346 | 12.3431 | 20.3966 | 18.8219 | 99.1576 | 78.6203 | 335.194 | 290.5715 | 0.96445 | 0.97941 | 5.6069 | 3.4832 | 11.776 | 121.7775 | 95.6301 | 13.3318 |  | F | 226058.5208
2023-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 15.597 | 10.941 | 18.0289 | 17.9777 | 132.3578 | 83.8761 | 285.9316 | 283.4404 | 1.0295 | 0.89068 | 5.011 | 3.4139 | 11.6909 | 121.7159 | 95.5693 | 14.263 |  | F | 219111.348
2023-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 10.1118 |  | 19.536 |  | 76.2035 |  | 282.9822 |  | 0.80364 |  | 3.3625 | 11.8623 | 120.1394 | 95.3434 | 13.7772 |  | F | 209859.7931
2023-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 8.6113 | 9.1352 | 21.0861 | 19.9851 | 84.2191 | 68.9537 | 285.0865 | 281.301 | 0.72279 | 0.77855 | 4.9315 | 3.3484 | 11.9599 | 120.8409 | 95.1338 | 13.3858 |  | F | 197784.4886
2023-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0624 |  | 21.9192 |  | 58.6056 |  | 286.0708 |  | 0.62706 |  | 3.3862 | 12.0524 | 120.6156 | 95.6289 | 13.6931 |  | F | 203262.127
2023-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 8.6553 |  | 22.7628 |  | 61.3255 |  | 287.6482 |  | 0.5664 |  | 3.4378 | 12.0131 | 120.9347 | 96.0013 | 13.7818 |  | F | 210155.7087
2023-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 6.6491 | 7.6584 | 23.5487 | 23.6733 | 91.4731 | 61.0219 | 279.613 | 284.6581 | 0.51529 | 0.50238 | 4.9873 | 3.388 | 12.0364 | 121.1818 | 95.9868 | 13.7268 |  | F | 197529.3171
2023-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 11.4247 | 23.8651 | 23.5461 | 52.7113 | 88.1599 | 275.458 | 288.537 | 0.40449 | 0.36231 | 4.8519 | 3.2338 | 11.5346 | 124.565 | 95.1295 | 14.5816 |  | F | 218329.9316
2023-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 12.9172 | 13.3107 | 23.3825 | 23.0615 | 144.5949 | 96.0639 | 253.2732 | 293.5944 | 0.32673 | 0.34956 | 4.7687 | 3.0902 | 11.2651 | 126.1469 | 94.6761 | 15.135 |  | F | 227462.3379
2023-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 20.8002 | 12.2149 | 23.8617 | 23.5937 | 160.2837 | 82.7565 | 334.2176 | 290.6624 | 0.29439 | 0.34533 | 4.9232 | 2.8393 | 10.936 | 125.7986 | 94.4418 | 14.6873 |  | F | 220936.3115
2023-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 12.9315 |  | 22.2148 |  | 79.94 |  | 291.1833 |  | 0.37351 |  | 2.8796 | 10.9762 | 125.9714 | 94.1385 | 14.2827 |  | F | 233769.5314
2023-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1043 |  | 22.7669 |  | 93.6238 |  | 285.3944 |  | 0.31382 |  | 3.0054 | 11.0482 | 126.2349 | 94.5406 | 15.0411 |  | F | 227410.3864
2023-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 13.0301 |  | 24.3421 |  | 101.0423 |  | 285.2087 |  | 0.32265 |  | 3.0458 | 11.1819 | 127.6349 | 95.3459 | 15.2935 |  | F | 228265.7129
2023-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 8.4037 | 12.6391 | 23.0032 | 24.2379 | 87.9895 | 94.5906 | 241.2827 | 284.5436 | 0.34954 | 0.33474 | 4.282 | 3.0034 | 10.9813 | 126.3463 | 95.4871 | 15.099 |  | F | 222113.0417
2023-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 13.3628 | 13.3455 | 23.7769 | 24.7634 | 179.0564 | 87.5304 | 273.1437 | 286.327 | 0.38621 | 0.34412 | 4.9149 | 3.0638 | 11.1189 | 127.5757 | 95.6429 | 15.1186 |  | F | 222871.2399
2023-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 10.8466 |  | 23.592 |  | 89.0087 |  | 293.6534 |  | 0.35318 |  | 3.0572 | 11.2765 | 127.4617 | 95.3804 | 13.3927 |  | F | 213560.9173
2023-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5444 | 12.6609 | 23.0543 | 22.9629 | 221.4137 | 95.2265 | 259.1562 | 289.605 | 0.31105 | 0.32183 | 4.7118 | 3.0988 | 11.2364 | 127.3646 | 95.532 | 13.7098 |  | F | 218830.0042
2023-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 10.9244 |  | 22.3691 |  | 71.7467 |  | 284.2321 |  | 0.29328 |  | 2.9174 | 11.037 | 126.4132 | 95.5134 | 14.4392 |  | F | 215926.8398
2023-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.3012 | 11.0968 | 23.1523 | 23.1347 | 131.6934 | 74.3301 | 281.5977 | 283.5588 | 0.34132 | 0.27615 | 4.1983 | 2.8517 | 11.0052 | 126.756 | 95.3731 | 13.9687 |  | F | 212800.4056
2023-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 11.6081 |  | 23.1702 |  | 95.3847 |  | 284.2797 |  | 0.313 |  | 2.9232 | 11.119 | 127.4089 | 95.1731 | 13.5582 |  | F | 213901.737
2023-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.3514 | 12.6806 | 22.2321 | 22.2276 | 132.2061 | 88.8834 | 282.8232 | 275.1903 | 0.31561 | 0.34454 | 4.4915 | 2.9357 | 11.1183 | 125.7444 | 94.6283 | 14.2613 |  | F | 215002.0879
2023-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 9.4728 | 13.223 | 23.0236 | 22.4977 | 85.1186 | 79.0848 | 284.7822 | 278.8857 | 0.26915 | 0.30633 | 4.57 | 3.025 | 11.3131 | 124.3815 | 94.5264 | 14.3278 |  | F | 218081.512
2023-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 14.5 | 0 | 6 | 0 | 11.8741 | 11.2411 | 23.4272 | 24.684 | 99.7167 | 76.8405 | 271.3375 | 277.4227 | 0.27032 | 0.29502 | 4.548 | 3.2455 | 11.3854 | 124.0535 | 95.1436 | 13.7501 |  | F | 221114.3685 |  | 47.2677 | 5.5144
2023-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 16.5123 | 15.7926 | 23.6352 | 23.8241 | 99.5427 | 90.3891 | 284.1483 | 290.6884 | 0.39654 | 0.37969 | 4.7534 | 3.3058 | 11.7257 | 125.2011 | 95.7129 | 14.0005 |  | F | 233633.2038
2023-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.6935 | 15.83 | 26.0813 | 25.0599 | 144.9601 | 87.6749 | 265.3798 | 290.1845 | 0.46017 | 0.44143 | 4.7735 | 3.2541 | 11.6534 | 126.0536 | 95.7425 | 13.9159 |  | F | 229944.6508
2023-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.0884 | 12.3066 | 27.3929 | 27.382 | 152.9964 | 69.3175 | 295.9899 | 289.9504 | 0.43341 | 0.40559 | 4.9962 | 3.0357 | 11.4046 | 126.2174 | 95.3528 | 14.4291 |  | F | 214739.3008
2023-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.2948 | 10.9257 | 27.3908 | 27.3563 | 47.8715 | 65.457 | 260.5337 | 290.1353 | 0.39126 | 0.40084 | 4.4454 | 2.9484 | 11.275 | 125.1004 | 95.6072 | 14.2036 |  | F | 201593.7087
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 654 | 0 | 24.5 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 11.6982 | 12.1602 | 23.2236 | 22.8748 | 119.8177 | 81.8909 | 280.4859 | 286.4155 | 0.47275 | 0.46131 | 4.7907 | 3.1418 | 11.3812 | 125.1488 | 95.2301 | 14.2354 | 0 |  | 219286.6732 |  | 88.0248 | 5.6041
Max | [10 empty] | 20.8002 | 18.919 | 27.3929 | 27.382 | 221.4137 | 101.0423 | 335.194 | 293.6534 | 1.0295 | 0.97941 | 5.6069 | 3.4832 | 12.0524 | 130.4571 | 96.0013 | 15.5857 |  |  | 248349.3392 | 0 | 128.782 | 5.6937
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h | kg/h
[11 empty] | 2.3929 | 2.0039 | 2.8781 | 3.1919 | 22.4036 | 15.1638 | 59.7903 | 43.9144 | 0.23095 | 0.10473 | 1.1227 | 0.5724 | 11.1205 |  |  | 15.2699 |  |  | 207886.792 | 19.8756 | 0 | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 | [7 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 4.2023
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie