## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [11 empty] | 5.2023
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [13 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [13 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | 20 |  | 20 |  | 10
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [13 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 82 |  | 1263 |  | 44 |  | 456 |  | 82 |  | 1263 |  | 82 |  | 1263 |  | 82 |  | 1263 |  | 82 |  | 456 |  | 1345 |  | 1355 |  | 1355 |  | 1355 |  | 0 |  | 1345 |  | 38 |  | 807 |  | 807
N / % SPH F | [10 empty] | 1 / 1,2 |  | 9 / 0,7 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 0,4 |  | 1 / 1,2 |  | 9 / 0,7 |  | 1 / 1,2 |  | 9 / 0,7 |  | 1 / 1,2 |  | 9 / 0,7 |  | 1 / 1,2 |  | 2 / 0,4 |  | 10 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1355 / 0,0 |  | 10 / 0,7 |  | 1 / 2,6 |  | 7 / 0,9 |  | 7 / 0,9
N / % SPH E | [10 empty] | 19 / 18,4 |  | 17 / 1,3 |  | 18 / 28,1 |  | 5 / 1,1 |  | 19 / 18,4 |  | 17 / 1,3 |  | 19 / 18,4 |  | 17 / 1,3 |  | 19 / 18,4 |  | 17 / 1,3 |  | 19 / 18,4 |  | 5 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1 / 2,6 |  | 12 / 1,4 |  | 12 / 1,4
N platných PDH | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 13.5773 |  | 13.3281 |  | 29.0667 |  | 28.0088 |  | 95.3795 |  | 68.7398 |  | 293.5603 |  | 282.3755 |  | 0.69327 |  | 0.76993 |  | 7.5066 |  | 3.0802 | [13 empty] | 163.2854 |  | 148.4675 |  | 5.5543
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 97.3223 |  | 1205.5342 |  | 113.7589 |  | 892.3804 |  | 750.9743 |  | 9421.1898 |  | 2181.0265 |  | 25610.812 |  | 8.8716 |  | 122.2393 |  | 51.2965 |  | 147.5655 | [13 empty] | 404.9681 |  | 8519.9239 |  | 476.293
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 10614.6669 |  | 137546.3878 |  | 6770.1354 |  | 49722.0562 |  | 10614.6669 |  | 137546.3878 |  | 10614.6669 |  | 137546.3878 |  | 10614.6669 |  | 137546.3878 |  | 10614.6669 |  | 49722.0562 | [13 empty] | 3844.5315 |  | 87824.3316 |  | 87824.3316
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2023-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 10.8096 |  | 9.5019 |  | 26.9487 |  | 27.7633 |  | 115.348 |  | 78.9519 |  | 291.7255 |  | 288.3862 |  | 0.40469 |  | 0.38682 |  | 4.8131 |  | 3.0463 |  | 11.5189 |  | 124.8727 |  | 95.7409 |  | 13.3355 |  |  | F | 201050.7949
2023-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.3408 |  |  |  | 26.6842 |  |  |  | 66.2162 |  |  |  | 289.6939 |  |  |  | 0.43978 |  |  |  | 2.9088 |  | 11.1284 |  | 126.5929 |  | 95.7518 |  | 13.8196 |  |  | F | 210287.1208
2023-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.7257 |  |  |  | 27.3851 |  |  |  | 80.9779 |  |  |  | 289.3733 |  |  |  | 0.44024 |  |  |  | 3.0247 |  | 10.9495 |  | 125.9412 |  | 96.1377 |  | 15.5762 |  |  | F | 215607.7357
2023-05-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 10.4185 |  | 13.0153 |  | 26.6194 |  | 27.3702 |  | 108.6253 |  | 64.2811 |  | 324.3504 |  | 307.8708 |  | 0.45208 |  | 0.44527 |  | 4.8355 |  | 3.0554 |  | 11.453 |  | 125.4783 |  | 96.099 |  | 14.3116 |  |  | F | 221532.2246
2023-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.7385 |  |  |  | 26.3763 |  |  |  | 76.6435 |  |  |  | 293.0805 |  |  |  | 0.43698 |  |  |  | 2.9652 |  | 11.2049 |  | 126.6861 |  | 95.8758 |  | 14.2285 |  |  | F | 224914.9131
2023-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 16.493 |  | 12.7698 |  | 27.0151 |  | 26.7113 |  | 72.0858 |  | 55.6923 |  | 261.2518 |  | 290.5582 |  | 0.33444 |  | 0.4828 |  | 4.6298 |  | 2.9788 |  | 11.4036 |  | 125.7051 |  | 95.649 |  | 14.7757 |  |  | F | 215198.4268
2023-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 11.7944 |  | 11.0292 |  | 27.3101 |  | 27.4819 |  | 93.2641 |  | 72.8116 |  | 288.4642 |  | 290.6272 |  | 0.50013 |  | 0.48972 |  | 4.5908 |  | 3.0135 |  | 11.3698 |  | 125.0341 |  | 95.77 |  | 15.3446 |  |  | F | 212235.9701
2023-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.9467 |  |  |  | 27.1618 |  |  |  | 76.9915 |  |  |  | 288.8607 |  |  |  | 0.45178 |  |  |  | 3.0088 |  | 11.5512 |  | 124.685 |  | 96.2863 |  | 13.9615 |  |  | F | 212785.1784
2023-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 9.7132 |  | 12.2747 |  | 27.5608 |  | 28.6103 |  | 123.3525 |  | 65.348 |  | 297.4153 |  | 282.3912 |  | 0.41648 |  | 0.42301 |  | 4.849 |  | 2.9971 |  | 11.3379 |  | 124.3568 |  | 96.1112 |  | 14.0699 |  |  | F | 220956.1126
2023-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.5 | 12.5 | 0 | 9.9134 |  | 11.9101 |  |  |  | 28.5431 |  | 102.8484 |  | 71.5103 |  | 261.7722 |  | 275.6826 |  | 0.64727 |  | 0.52279 |  | 9.4631 |  | 2.9169 |  | 10.95 |  | 125.4269 |  | 95.6643 |  | 14.8207 |  |  | F | 216132.014 |  | 145.7516 |  | 134.631 |  | 5.7787
2023-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | 11.3321 | [7 empty] | 74.8728 |  |  |  | 273.2464 |  |  |  | 0.63441 | [5 empty] | 10.7827 |  | 124.6962 |  | 95.5923 |  | 15.0728 |  |  | F | 210620.9958 |  |  |  | 161.3423 |  | 0.0015067
2023-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 15.7321 |  | 12.7211 | [5 empty] | 91.9329 |  | 71.9164 |  | 292.6155 |  | 275.3852 |  | 0.61772 |  | 0.68214 |  | 8.4622 |  |  |  | 11.0151 |  | 125.2262 |  | 95.6906 |  | 14.7993 |  |  | F | 219610.8277 |  | 153.4685 |  | 139.3392 |  | 3.7362
2023-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 10.0898 |  | 10.5302 | [5 empty] | 107.2527 |  | 74.4134 |  | 264.4993 |  | 274.1231 |  | 0.64454 |  | 0.71302 |  | 7.8088 |  |  |  | 11.128 |  | 126.5444 |  | 95.9459 |  | 13.9147 |  |  | F | 206757.9635 |  | 107.2115 |  | 112.7124 |  | 5.4524
2023-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | 11.1196 | [7 empty] | 70.048 |  |  |  | 274.9035 |  |  |  | 0.69536 | [5 empty] | 11.0488 |  | 125.9047 |  | 95.5854 |  | 15.0892 |  |  | F | 217189.7546 |  |  |  | 130.4349 |  | 5.6023
2023-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 10.7373 |  | 11.5779 | [5 empty] | 100.1962 |  | 80.5037 |  | 281.5373 |  | 279.425 |  | 0.71247 |  | 0.70612 |  | 8.0172 |  |  |  | 10.7799 |  | 125.9086 |  | 94.7811 |  | 15.79 |  |  | F | 219261.4531 |  | 183.1035 |  | 167.7152 |  | 5.7017
2023-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | 13.1987 | [7 empty] | 87.5659 |  |  |  | 284.4112 |  |  |  | 0.70265 | [5 empty] | 10.7489 |  | 125.414 |  | 95.0367 |  | 15.6113 |  |  | F | 215739.6387 |  |  |  | 128.9269 |  | 5.4254
2023-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 10.9147 |  | 11.5097 | [5 empty] | 58.722 |  | 79.7607 |  | 301.1246 |  | 284.758 |  | 0.84233 |  | 0.71393 |  | 10.0244 |  |  |  | 11.3807 |  | 123.6886 |  | 95.2593 |  | 15.4138 |  |  | F | 213243.3763 |  | 128.9958 |  | 121.3787 |  | 5.9773
2023-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 8.7921 |  | 11.3055 | [5 empty] | 189.186 |  | 88.4367 |  | 288.3767 |  | 292.484 |  | 0.69439 |  | 0.66285 |  | 9.4767 |  |  |  | 10.9802 |  | 125.3789 |  | 95.9493 |  | 15.8156 |  |  | F | 219116.8861 |  | 128.71 |  | 180.3274 |  | 6.0968
2023-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | 10.4174 | [7 empty] | 95.691 |  |  |  | 285.9347 |  |  |  | 0.70752 | [5 empty] | 11.1112 |  | 126.4509 |  | 96.143 |  | 15.294 |  |  | F | 246181.9178 |  |  |  | 122.1766 |  | 6.1181
2023-05-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 10.9204 |  | 13.9058 | [5 empty] | 18.1089 |  | 41.3505 |  | 292.5114 |  | 291.2687 |  | 0.74521 |  | 0.77925 |  | 8.9285 |  |  |  | 11.5078 |  | 127.3354 |  | 96.0396 |  | 15.2952 |  |  | F | 220140.5111 |  | 144.8132 |  | 145.1361 |  | 6.0147
2023-05-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 36.431 |  | 38.4775 | [5 empty] | 48.6126 |  | 37.198 |  | 272.5278 |  | 280.2691 |  | 0.82819 |  | 0.81835 |  | 10.8496 |  |  |  | 11.4312 |  | 122.7228 |  | 95.7408 |  | 14.6988 |  |  | F | 204227.5417 |  | 188.7662 |  | 185.2868 |  | 6.4978
2023-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 28.2393 |  | 29.7294 | [5 empty] | 55.5693 |  | 38.388 |  | 260.6676 |  | 245.8207 |  | 0.70697 |  | 0.73283 |  | 9.8788 |  |  |  | 10.5318 |  | 121.455 |  | 95.4903 |  | 14.8155 |  |  | F | 191813.2659 |  | 179.9248 |  | 180.9705 |  | 6.6568
2023-05-23 | 8.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 16.253 |  | 31.9068 |  | 0 |  |  |  | 12.6611 |  | 69.9435 |  | 280.6692 |  | 212.896 |  | 0.84896 |  | 0.64701 |  | 12.4119 |  |  |  | 10.816 |  | 116.6269 |  | 95.3608 |  | 13.0119 |  |  | F | 176044.0714 |  | 203.4294 |  | 156.1647 |  | 6.5896
2023-05-24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-05-25 | 8.5 | 12.5 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 11 | 0 | 0 | 2.5 | 13.8726 |  | 18.3871 |  | 33.3776 |  | 34.3465 |  | 130.2614 |  | 72.5784 |  | 278.8861 |  | 291.6675 |  | 1.2104 |  | 1.2469 |  | 6.02 |  | 4.1197 |  | 11.9838 |  | 131.2444 |  | 95.9201 |  | 13.8372 |  |  | F | 227118.7113
2023-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 11 | 0.5 | 12 | 0 | 12.3992 |  | 12.094 |  | 32.7185 |  | 32.4871 |  | 82.7848 |  | 67.3326 |  | 277.7321 |  | 283.1581 |  | 1.5695 |  | 1.5477 |  | 7.1446 |  | 3.8574 |  | 11.2005 |  | 129.1109 |  | 96.0014 |  | 14.7815 |  |  | F | 220575.2047 |  | 109.4366 |  | 115.097 |  | 5.7879
2023-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | 12.4515 | [7 empty] | 50.0131 |  |  |  | 284.4377 |  |  |  | 1.4803 | [5 empty] | 10.8585 |  | 128.5299 |  | 96.0271 |  | 15.2287 |  |  | F | 214166.0999 |  |  |  | 176.2219 |  | 5.6268
2023-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 11.8843 |  | 11.6442 | [5 empty] | 164.5348 |  | 70.3487 |  | 268.886 |  | 281.4215 |  | 1.1035 |  | 1.154 |  | 9.3486 |  |  |  | 10.6373 |  | 128.2823 |  | 95.7345 |  | 14.749 |  |  | F | 207588.0397 |  | 153.4598 |  | 146.0867 |  | 5.6084
2023-05-29 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0.5 | 0 | 23.5 | 0 |  |  | 8.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 66.2842 |  |  |  | 276.1628 |  |  |  | 1.1632 |  |  |  | 0 |  | 11.3088 |  | 125.3319 |  | 95.6385 |  | 14.0415 |  |  | F | 189253.9253 |  |  |  | 174.8343 |  | 6.611
2023-05-30 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 10.8602 |  | 9.3245 | [5 empty] | 104.1815 |  | 53.6418 |  | 284.7897 |  | 275.8484 |  | 1.4463 |  | 1.4075 |  | 9.5622 |  |  |  | 11.3936 |  | 125.2737 |  | 95.7606 |  | 14.4409 |  |  | F | 185987.9546 |  | 111.1653 |  | 149.976 |  | 7.0239
2023-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | 10.9702 | [7 empty] | 64.9226 |  |  |  | 277.4438 |  |  |  | 1.3126 | [5 empty] | 10.8972 |  | 127.4523 |  | 95.964 |  | 14.6448 |  |  | F | 203358.766 |  |  |  | 125.2119 |  | 6.1874
Suma | 33 | 677.5 | 3 | 1 | 14 | 24.5 | 231 | 19.5 | 420.5 | 6
Mes priemer | [10 empty] | 14.0141 |  | 14.0607 |  | 25.1938 |  | 26.2247 |  | 93.6594 |  | 68.8211 |  | 282.6212 |  | 280.7197 |  | 0.77503 |  | 0.76756 |  | 7.9534 |  | 2.9148 |  | 11.147 |  | 125.5786 |  | 95.7582 |  | 14.6863 |  | 0 |  | 211956.5799 |  | 149.0951 |  | 147.6985 |  | 5.6247
Max | [10 empty] | 36.431 |  | 38.4775 |  | 33.3776 |  | 34.3465 |  | 189.186 |  | 95.691 |  | 324.3504 |  | 307.8708 |  | 1.5695 |  | 1.5477 |  | 12.4119 |  | 4.1197 |  | 11.9838 |  | 131.2444 |  | 96.2863 |  | 15.8156 |  |  |  | 246181.9178 |  | 203.4294 |  | 185.2868 |  | 7.0239
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | % |  |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.3929 |  | 2.0039 |  | 2.8781 |  | 3.1919 |  | 22.4036 |  | 15.1638 |  | 59.7903 |  | 43.9144 |  | 0.23095 |  | 0.10473 |  | 1.1227 |  | 0.5724 |  | 11.1205 | [5 empty] | 15.2699 |  |  |  | 207886.792 |  | 19.8756 |  | 0 |  | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 5.2023
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie