## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [22 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 7.2023
[11 empty] | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | Normal | BIO | [7 empty] | Normal SOG | BIO SOG | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 300 | 10 | 10 | 50 | 10 | [7 empty] | 1700 | 1500 | 10
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | [7 empty] | 20 | 20 | 10
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | splnené | [7 empty] | splnené | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 84 | 1358 | 2 | 0 | 87 | 1358 | 87 | 1358 | 84 | 1358 | 84 | 0 | 1445 | 1463 | 1463 | 1460 | 0 |  | 1442 | 85 | 1358 | 1358
N / % SPH F | [10 empty] | 3 / 3,4 | 18 / 1,3 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 18 / 1,3 | 0 / 0,0 | 18 / 1,3 | 3 / 3,4 | 18 / 1,3 | 3 / 3,4 | 0 / 0,0 | 18 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 3 / 0,0 | 1463 / 0,0 |  | 21 / 1,4 | 0 / 0,0 | 18 / 1,3 | 18 / 1,3
N / % SPH E | [10 empty] | 8 / 8,7 | 21 / 1,5 | 7 / 100,0 | 2 / 0,0 | 8 / 8,7 | 21 / 1,5 | 8 / 8,7 | 21 / 1,5 | 8 / 8,7 | 21 / 1,5 | 8 / 8,7 | 2 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 1 / 1,2 | 19 / 1,4 | 19 / 1,4
N platných PDH | [10 empty] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 14.6009 | 15.2914 | 25.6902 | 32.0551 | 146.3244 | 74.6386 | 287.1715 | 287.7834 | 1.1764 | 1.2038 | 9.787 | 0 | [7 empty] | 136.354 | 153.9293 | 6.1208
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 89.2542 | 1418.3943 | 10.0734 | 3.1919 | 897.2376 | 10349.8951 | 1793.5226 | 26673.1999 | 11.9281 | 192.7866 | 57.1283 | 0 | [7 empty] | 756.1131 | 13997.0411 | 832.3385
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 9135.3557 | 141073.8225 | 727.6038 | 207.8868 | 9135.3557 | 141073.8225 | 9135.3557 | 141073.8225 | 9135.3557 | 141073.8225 | 9135.3557 | 0 | [7 empty] | 8407.7519 | 140865.9357 | 140865.9357
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
2023-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 16.8703 | 14.7798 |  |  | 129.996 | 58.3 | 279.2484 | 289.6006 | 0.066495 | 0.055613 | 10.434 |  | 10.9184 | 127.8201 | 94.864 | 15.6438 |  | F | 198249.9349 | 79.1317 | 102.5952 | 6.5102
2023-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 15.486 | 16.4179 |  |  | 92.1838 | 76.3466 | 280.7422 | 290.7358 | 0.12638 | 0.11796 | 10.8544 |  | 10.9352 | 130.0204 | 94.8672 | 15.2153 |  | F | 198254.6048 | 127.5445 | 143.6679 | 7.2693
2023-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 10.6491 | 14.5243 |  |  | 140.3684 | 70.0146 | 289.0794 | 287.7629 | 0.32982 | 0.33331 | 7.6061 |  | 11.1932 | 129.1695 | 95.348 | 14.0233 |  | F | 193601.0622 | 31.7217 | 173.3654 | 6.937
2023-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 10.3364 | 17.7379 |  |  | 212.209 | 74.731 | 305.1837 | 291.6252 | 0.72499 | 0.6319 | 12.136 |  | 10.973 | 131.0457 | 95.5283 | 13.9644 |  | F | 202606.0391 | 178.5923 | 140.3467 | 6.7805
2023-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 13.6517 | 14.4908 |  |  | 81.4779 | 72.1203 | 292.182 | 287.6537 | 0.5246 | 0.55253 | 8.9347 |  | 10.976 | 130.6311 | 95.5534 | 14.3413 |  | F | 200465.3763 | 110.4748 | 136.0702 | 3.0663
2023-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 15.5611 | 17.064 |  |  | 124.1042 | 76.8533 | 275.5009 | 292.8146 | 0.4865 | 0.55603 | 0.00224 |  | 11.1736 | 130.0248 | 95.7628 | 14.3279 |  | F | 205937.651 | 46.4738 | 92.4489 | 0.0015534
2023-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 17.5602 | 18.3447 |  |  | 127.2916 | 71.3379 | 276.0329 | 288.0142 | 0.52422 | 0.43278 | 9.8159 |  | 11.2447 | 129.9556 | 96.129 | 14.5813 |  | F | 224746.1991 | 112.3027 | 90.5635 | 4.2082
2023-07-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 13.5766 | 14.9528 |  |  | 100.5236 | 88.6583 | 281.1853 | 289.0636 | 0.09841 | 0.10243 | 8.384 |  | 11.4012 | 128.6734 | 96.1954 | 14.2723 |  | F | 199024.945 | 83.4031 | 100.7261 | 6.663
2023-07-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 14.7463 | 14.6932 |  |  | 130.2942 | 81.691 | 280.329 | 289.2197 | 0.04236 | 0.082135 | 9.2436 |  | 11.0769 | 130.5074 | 96.1549 | 14.5892 |  | F | 207569.1696 | 40.1291 | 101.2316 | 5.7205
2023-07-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 16.4007 |  |  |  | 83.3351 |  | 290.3753 |  | 0.32022 |  |  | 10.9939 | 130.413 | 96.0066 | 14.5164 |  | F | 216811.3962 |  | 123.9435 | 2.9936
2023-07-11 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 16.7795 | 16.4893 |  |  | 138.3318 | 79.6195 | 297.3528 | 288.3788 | 0.52629 | 0.50395 | 7.9116 |  | 11.0694 | 129.8207 | 95.7745 | 14.9271 |  | F | 209591.6506 | 178.4698 | 141.9272 | 4.754
2023-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 16.0172 |  |  |  | 89.1549 |  | 291.1819 |  | 0.6049 |  |  | 10.9795 | 130.0545 | 95.4504 | 14.8551 |  | F | 206256.7419 |  | 106.571 | 4.596
2023-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.5 | 0 | 17.5795 | 19.3471 |  |  | 234.8149 | 79.84 | 286.9388 | 298.0145 | 0.70915 | 0.71699 | 7.9767 |  | 11.2066 | 130.5088 | 95.4819 | 15.4395 |  | F | 211959.791 | 81.3853 | 107.2411 | 4.5662
2023-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 14.9326 | 17.2254 |  |  | 104.4019 | 84.0817 | 285.5356 | 288.1798 | 0.71047 | 0.73552 | 7.368 |  | 11.1872 | 129.9149 | 95.8371 | 15.2034 |  | F | 220611.2889 | 132.181 | 136.6413 | 5.0184
2023-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 15.9833 |  |  |  | 65.8527 |  | 287.4649 |  | 0.79952 |  |  | 11.5228 | 129.9265 | 95.7661 | 15.1377 |  | F | 213668.137 |  | 189.227 | 5.5227
2023-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 10.3036 | 11.1087 |  |  | 57.5513 | 44.0144 | 290.1107 | 282.5138 | 0.88386 | 0.79617 | 11.7141 |  | 12.01 | 127.6025 | 95.6732 | 14.5652 |  | F | 196967.7087 | 248.9184 | 186.4346 | 7.1861
2023-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 9.0278 | 13.5944 |  |  | 55.5933 | 48.131 | 282.2839 | 283.4638 | 0.78515 | 0.6428 | 11.497 |  | 11.1474 | 128.9352 | 95.8538 | 15.5537 |  | F | 204323.056 | 237.1578 | 220.1658 | 6.0951
2023-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 13.1309 |  |  |  | 55.9746 |  | 281.5791 |  | 0.82512 |  |  | 11.1416 | 129.0703 | 95.8936 | 14.5492 |  | F | 196929.1003 |  | 211.0452 | 6.4217
2023-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 13.1122 | 13.8107 |  |  | 148.9048 | 59.8643 | 295.7703 | 283.5612 | 1.1312 | 0.99826 | 11.6992 |  | 11.0192 | 129.4502 | 95.2371 | 14.6684 |  | F | 204069.0394 | 233.683 | 219.9327 | 5.9324
2023-07-20 | 0.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 18.5 | 0 | 13.8272 | 15.0413 |  |  | 60.6626 | 65.2315 | 284.1086 | 285.5967 | 0.8387 | 0.92076 | 6.3541 |  | 11.1849 | 128.9447 | 95.1663 | 14.442 |  | F | 203438.2011 | 217.7779 | 218.3168 | 5.2969
2023-07-21 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 11.5 | 0 | 0 | 14.3464 | 22.6201 | 0 | 96.8743 | 72.5475 | 254.5766 | 290.1177 | 0 | 0.68454 | 0 | 0 | 11.3675 | 127.1461 | 95.2586 | 14.524 |  | F | 242357.4423 | 20.6731 | 173.4905 | 7.6012
2023-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 12.7343 | 14.5428 |  |  | 91.9254 | 69.7614 | 283.6028 | 284.0936 | 0.50609 | 0.64383 | 11.9387 |  | 11.5051 | 129.4104 | 95.4627 | 13.9714 |  | F | 201372.6107 | 146.6309 | 170.0217 | 7.7992
2023-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 11.7325 | 14.8435 |  |  | 68.0342 | 66.8486 | 290.7424 | 285.8533 | 0.61457 | 0.58148 | 12.3127 |  | 11.0654 | 127.9459 | 95.6408 | 14.5266 |  | F | 206627.694 | 243.0619 | 210.469 | 7.6948
2023-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 15.3961 | 15.6108 |  |  | 142.3439 | 79.6498 | 282.6842 | 285.1171 | 0.53535 | 0.47959 | 11.8558 |  | 10.8556 | 129.1709 | 95.0487 | 14.8014 |  | F | 204179.3151 | 174.6519 | 142.8997 | 7.1662
2023-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 13.4334 | 14.026 |  |  | 89.3701 | 90.2411 | 288.73 | 284.3684 | 0.46589 | 0.44305 | 10.5705 |  | 10.838 | 128.809 | 94.4976 | 14.63 |  | F | 203149.9616 | 184.0753 | 149.2812 | 6.9839
2023-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 13.9466 |  |  |  | 82.0254 |  | 284.7749 |  | 1.8103 |  |  | 10.9623 | 126.5637 | 94.722 | 14.6043 |  | F | 204289.9863 |  | 201.6966 | 7.6101
2023-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 13.4587 |  |  |  | 87.7093 |  | 286.1907 |  | 5.894 |  |  | 11.6121 | 126.571 | 95.2702 | 14.0354 |  | F | 216555.6521 |  | 139.5961 | 7.9425
2023-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 13.4338 |  |  |  | 82.1462 |  | 284.9262 |  | 5.1255 |  |  | 11.4368 | 127.362 | 95.1203 | 14.5913 |  | F | 224497.9522 |  | 134.671 | 7.8748
2023-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 15.9101 |  |  |  | 94.0093 |  | 287.6025 |  | 4.2733 |  |  | 11.2739 | 129.3118 | 95.2205 | 14.8909 |  | F | 212082.376 |  | 157.9806 | 7.7461
2023-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 14.7195 | 17.8184 |  |  | 172.7498 | 93.6093 | 295.1862 | 293.096 | 5.2151 | 4.6271 | 16.5501 |  | 11.2884 | 128.4157 | 95.2334 | 14.4952 |  | F | 207938.804 | 155.1777 | 161.3525 | 8.2031
2023-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 16.2078 | 16.4196 |  |  | 119.8147 | 72.2129 | 281.2213 | 289.2902 | 3.3839 | 2.0518 | 11.6071 |  | 11.1095 | 128.3801 | 95.3124 | 14.3456 |  | F | 207729.515 | 176.8829 | 192.6774 | 8.007
Suma | 8.5 | 731.5 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 42.5 | 688.5 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 13.401 | 15.3391 | 22.6201 | 0 | 118.2531 | 74.7069 | 285.1447 | 287.8139 | 0.83606 | 1.2046 | 9.4246 | 0 | 11.1829 | 129.0831 | 95.4623 | 14.6527 | 0 |  | 207931.0452 | 140.8913 | 154.0838 | 6.1345
Max | [10 empty] | 17.5795 | 19.3471 | 22.6201 | 0 | 234.8149 | 94.0093 | 305.1837 | 298.0145 | 5.2151 | 5.894 | 16.5501 | 0 | 12.01 | 131.0457 | 96.1954 | 15.6438 |  |  | 242357.4423 | 248.9184 | 220.1658 | 8.2031
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [10 empty] | TZL | TZL | SO2 | SO2 | CO | CO | NOx | NOx | TRS | TRS | CxHy | CxHy | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 | SO2 | CxHy
[11 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h | kg/h | kg/h
[11 empty] | 2.3929 | 2.0039 | 2.8781 | 3.1919 | 22.4036 | 15.1638 | 59.7903 | 43.9144 | 0.23095 | 0.10473 | 1.1227 | 0.5724 | 11.1205 |  |  | 15.2699 |  |  | 207886.792 | 19.8756 | 0 | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [12 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 2.05 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 | [7 empty] | 2.86 | 2.86 | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 7.2023
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie