## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [30 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 8.2023
[11 empty] | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | [8 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 | 300 |  | 300 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | [8 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 10 |  | 10 | [8 empty] | 20 |  | 20 |  | 10
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | [10 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | [8 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 193 |  | 1285 | 76 |  | 809 |  | 193 |  | 1285 | 193 |  | 1285 | 193 |  | 1285 | 193 |  | 809 |  | 1478 | 1488 | 1488 | 1488 | 0 |  | 1478 | 117 |  | 476 |  | 476
N / % SPH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 10 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 8 / 1,0 |  | 0 / 0,0 |  | 10 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 10 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 10 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 8 / 1,0 |  | 10 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1488 / 0,0 |  | 10 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 2 / 0,4 |  | 2 / 0,4
N / % SPH E | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 10 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 8 / 1,0 |  | 0 / 0,0 |  | 10 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 10 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 10 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 8 / 1,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 2 / 0,4 |  | 2 / 0,4
N platných PDH | [10 empty] | 19 |  | 19 | 12 |  | 12 |  | 19 |  | 19 | 19 |  | 19 | 19 |  | 19 | 19 |  | 19 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 12 |  | 12 |  | 19
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 13.0449 |  | 15.0803 | 18.1079 |  | 16.7378 |  | 107.4254 |  | 79.2928 | 288.732 |  | 289.8453 | 0.3681 |  | 0.63951 | 9.3696 |  | 3.5908 | [8 empty] | 100.1486 |  | 153.0672 |  | 7.7967
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 167.3061 |  | 1304.822 | 86.3071 |  | 885.7405 |  | 1388.5389 |  | 10226.8537 | 3666.2026 |  | 24999.8138 | 8.2228 |  | 101.1908 | 119.8341 |  | 282.6894 | [8 empty] | 798.0005 |  | 5068.2128 |  | 386.983
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 19684.2994 |  | 138119.6724 | 7822.405 |  | 86978.7149 |  | 19684.2994 |  | 138119.6724 | 19684.2994 |  | 138119.6724 | 19684.2994 |  | 138119.6724 | 19684.2994 |  | 86978.7149 | [8 empty] | 11861.8944 |  | 51140.9575 |  | 51140.9575
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2023-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | N | 18.8875 |  | N |  | N |  | N | 84.3347 |  | N | 294.7747 |  | N | 0.29486 |  | N |  | N | 11.3507 | 128.4495 | 94.8339 | 14.4849 |  | F | 214138.6172 |  | N | 164.4618 |  | 7.8046
2023-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | N | 15.4172 |  | N |  | N |  | N | 96.2784 |  | N | 299.7737 |  | N | 0.23754 |  | N |  | N | 11.5394 | 128.7475 | 94.7357 | 14.1542 |  | F | 209925.1042 |  | N | 165.2803 |  | 8.1942
2023-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 12.9724 |  | 15.177 |  | N |  | N | 113.6029 |  | 97.4582 | 305.6255 |  | 300.2045 | 0.08528 |  | 0.15958 | 12.5156 |  |  | N | 11.4452 | 128.5565 | 94.8859 | 14.1749 |  | F | 209364.1354 | 174.695 |  | 156.7323 |  | 8.4534
2023-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | N | 14.8504 |  | N |  | N |  | N | 88.4811 |  | N | 293.7272 |  | N | 0.28783 |  | N |  | N | 11.2075 | 128.7917 | 95.2458 | 14.8229 |  | F | 220063.1221 |  | N | 172.2398 |  | 8.2925
2023-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | N | 16.3186 |  | N |  | N |  | N | 91.1719 |  | N | 300.1587 |  | N | 0.069341 |  | N |  | N | 11.3485 | 129.5425 | 94.7821 | 15.2267 |  | F | 217508.4414 |  | N | 131.7674 |  | 8.05
2023-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | N | 16.3607 |  | N |  | N |  | N | 92.9274 |  | N | 294.8033 |  | N | 0.12831 |  | N |  | N | 11.191 | 128.2429 | 94.1785 | 15.3348 |  | F | 224973.2617 |  | N | 178.2853 |  | 7.8188
2023-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 12.1542 |  | 13.5399 |  | N |  | N | 148.3243 |  | 91.2983 | 295.2231 |  | 296.0804 | 0.38061 |  | 4.3588 | 11.8566 |  |  | N | 10.9674 | 126.8639 | 94.7918 | 15.2803 |  | F | 212940.3434 | 204.0417 |  | 149.3934 |  | 7.7336
2023-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | N | 14.4718 |  | N |  | N |  | N | 98.8496 |  | N | 297.0847 |  | N | 5.897 |  | N |  | N | 11.087 | 127.4614 | 95.5598 | 15.6051 |  | F | 214218.8291 |  | N | 214.7645 |  | 8.3893
2023-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.5 | 6.5 | 0 | 11.9369 |  | 15.6993 |  | N | 19.026 |  | 210.3304 |  | 92.5824 | 279.0318 |  | 301.4051 | 4.8818 |  | 1.8656 | 12.0349 |  | 3.666 |  | 11.7496 | 127.9991 | 95.7247 | 14.6515 |  | F | 225519.0936 | 171.9144 |  | 184.21 |  | 7.9517
2023-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.1268 |  | 16.4811 | 15.3141 |  | 15.205 |  | 164.888 |  | 68.1478 | 302.8368 |  | 300.9771 | 0.72874 |  | 0.64625 | 5.7235 |  | 3.5545 |  | 12.0072 | 128.2721 | 95.9932 | 14.457 |  | F | 220867.7227 |  | N |  | N |  | N
2023-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.7748 |  | 16.003 | 16.4453 |  | 16.1096 |  | 113.4002 |  | 90.8772 | 293.3301 |  | 291.7111 | 0.56881 |  | 0.53821 | 5.455 |  | 3.63 |  | 12.3014 | 129.8633 | 96.2989 | 13.8693 |  | F | 226734.1241 |  | N |  | N |  | N
2023-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 12.6208 |  | N | 16.5287 |  |  | N | 82.745 |  | N | 283.1089 |  | N | 0.4919 |  | N | 3.6549 |  | 12.2787 | 129.1032 | 96.2459 | 14.3545 |  | F | 208565.2822 |  | N |  | N |  | N
2023-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 12.2597 |  | N | 16.7278 |  |  | N | 78.4761 |  | N | 287.4921 |  | N | 0.46336 |  | N | 3.7748 |  | 12.5867 | 128.5277 | 96.1056 | 13.9876 |  | F | 204152.7057 |  | N |  | N |  | N
2023-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 7.0904 |  | 13.087 | 15.3186 |  | 15.8959 |  | 123.2571 |  | 87.7384 | 286.3062 |  | 288.2089 | 0.52933 |  | 0.46205 | 5.2694 |  | 3.6101 |  | 11.9633 | 129.7511 | 96.1948 | 14.2605 |  | F | 204523.0547 |  | N |  | N |  | N
2023-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 10.8567 |  | 14.1467 | 15.9357 |  | 16.7508 |  | 169.454 |  | 92.5592 | 273.4729 |  | 291.8775 | 0.05408 |  | 0.19143 | 5.3396 |  | 3.539 |  | 11.7583 | 130.2468 | 96.1156 | 14.8949 |  | F | 219793.8041 |  | N |  | N |  | N
2023-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.8192 |  | 14.237 | 17.7465 |  | 18.3286 |  | 139.5848 |  | 97.6333 | 282.3538 |  | 294.9252 | 0.17381 |  | 0.20551 | 5.2321 |  | 3.5819 |  | 11.7718 | 132.0192 | 96.1005 | 14.8222 |  | F | 214570.3187 |  | N |  | N |  | N
2023-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 15.2041 |  | N | 18.822 |  |  | N | 94.4828 |  | N | 300.5571 |  | N | 0.20171 |  | N | 3.7491 |  | 12.1963 | 131.4929 | 96.0739 | 14.379 |  | F | 212810.9665 |  | N |  | N |  | N
2023-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.5239 |  | N | 14.4111 |  |  | N | 76.0012 |  | N | 287.8927 |  | N | 0.12535 |  | N | 3.6001 |  | 12.0646 | 130.687 | 95.9765 | 14.7511 |  | F | 226503.3257 |  | N |  | N |  | N
2023-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 15.3795 |  | N | 11.1383 |  |  | N | 61.0739 |  | N | 295.6059 |  | N | 0.14915 |  | N | 3.5632 |  | 11.9712 | 130.7824 | 96.0441 | 14.7886 |  | F | 222155.9235 |  | N |  | N |  | N
2023-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 13.3061 |  | 18.9088 | 13.0179 |  | 12.0336 |  | 78.7573 |  | 65.7076 | 279.3437 |  | 288.1536 | 0.07622 |  | 0.10721 | 7.8668 |  | 3.783 |  | 12.4007 | 131.0455 | 96.209 | 14.2202 |  | F | 217195.2897 |  | N |  | N |  | N
2023-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.5277 |  | 20.0406 | 13.6876 |  | 14.3843 |  | 67.985 |  | 80.6388 | 296.7294 |  | 292.6043 | 0.094565 |  | 0.1384 | 6.3341 |  | 3.7946 |  | 12.3642 | 132.9083 | 96.2744 | 14.0546 |  | F | 228480.9038 |  | N |  | N |  | N
2023-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.1673 |  | 13.7348 | 18.2413 |  | 19.3601 |  | 216.4588 |  | 50.0278 | 312.2873 |  | 312.9636 | 0.20044 |  | 0.14216 | 8.9618 |  | 4.071 |  | 11.6392 | 128.4051 | 96.0675 | 14.1642 |  | F | 213274.5514 |  | N |  | N |  | N
2023-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.2188 |  | 16.5975 | 18.9551 |  | 18.2731 |  | 133.6963 |  | 75.2232 | 287.6679 |  | 282.576 | 0.077325 |  | 0.070224 | 5.5452 |  | 3.4207 |  | 11.6452 | 130.2626 | 95.8681 | 14.8916 |  | F | 218498.7624 |  | N |  | N |  | N
2023-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.7229 |  | N | 18.7644 |  |  | N | 64.9734 |  | N | 283.0739 |  | N | 0.065825 |  | N | 3.3416 |  | 11.6121 | 129.5828 | 95.87 | 14.7972 |  | F | 221408.1732 |  | N |  | N |  | N
2023-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 8.1653 |  | 16.1103 | 25.9475 |  | 18.4083 |  | 73.2849 |  | 64.0295 | 296.2133 |  | 272.8923 | 0.16739 |  | 0.067964 | 18.2768 |  | 3.3328 |  | 11.3799 | 125.9633 | 95.5464 | 14.421 |  | F | 213132.9261 |  | N |  | N |  | N
2023-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 8.9789 |  | 8.9641 | 20.2492 |  | 20.8975 |  | 15.1885 |  | 39.2028 | 333.1798 |  | 263.5903 | 0.19066 |  | 0.092493 | 5.7853 |  | 3.3993 |  | 10.7126 | 123.1769 | 95.3996 | 14.8072 |  | F | 187078.4544 |  | N |  | N |  | N
2023-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.5 | 0 | 2.5 | 0 | 9.8274 |  | 11.5243 | 19.5157 |  | 18.8866 |  | 32.5976 |  | 48.6152 | 260.1028 |  | 262.1048 | 0.05433 |  | 0.15664 | 4.7371 |  | 3.2894 |  | 11.1223 | 125.9479 | 95.0275 | 15.1578 |  | F | 183184.055 |  | N | 130.6638 |  | 8.7196
2023-08-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 3 | 7.5438 |  | 13.6859 |  | N |  | N | 68.9633 |  | 52.9553 | 276.0289 |  | 274.3259 | 0.8109 |  | 0.89217 | 10.319 |  |  | N | 10.4182 | 125.2691 | 94.7842 | 14.7346 |  | F | 199654.083 | 129.4492 |  | 118.7243 |  | 6.5564
2023-08-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 1 | 13.861 |  | 16.5873 |  | N |  | N | 102.7498 |  | 65.8596 | 284.3313 |  | 277.6664 | 0.81085 |  | 0.69042 | 10.9646 |  |  | N | 11.1499 | 127.3477 | 94.5633 | 14.8113 |  | F | 219131.1771 | 103.8198 |  | 82.6874 |  | 6.5577
2023-08-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 12.3883 |  | 13.9096 |  | N |  | N | 73.4423 |  | 75.0512 | 281.4022 |  | 285.6863 | 0.6281 |  | 0.60574 | 15.022 |  |  | N | 11.307 | 124.5418 | 94.5617 | 14.1881 |  | F | 205448.4167 | 113.4461 |  | 90.8989 |  | 7.0427
2023-08-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1.5 | 0 | 17.0783 |  | 15.3964 |  | N |  | N | 77.5788 |  | 101.3361 | 276.1953 |  | 262.5333 | 0.08513 |  | 0.049537 | 5.678 |  |  | N | 10.9924 | 125.5129 | 95.0694 | 15.1535 |  | F | 205742.5736 | 37.4415 |  | 30.7465 |  | 3.5293
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 38 | 408.5 | 58.5 | 239 | 4
Mes priemer | [10 empty] | 12.0944 |  | 15.0596 | 17.5312 |  | 16.8396 |  | 111.7655 |  | 78.927 | 289.5612 |  | 288.9852 | 0.55781 |  | 0.6404 | 8.5746 |  | 3.5977 |  | 11.5977 | 128.5602 | 95.5203 | 14.6355 | 0 |  | 213598.6304 | 133.544 |  | 140.7754 |  | 7.5067
Max | [10 empty] | 17.5277 |  | 20.0406 | 25.9475 |  | 20.8975 |  | 216.4588 |  | 101.3361 | 333.1798 |  | 312.9636 | 4.8818 |  | 5.897 | 18.2768 |  | 4.071 |  | 12.5867 | 132.9083 | 96.2989 | 15.6051 |  |  | 228480.9038 | 204.0417 |  | 214.7645 |  | 8.7196
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [10 empty] | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.3929 |  | 2.0039 | 2.8781 |  | 3.1919 |  | 22.4036 |  | 15.1638 | 59.7903 |  | 43.9144 | 0.23095 |  | 0.10473 | 1.1227 |  | 0.5724 |  | 11.1205 |  |  | 15.2699 |  |  | 207886.792 | 19.8756 |  | 0 |  | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 | 2.05 |  | 2.05 | 1.52 |  | 1.52 | 1.61 |  | 1.61 | [8 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 8.2023
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie