## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [11 empty] | 9.2023
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [13 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [13 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | 20 |  | 20 |  | 10
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [13 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 245 |  | 785 |  | 120 |  | 722 |  | 245 |  | 785 |  | 245 |  | 785 |  | 245 |  | 785 |  | 245 |  | 722 |  | 1030 |  | 1039 |  | 1039 |  | 1039 |  | 0 |  | 1030 |  | 125 |  | 63 |  | 63
N / % SPH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 9 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 9 / 1,2 |  | 0 / 0,0 |  | 9 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 9 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 9 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 9 / 1,2 |  | 9 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1039 / 0,0 |  | 9 / 0,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 2 / 0,8 |  | 9 / 1,1 |  | 2 / 1,6 |  | 9 / 1,2 |  | 2 / 0,8 |  | 9 / 1,1 |  | 2 / 0,8 |  | 9 / 1,1 |  | 2 / 0,8 |  | 9 / 1,1 |  | 2 / 0,8 |  | 9 / 1,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 16 |  | 16 |  | 13 |  | 13 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 22 |  | 13 |  | 13 |  | 16
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 22 / 73,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 18.4241 |  | 24.2401 |  | 21.1407 |  | 19.3499 |  | 99.8847 |  | 73.4214 |  | 274.6706 |  | 283.2242 |  | 1.1079 |  | 1.6261 |  | 6.5829 |  | 3.3561 | [13 empty] | 158.6498 |  | 644.3679 |  | 6.4398
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 275.5488 |  | 1222.8627 |  | 152.0446 |  | 911.6302 |  | 1448.6883 |  | 5628.1351 |  | 4144.8986 |  | 14505.9995 |  | 27.2185 |  | 145.3322 |  | 94.2998 |  | 234.9533 | [13 empty] | 1268.5324 |  | 2704.0695 |  | 39.9928
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 26063.3104 |  | 83802.2128 |  | 12503.853 |  | 77766.4997 |  | 26063.3104 |  | 83802.2128 |  | 26063.3104 |  | 83802.2128 |  | 26063.3104 |  | 83802.2128 |  | 26063.3104 |  | 77766.4997 | [13 empty] | 13559.4574 |  | 6035.7131 |  | 6035.7131
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2023-09-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 18.4436 |  |  | N | 22.6765 |  |  | N | 84.1889 |  |  | N | 276.6709 |  |  | N | 0.0481 |  |  | N | 4.9045 |  |  | N | 11.3199 |  | 126.9454 |  | 95.7604 |  | 14.2323 |  |  | F | 197545.4144 |  | 33.2178 |  |  | N |  | N
2023-09-02 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 18.8027 |  |  | N |  | N |  | N | 85.7613 |  |  | N | 288.57 |  |  | N | 0.059269 |  |  | N | 5.2624 |  |  | N | 11.8063 |  | 128.2761 |  | 96.0741 |  | 14.06 |  |  | F | 197819.7724 |  | 25.7688 |  |  | N |  | N
2023-09-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2023-09-11 | 3.5 | 17.5 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 9 | 16.7699 |  |  | N |  | N |  | N | 126.1611 |  |  | N | 233.6397 |  |  | N | 1.7166 |  |  | N | 10.9053 |  |  | N | 13.3846 |  | 124.1729 |  | 95.7593 |  | 12.3312 |  |  | F | 232716.2754 |  | 261.7574 |  |  | N |  | N
2023-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.5 | 0 | 15.6931 |  | 23.7644 |  |  | N |  | N | 41.0607 |  | 32.6061 |  | 260.8623 |  | 273.685 |  | 1.7766 |  | 1.8656 |  | 8.3712 |  |  | N | 10.7921 |  | 126.6224 |  | 95.6445 |  | 15.6681 |  |  | F | 195952.8044 |  | 486.047 |  | 790.4144 |  | 5.8234
2023-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 0 | 16.5 | 0 | 18.0931 |  | 18.1087 |  | 45.6503 |  | 43.6037 |  | 47.8966 |  | 32.9851 |  | 270.303 |  | 272.6685 |  | 1.2435 |  | 1.8654 |  | 4.187 |  | 2.8697 |  | 10.5362 |  | 129.0482 |  | 95.4124 |  | 15.5946 |  |  | F | 188501.2038 |  |  | N | 534.9155 |  | 7.0772
2023-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.1 |  | 36.6912 |  | 17.2756 |  | 24.4789 |  | 89.2439 |  | 73.919 |  | 265.1083 |  | 281.8216 |  | 1.3415 |  | 1.4348 |  | 4.7273 |  | 3.4058 |  | 11.6427 |  | 129.4363 |  | 95.6884 |  | 13.9655 |  |  | F | 227781.5852 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.9376 |  | 33.0892 |  | 21.0123 |  | 18.8442 |  | 81.6575 |  | 51.6332 |  | 274.1067 |  | 271.9273 |  | 1.5632 |  | 1.5049 |  | 5.2008 |  | 3.4603 |  | 12.4539 |  | 127.9801 |  | 96.0286 |  | 12.5555 |  |  | F | 188161.807 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.0233 |  | 31.5474 |  | 19.0803 |  | 19.574 |  | 84.5054 |  | 90.2095 |  | 268.2308 |  | 280.7343 |  | 1.4611 |  | 1.512 |  | 4.8565 |  | 3.4837 |  | 12.2204 |  | 129.3003 |  | 96.0147 |  | 13.1429 |  |  | F | 206641.4688 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 22.6181 |  | 24.9003 |  | 19.2048 |  | 18.6052 |  | 101.2217 |  | 71.5307 |  | 268.7072 |  | 275.9726 |  | 1.409 |  | 1.4523 |  | 6.7674 |  | 3.613 |  | 11.7304 |  | 128.8525 |  | 95.9211 |  | 13.8931 |  |  | F | 205360.573 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.0312 |  | 25.1035 |  | 21.2747 |  | 20.1584 |  | 172.5736 |  | 85.1309 |  | 302.7617 |  | 281.1547 |  | 1.547 |  | 1.4977 |  | 5.9865 |  | 3.8052 |  | 12.0676 |  | 128.1256 |  | 95.6159 |  | 13.0754 |  |  | F | 204439.7256 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.7659 |  | 24.0287 |  | 16.7616 |  | 18.1303 |  | 168.7963 |  | 78.5491 |  | 258.4351 |  | 282.5298 |  | 1.4599 |  | 1.5472 |  | 4.8039 |  | 3.2802 |  | 11.8439 |  | 128.6621 |  | 95.2425 |  | 13.8844 |  |  | F | 212643.6012 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 22.9194 |  |  | N | 17.6948 |  |  | N | 72.7019 |  |  | N | 277.8977 |  |  | N | 1.5575 |  |  | N | 3.2517 |  | 11.8288 |  | 127.9597 |  | 95.6559 |  | 14.385 |  |  | F | 215328.4421 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 13.8501 |  | 20.3171 |  | 22.5943 |  | 19.4667 |  | 47.6491 |  | 38.2765 |  | 300.9912 |  | 299.1541 |  | 1.989 |  | 1.6985 |  | 6.8589 |  | 3.5924 |  | 12.6491 |  | 122.9601 |  | 95.2179 |  | 12.1096 |  |  | F | 218577.5596 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.6296 |  |  | N | 18.3898 |  |  | N | 67.5005 |  |  | N | 275.9874 |  |  | N | 1.5612 |  |  | N | 3.0955 |  | 11.6679 |  | 126.7689 |  | 94.8341 |  | 14.0154 |  |  | F | 205013.4369 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 22.4196 |  |  | N | 17.8743 |  |  | N | 91.7512 |  |  | N | 282.9802 |  |  | N | 1.6877 |  |  | N | 3.4385 |  | 12.003 |  | 128.1585 |  | 95.2759 |  | 13.9475 |  |  | F | 220571.7601 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 23.0447 |  |  | N | 18.68 |  |  | N | 80.0448 |  |  | N | 282.9241 |  |  | N | 1.7075 |  |  | N | 3.4846 |  | 12.1885 |  | 125.5388 |  | 96.1118 |  | 14.0258 |  |  | F | 231170.9746 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 20.5376 |  |  | N | 18.4959 |  |  | N | 78.8942 |  |  | N | 289.3629 |  |  | N | 1.7025 |  |  | N | 3.4568 |  | 11.9614 |  | 127.3852 |  | 96.4835 |  | 14.821 |  |  | F | 221842.4932 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23 | 0 | 0.5 | 0 | 23.7805 |  | 22.642 |  | 18.2414 |  | 18.596 |  | 112.3599 |  | 83.3791 |  | 268.7856 |  | 291.3134 |  | 1.7261 |  | 1.6481 |  | 5.1152 |  | 3.3525 |  | 11.8822 |  | 128.4488 |  | 96.4971 |  | 14.7286 |  |  | F | 214580.9557 |  |  | N | 20.95 |  | 3.2815
2023-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 30.9392 |  | 26.0043 |  | 18.5971 |  | 18.4247 |  | 146.2877 |  | 89.3971 |  | 290.1233 |  | 291.7473 |  | 1.6565 |  | 1.6436 |  | 5.2315 |  | 3.1875 |  | 12.1818 |  | 128.6773 |  | 96.4554 |  | 14.0432 |  |  | F | 214292.5921 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.4406 |  | 21.6638 |  | 18.1944 |  | 18.171 |  | 128.131 |  | 86.5014 |  | 280.4837 |  | 293.2647 |  | 1.6397 |  | 1.6219 |  | 4.3843 |  | 2.4159 |  | 11.9678 |  | 126.9504 |  | 96.2535 |  | 14.2205 |  |  | F | 230501.83 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 24.6562 |  | 28.0357 |  | 18.4435 |  | 18.6154 |  | 157.5723 |  | 84.8514 |  | 287.4653 |  | 293.8442 |  | 1.7058 |  | 1.6839 |  | 5.6243 |  | 3.5923 |  | 12.1277 |  | 127.0608 |  | 96.2211 |  | 13.0982 |  |  | F | 207983.974 |  |  | N |  | N |  | N
2023-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 25.9061 |  |  | N | 18.1092 |  |  | N | 77.9777 |  |  | N | 283.94 |  |  | N | 1.6914 |  |  | N | 3.5694 |  | 12.0218 |  | 125.5543 |  | 96.194 |  | 13.6885 |  |  | F | 224853.2835 |  |  | N |  | N |  | N
Suma | 196.5 | 519.5 | 3 | 1 | 0 | 61.5 | 365.5 | 65 | 31.5 | 10.5
Mes priemer | [10 empty] | 19.6841 |  | 24.5975 |  | 21.4621 |  | 20.3285 |  | 104.6917 |  | 71.9916 |  | 274.7028 |  | 283.311 |  | 1.3964 |  | 1.6255 |  | 5.8242 |  | 3.3531 |  | 11.9217 |  | 127.4039 |  | 95.8346 |  | 13.8858 |  | 0 |  | 211921.8879 |  | 201.6977 |  | 448.76 |  | 5.394
Max | [10 empty] | 30.9392 |  | 36.6912 |  | 45.6503 |  | 43.6037 |  | 172.5736 |  | 91.7512 |  | 302.7617 |  | 299.1541 |  | 1.989 |  | 1.8656 |  | 10.9053 |  | 3.8052 |  | 13.3846 |  | 129.4363 |  | 96.4971 |  | 15.6681 |  |  |  | 232716.2754 |  | 486.047 |  | 790.4144 |  | 7.0772
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | % |  |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.3929 |  | 2.0039 |  | 2.8781 |  | 3.1919 |  | 22.4036 |  | 15.1638 |  | 59.7903 |  | 43.9144 |  | 0.23095 |  | 0.10473 |  | 1.1227 |  | 0.5724 |  | 11.1205 | [5 empty] | 15.2699 |  |  |  | 207886.792 |  | 19.8756 |  | 0 |  | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 9.2023
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie