## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [8 empty] | 10.2023
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [10 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [10 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [10 empty] | 20 |  | 20 |  | 10
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 116 |  | 1320 |  | 72 |  | 1231 |  | 116 |  | 1320 |  | 116 |  | 1320 |  | 116 |  | 1320 |  | 116 |  | 1231 |  | 1436 |  | 1452 | 1452 | 1452 | 0 |  | 1436 |  | 44 |  | 89 |  | 89
N / % SPH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 16 / 1,2 |  | 0 / 0,0 |  | 16 / 1,3 |  | 0 / 0,0 |  | 16 / 1,2 |  | 0 / 0,0 |  | 16 / 1,2 |  | 0 / 0,0 |  | 16 / 1,2 |  | 0 / 0,0 |  | 16 / 1,3 |  | 16 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1452 / 0,0 |  | 16 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 2 / 1,6 |  | 17 / 1,3 |  | 2 / 2,5 |  | 17 / 1,4 |  | 2 / 1,6 |  | 17 / 1,3 |  | 2 / 1,6 |  | 17 / 1,3 |  | 2 / 1,6 |  | 17 / 1,3 |  | 2 / 1,6 |  | 17 / 1,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 12 |  | 12 |  | 10 |  | 10 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 30 |  | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 30 |  | 10 |  | 10 |  | 12
N / % PDH F | [10 empty] | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 25.2956 |  | 24.8922 |  | 21.9655 |  | 18.131 |  | 132.6769 |  | 83.2896 |  | 284.1046 |  | 290.5805 |  | 1.8856 |  | 1.5531 |  | 6.8042 |  | 3.6066 | [10 empty] | 37.5003 |  | 135.511 |  | 6.9981
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 195.9028 |  | 2196.023 |  | 105.854 |  | 1511.7104 |  | 1038.1165 |  | 11129.4899 |  | 2227.0226 |  | 25982.0457 |  | 24.8499 |  | 235.7597 |  | 52.8061 |  | 447.91 | [10 empty] | 111.9844 |  | 824.6993 |  | 64.0239
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 13215.2208 |  | 147176.7827 |  | 8421.631 |  | 137655.5467 |  | 13215.2208 |  | 147176.7827 |  | 13215.2208 |  | 147176.7827 |  | 13215.2208 |  | 147176.7827 |  | 13215.2208 |  | 137655.5467 | [10 empty] | 4793.5898 |  | 9521.236 |  | 9521.236
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2023-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.5 | 3.5 | 0 | 0 | 32.3783 |  | 24.5027 |  | 18.9388 |  | 18.317 |  | 135.7316 |  | 95.5128 |  | 281.4292 |  | 284.2479 |  | 1.8162 |  | 1.7425 |  | 5.841 |  | 3.6816 |  | 12.1937 |  | 125.5383 | 96.3307 | 13.2482 |  | F | 217516.985 |  | 19.7743 |  |  | N |  | N
2023-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 10.5 | 0 | 25.0379 |  | 22.1871 |  |  | N |  | N | 115.4473 |  | 54.4638 |  | 278.454 |  | 281.0993 |  | 1.9566 |  | 2.2596 |  | 7.8622 |  |  | N | 11.5497 |  | 127.2526 | 96.3699 | 14.6278 |  | F | 220662.377 |  | 39.3112 |  | 99.7434 |  | 6.3064
2023-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 23.1931 |  | 17.6987 |  |  | N |  | N | 71.9266 |  | 55.3527 |  | 257.1697 |  | 280.8551 |  | 2.5556 |  | 2.3385 |  | 11.2707 |  |  | N | 11.2901 |  | 126.6808 | 96.0123 | 14.7139 |  | F | 211210.5436 |  | 147.2034 |  | 147.6231 |  | 7.1749
2023-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 4.5 | 10.5 | 0 | 13.3972 |  | 23.8735 |  | 19.6406 |  | 19.2985 |  | 106.0559 |  | 71.2405 |  | 259.5628 |  | 287.369 |  | 2.0124 |  | 2.2175 |  | 8.261 |  | 3.7734 |  | 11.9429 |  | 127.0695 | 96.2949 | 13.2887 |  | F | 211475.6169 |  | 33.6649 |  | 144.1704 |  | 7.2941
2023-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 19.3747 |  | 28.4064 |  | 16.7523 |  | 18.1303 |  | 170.6546 |  | 93.6609 |  | 271.8632 |  | 290.5666 |  | 1.8177 |  | 1.8782 |  | 5.5245 |  | 3.7402 |  | 12.2439 |  | 126.8935 | 96.3576 | 13.0483 |  | F | 224540.7786 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 24.808 |  |  | N | 16.8177 |  |  | N | 80.4769 |  |  | N | 282.0916 |  |  | N | 1.8496 |  |  | N | 3.5714 |  | 12.0655 |  | 126.8564 | 96.4071 | 13.2766 |  | F | 239224.4704 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 22.1956 |  |  | N | 15.5012 |  |  | N | 76.4614 |  |  | N | 284.2259 |  |  | N | 1.8372 |  |  | N | 3.4288 |  | 11.7857 |  | 126.099 | 95.8773 | 13.3042 |  | F | 221543.7074 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 28.6996 |  |  | N | 16.6718 |  |  | N | 83.2595 |  |  | N | 282.9659 |  |  | N | 1.9321 |  |  | N | 3.4866 |  | 12.0086 |  | 127.0428 | 95.8105 | 12.7583 |  | F | 220345.9121 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.8336 |  | 25.4041 |  | 21.302 |  | 17.6229 |  | 117.3827 |  | 72.8128 |  | 278.2772 |  | 283.2854 |  | 2.2613 |  | 2.0076 |  | 5.7764 |  | 3.5783 |  | 12.1721 |  | 124.2329 | 95.9585 | 13.0947 |  | F | 221547.0583 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 18.7845 |  |  | N | 18.0261 |  |  | N | 67.3206 |  |  | N | 285.2837 |  |  | N | 1.9706 |  |  | N | 3.4063 |  | 11.5996 |  | 124.5142 | 95.8962 | 14.2553 |  | F | 221217.7022 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 27.6962 |  |  | N | 17.1797 |  |  | N | 87.7733 |  |  | N | 294.8637 |  |  | N | 2.0643 |  |  | N | 3.6796 |  | 12.0615 |  | 128.0748 | 96.0401 | 13.5938 |  | F | 222034.7956 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 27.0239 |  | 28.2992 |  | 17.2697 |  | 17.4729 |  | 111.9492 |  | 88.8362 |  | 301.4228 |  | 296.5889 |  | 2.3265 |  | 2.1702 |  | 5.4284 |  | 3.6733 |  | 12.3423 |  | 129.2166 | 95.7307 | 13.293 |  | F | 237493.8663 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 26.7514 |  |  | N | 17.4308 |  |  | N | 89.5287 |  |  | N | 293.7474 |  |  | N | 2.1707 |  |  | N | 3.6674 |  | 12.1823 |  | 129.1478 | 95.7662 | 13.4806 |  | F | 227579.5485 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 33.2147 |  |  | N | 16.6444 |  |  | N | 84.6078 |  |  | N | 289.3395 |  |  | N | 2.2574 |  |  | N | 3.5657 |  | 12.1368 |  | 129.3637 | 95.1513 | 13.053 |  | F | 216603.7002 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 30.3406 |  |  | N | 16.7682 |  |  | N | 78.8103 |  |  | N | 291.062 |  |  | N | 2.3118 |  |  | N | 3.5466 |  | 12.0877 |  | 126.7991 | 95.2788 | 12.9997 |  | F | 216546.2494 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 28.0593 |  | 27.5661 |  | 23.4114 |  | 20.2465 |  | 114.3291 |  | 76.892 |  | 281.4045 |  | 281.377 |  | 2.475 |  | 2.386 |  | 5.3949 |  | 3.5635 |  | 12.0765 |  | 123.9657 | 95.7758 | 12.6619 |  | F | 208266.6191 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.3392 |  | 22.9672 |  | 19.8462 |  | 20.6538 |  | 167.1978 |  | 88.8239 |  | 291.2252 |  | 296.2486 |  | 2.4259 |  | 2.5295 |  | 5.5994 |  | 3.7628 |  | 11.944 |  | 123.3727 | 95.8914 | 13.3265 |  | F | 209524.4043 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-18 | 14.5 | 5.5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 2.5 | 15.3907 |  | 25.3089 |  | 24.344 |  | 20.9007 |  | 151.2778 |  | 94.323 |  | 304.9214 |  | 312.5018 |  | 1.1772 |  | 2.7675 |  | 6.9849 |  | 4.2589 |  | 12.7337 |  | 120.8025 | 95.6265 | 10.972 |  | F | 218523.2727 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 13.6438 |  | 21.6185 |  | 23.2467 |  | 19.5978 |  | 114.1999 |  | 84.7784 |  | 280.2165 |  | 289.4835 |  | 1.0336 |  | 0.90349 |  | 7.7592 |  | 3.5807 |  | 11.9097 |  | 123.8915 | 94.4046 | 12.6871 |  | F | 219662.4206 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.8206 |  | 30.1073 |  | 21.0882 |  | 20.0329 |  | 188.2922 |  | 98.2757 |  | 295.742 |  | 303.6727 |  | 0.89158 |  | 0.83944 |  | 6.2938 |  | 3.6566 |  | 12.1272 |  | 129.539 | 93.5465 | 12.8857 |  | F | 239724.4729 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 29.1939 |  |  | N | 17.6599 |  |  | N | 95.0396 |  |  | N | 295.013 |  |  | N | 0.76784 |  |  | N | 3.5436 |  | 12.1688 |  | 130.745 | 94.2156 | 12.3196 |  | F | 217723.458 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 26.0416 |  |  | N | 17.5283 |  |  | N | 95.1073 |  |  | N | 301.2 |  |  | N | 0.75211 |  |  | N | 3.8048 |  | 12.1181 |  | 128.5296 | 94.8289 | 14.0005 |  | F | 225775.9147 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 25.7807 |  |  | N | 18.4553 |  |  | N | 92.1981 |  |  | N | 291.5845 |  |  | N | 0.75362 |  |  | N | 3.7265 |  | 12.0343 |  | 126.2238 | 95.569 | 13.5708 |  | F | 224703.2129 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-24 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 22.9361 |  |  | N | 19.8884 |  |  | N | 92.3411 |  |  | N | 289.6994 |  |  | N | 0.80585 |  |  | N | 3.7106 |  | 11.8908 |  | 126.0782 | 94.9127 | 13.5851 |  | F | 222650.254 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 22.8154 |  |  | N | 17.1841 |  |  | N | 78.6254 |  |  | N | 289.2267 |  |  | N | 0.76145 |  |  | N | 3.3566 |  | 11.4824 |  | 126.2435 | 94.131 | 13.949 |  | F | 218120.6859 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 22.2719 |  |  | N | 18.1951 |  |  | N | 85.8422 |  |  | N | 291.1219 |  |  | N | 0.80968 |  |  | N | 3.5297 |  | 11.6424 |  | 126.2856 | 93.8932 | 13.4581 |  | F | 220956.9398 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 126.5508 | 93.3902 | 14.2252 |  | F |  | F |  | N |  | N |  | N
2023-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 23.9511 |  |  | N | 19.4252 |  |  | N | 90.4254 |  |  | N | 301.9622 |  |  | N | 0.86473 |  |  | N | 3.7202 |  | 11.822 |  | 126.954 | 94.4068 | 14.0277 |  | F | 222642.5518 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | N | 23.551 |  |  | N | 19.9544 |  |  | N | 89.156 |  |  | N | 294.2558 |  |  | N | 0.88349 |  |  | N | 3.7201 |  | 11.839 |  | 126.4952 | 94.9935 | 13.9927 |  | F | 218709.9809 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 22.1088 |  |  | N | 19.0074 |  |  | N | 75.9408 |  |  | N | 293.0356 |  |  | N | 0.90817 |  |  | N | 3.5723 |  | 11.743 |  | 127.3363 | 95.016 | 14.697 |  | F | 217735.5654 |  |  | N |  | N |  | N
2023-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 19.0647 |  |  | N | 18.1626 |  |  | N | 76.9833 |  |  | N | 289.1078 |  |  | N | 0.88572 |  |  | N | 3.3665 |  | 11.3646 |  | 125.7409 | 94.3888 | 14.519 |  | F | 215962.25 |  |  | N |  | N |  | N
Suma | 14.5 | 726 | 3 | 1.5 | 0 | 39.5 | 624.5 | 22 | 44.5 | 2.5
Mes priemer | [10 empty] | 23.3743 |  | 24.9382 |  | 20.584 |  | 18.3134 |  | 130.3704 |  | 83.1624 |  | 281.8074 |  | 290.9027 |  | 1.8958 |  | 1.6209 |  | 6.833 |  | 3.6312 |  | 11.952 |  | 126.5657 | 95.2991 | 13.4488 | 0 |  | 221007.5105 |  | 59.9885 |  | 130.5123 |  | 6.9251
Max | [10 empty] | 32.3783 |  | 33.2147 |  | 24.344 |  | 20.9007 |  | 188.2922 |  | 98.2757 |  | 304.9214 |  | 312.5018 |  | 2.5556 |  | 2.7675 |  | 11.2707 |  | 4.2589 |  | 12.7337 |  | 130.745 | 96.4071 | 14.7139 |  |  | 239724.4729 |  | 147.2034 |  | 147.6231 |  | 7.2941
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  |  |  | H2O |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | % |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.3929 |  | 2.0039 |  | 2.8781 |  | 3.1919 |  | 22.4036 |  | 15.1638 |  | 59.7903 |  | 43.9144 |  | 0.23095 |  | 0.10473 |  | 1.1227 |  | 0.5724 |  | 11.1205 |  |  |  | 15.2699 |  |  | 207886.792 |  | 19.8756 |  | 0 |  | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [10 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 10.2023
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie