## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [8 empty] | 11.2023
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [10 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [10 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [10 empty] | 20 |  | 20 |  | 10
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 130 |  | 1143 |  | 45 |  | 655 |  | 130 |  | 1143 |  | 130 |  | 1143 |  | 130 |  | 1143 |  | 130 |  | 655 |  | 1273 |  | 1323 | 1323 | 1323 | 0 |  | 1273 |  | 85 |  | 488 |  | 488
N / % SPH F | [10 empty] | 7 / 5,1 |  | 43 / 3,6 |  | 3 / 6,3 |  | 41 / 5,9 |  | 7 / 5,1 |  | 43 / 3,6 |  | 7 / 5,1 |  | 43 / 3,6 |  | 7 / 5,1 |  | 43 / 3,6 |  | 7 / 5,1 |  | 41 / 5,9 |  | 50 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1323 / 0,0 |  | 50 / 3,8 |  | 4 / 4,5 |  | 2 / 0,4 |  | 2 / 0,4
N / % SPH E | [10 empty] | 14 / 8,7 |  | 43 / 3,6 |  | 10 / 14,5 |  | 41 / 5,9 |  | 14 / 8,7 |  | 43 / 3,6 |  | 14 / 8,7 |  | 43 / 3,6 |  | 14 / 8,7 |  | 43 / 3,6 |  | 14 / 8,7 |  | 41 / 5,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 4 / 4,3 |  | 2 / 0,4 |  | 2 / 0,4
N platných PDH | [10 empty] | 12 |  | 12 |  | 7 |  | 7 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 28 |  | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 28 |  | 7 |  | 7 |  | 12
N / % PDH F | [10 empty] | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7 |  | 2 / 6,7
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 13.9391 |  | 18.9845 |  | 18.7608 |  | 17.4603 |  | 97.604 |  | 65.7703 |  | 298.0672 |  | 287.9432 |  | 1.4677 |  | 1.3827 |  | 7.613 |  | 3.6453 | [10 empty] | 508.6287 |  | 197.6784 |  | 7.0729
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 156.9275 |  | 1607.5236 |  | 85.1668 |  | 840.4417 |  | 1215.2961 |  | 8465.3035 |  | 3332.3602 |  | 24374.2844 |  | 26.4323 |  | 201.5339 |  | 84.1915 |  | 257.4876 | [10 empty] | 3210.5979 |  | 7150.8486 |  | 386.7414
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 17205.5317 |  | 134781.7985 |  | 7467.4049 |  | 78488.1076 |  | 17205.5317 |  | 134781.7985 |  | 17205.5317 |  | 134781.7985 |  | 17205.5317 |  | 134781.7985 |  | 17205.5317 |  | 78488.1076 | [10 empty] | 9738.1268 |  | 56293.691 |  | 56293.691
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2023-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 17.9666 |  |  | N | 22.2791 |  |  | N | 53.9752 |  |  | N | 282.4379 |  |  | N | 0.89836 |  |  | N | 3.2365 |  | 11.4204 |  | 123.4891 | 95.0382 | 14.9709 |  | F | 213998.9069 |  |  | N |  | N |  | N
2023-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 13.7094 |  | 15.0903 |  | 31.9422 |  | 37.6585 |  | 68.5259 |  | 39.6847 |  | 253.2157 |  | 265.2636 |  | 0.9683 |  | 0.94384 |  | 4.8668 |  | 3.2682 |  | 11.8831 |  | 121.8141 | 94.2265 | 14.2619 |  | F | 189799.2044 |  |  | N |  | N |  | N
2023-11-03 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 12 | 0 | 1 | 16.79 |  | 18.5966 |  |  | N | 37.9117 |  | 97.7948 |  | 45.0406 |  | 277.2102 |  | 286.6838 |  | 1.1899 |  | 0.93096 |  | 9.027 |  | 3.2967 |  | 11.4623 |  | 122.1039 | 93.1783 | 14.5329 |  | F | 218628.7073 |  | 153.3874 |  |  | N |  | N
2023-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14 | 6 | 2.5 | 0 | 17.5198 |  | 20.0183 |  | 29.2837 |  | 22.897 |  | 91.81 |  | 87.184 |  | 285.9533 |  | 272.2023 |  | 1.2964 |  | 1.0317 |  | 9.3289 |  | 3.7251 |  | 11.5269 |  | 121.5011 | 93.6261 | 14.1725 |  | F | 209560.526 |  | 153.161 |  | 130.8236 |  | 7.3542
2023-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 23.0678 |  |  | N | 21.4637 |  |  | N | 60.7218 |  |  | N | 278.3736 |  |  | N | 0.97466 |  |  | N | 3.3572 |  | 11.9761 |  | 121.8448 | 93.1083 | 12.9355 |  | F | 229361.4434 |  |  | N |  | N |  | N
2023-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 |  | N |  | F |  | N |  | F |  | N |  | F |  | N |  | F |  | N |  | F |  | N |  | F |  | F | 113.418 | 94.7206 | 11.728 |  | F |  | F |  | N |  | N |  | N
2023-11-07 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 112.6598 | 95.399 | 11.7559 |  | F |  | F |  | N |  | N |  | N
2023-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 18.0417 |  |  | N | 14.2929 |  |  | N | 76.6682 |  |  | N | 290.7529 |  |  | N | 1.0452 |  |  | N | 3.6444 |  | 12.1244 |  | 120.4169 | 95.4254 | 14.0375 |  | F | 238123.3581 |  |  | N |  | N |  | N
2023-11-09 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | N | 15.733 |  |  | N | 14.6265 |  |  | N | 74.5168 |  |  | N | 291.0248 |  |  | N | 1.0552 |  |  | N | 3.687 |  | 12.2438 |  | 119.4159 | 95.5857 | 12.7674 |  | F | 230877.9883 |  |  | N |  | N |  | N
2023-11-10 | 15.5 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 14.1403 |  | 15.9367 |  | 16.8132 |  | 15.1921 |  | 92.5126 |  | 93.2299 |  | 272.3135 |  | 289.143 |  | 1.2931 |  | 1.166 |  | 6.1389 |  | 3.8262 |  | 12.5507 |  | 118.415 | 94.2924 | 12.9297 |  | F | 231324.7088 |  |  | N |  | N |  | N
2023-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.623 |  | 19.1284 |  | 15.0103 |  | 14.8565 |  | 35.3799 |  | 56.027 |  | 308.7106 |  | 293.4644 |  | 1.2916 |  | 1.2021 |  | 6.0417 |  | 3.4596 |  | 12.291 |  | 117.2522 | 94.0361 | 12.5983 |  | F | 218081.652 |  |  | N |  | N |  | N
2023-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 19.2696 |  |  | N | 14.5632 |  |  | N | 76.0094 |  |  | N | 295.3645 |  |  | N | 1.2203 |  |  | N | 3.574 |  | 12.1505 |  | 119.1207 | 94.6468 | 13.4221 |  | F | 239756.5957 |  |  | N |  | N |  | N
2023-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.4136 |  |  | N | 14.3693 |  |  | N | 73.5935 |  |  | N | 296.8646 |  |  | N | 1.2783 |  |  | N | 3.6991 |  | 12.0937 |  | 117.3334 | 95.0173 | 13.2605 |  | F | 229190.7126 |  |  | N |  | N |  | N
2023-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 20.2852 |  |  | N | 14.4492 |  |  | N | 89.2784 |  |  | N | 297.5664 |  |  | N | 1.2482 |  |  | N | 3.5696 |  | 11.9274 |  | 121.433 | 94.6048 | 14.1852 |  | F | 244275.9951 |  |  | N |  | N |  | N
2023-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 18.9246 |  |  | N | 16.177 |  |  | N | 76.0988 |  |  | N | 292.6957 |  |  | N | 1.251 |  |  | N | 4.6745 |  | 12.3671 |  | 120.4075 | 94.6863 | 13.4706 |  | F | 236319.666 |  |  | N |  | N |  | N
2023-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 20.1726 |  |  | N | 15.7762 |  |  | N | 85.9232 |  |  | N | 292.3407 |  |  | N | 1.2222 |  |  | N | 4.4259 |  | 12.1458 |  | 120.7874 | 95.3115 | 14.1597 |  | F | 255520.6224 |  |  | N |  | N |  | N
2023-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 17.5 | 0 |  | N | 23.4284 |  |  | N | 15.3881 |  |  | N | 81.0204 |  |  | N | 288.9115 |  |  | N | 1.5438 |  |  | N | 3.775 |  | 11.7803 |  | 121.0858 | 94.7752 | 14.0154 |  | F | 237330.6452 |  |  | N | 71.4817 |  | 7.3791
2023-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | N | 24.7294 |  |  | N |  | N |  | N | 67.6891 |  |  | N | 290.7443 |  |  | N | 1.7669 |  |  | N |  | N | 11.957 |  | 120.0397 | 95.5998 | 14.1488 |  | F | 243755.8857 |  |  | N | 81.1303 |  | 7.3007
2023-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | N | 25.5593 |  |  | N |  | N |  | N | 56.9323 |  |  | N | 289.942 |  |  | N | 1.8033 |  |  | N |  | N | 11.8668 |  | 118.7955 | 95.2218 | 14.5711 |  | F | 237049.0495 |  |  | N | 128.4403 |  | 7.944
2023-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | N | 22.5955 |  |  | N |  | N |  | N | 69.0803 |  |  | N | 290.7174 |  |  | N | 1.7784 |  |  | N |  | N | 11.4995 |  | 121.2468 | 94.7539 | 15.1277 |  | F | 239614.7982 |  |  | N | 151.0471 |  | 7.831
2023-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 15.2465 |  | 20.3415 |  |  | N |  | N | 88.1459 |  | 55.942 |  | 280.6074 |  | 290.3206 |  | 1.6997 |  | 1.6802 |  | 10.9737 |  |  | N | 11.4308 |  | 124.3022 | 94.8328 | 15.5963 |  | F | 240402.8148 |  | 140.125 |  | 147.9614 |  | 7.5654
2023-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | N | 16.457 |  |  | N |  | N |  | N | 71.045 |  |  | N | 284.4095 |  |  | N | 1.5874 |  |  | N |  | N | 11.455 |  | 122.7757 | 95.7134 | 15.7604 |  | F | 233182.2314 |  |  | N | 122.3033 |  | 7.7046
2023-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 14.7119 |  | 15.4781 |  |  | N |  | N | 107.2439 |  | 58.6794 |  | 280.8878 |  | 284.8445 |  | 1.6304 |  | 1.607 |  | 11.9115 |  |  | N | 11.0483 |  | 122.0755 | 95.3629 | 15.4198 |  | F | 224931.3037 |  | 129.0957 |  | 137.8706 |  | 7.9262
2023-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | N | 17.7653 |  |  | N |  | N |  | N | 65.4369 |  |  | N | 288.6257 |  |  | N | 1.6441 |  |  | N |  | N | 10.9359 |  | 123.1017 | 93.5951 | 15.4524 |  | F | 238431.9713 |  |  | N | 146.4623 |  | 8.1041
2023-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | N | 21.034 |  |  | N |  | N |  | N | 76.6769 |  |  | N | 287.933 |  |  | N | 1.6903 |  |  | N |  | N | 11.0169 |  | 123.5337 | 93.6372 | 15.0177 |  | F | 227953.8053 |  |  | N | 114.736 |  | 7.5543
2023-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.5 | 0 | 2.5 | 0 | 16.1905 |  | 16.9611 |  | 9.6398 |  | 11.8275 |  | 69.7974 |  | 58.1761 |  | 289.4516 |  | 289.0455 |  | 1.4236 |  | 1.4761 |  | 4.5089 |  | 3.2207 |  | 11.5163 |  | 121.4866 | 94.5025 | 13.9818 |  | F | 212838.4268 |  |  | N | 119.1168 |  | 7.6268
2023-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 11.7848 |  | 15.3593 |  | 8.8012 |  | 10.5677 |  | 50.7475 |  | 57.6177 |  | 288.1622 |  | 288.3896 |  | 1.265 |  | 1.3052 |  | 4.2452 |  | 3.289 |  | 10.586 |  | 121.5649 | 94.3899 | 15.8454 |  | F | 212537.2158 |  |  | N |  | N |  | N
2023-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 4 | 5.5 | 5 | 0 | 11.5749 |  | 14.6484 |  | 11.437 |  | 10.296 |  | 68.5206 |  | 51.8152 |  | 286.9348 |  | 288.3349 |  | 1.4675 |  | 1.369 |  | 4.7875 |  | 4.3465 |  | 10.8574 |  | 122.1177 | 93.1408 | 14.8415 |  | F | 206812.2393 |  | 711.1658 |  | 517.0885 |  | 2.7196
2023-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 6.5 | 0 | 11.189 |  | 13.349 |  |  | N |  | N | 145.7737 |  | 16.4779 |  | 336.8348 |  | 286.0392 |  | 1.7472 |  | 1.4868 |  | 9.2564 |  |  | N | 10.6542 |  | 119.0903 | 94.2496 | 13.5553 |  | F | 225160.3355 |  | 823.6115 |  | 659.8633 |  | 2.7689
2023-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 14.8138 |  | 13.3305 |  |  | N |  | N | 103.3054 |  | 28.9857 |  | 278.6935 |  | 282.9091 |  | 1.5844 |  | 1.5802 |  | 6.3384 |  |  | N | 10.0874 |  | 121.3834 | 94.2382 | 15.9375 |  | F | 202094.8519 |  | 743.0875 |  | 752.6868 |  | 2.8566
Suma | 46.5 | 661.5 | 9 | 3 | 0 | 34.5 | 348 | 46 | 245 | 7
Mes priemer | [10 empty] | 13.6912 |  | 18.4886 |  | 17.561 |  | 18.0329 |  | 84.9631 |  | 64.4117 |  | 286.5813 |  | 287.6909 |  | 1.4048 |  | 1.3495 |  | 7.2854 |  | 3.6708 |  | 11.602 |  | 120.4671 | 94.5639 | 14.1487 | 0 |  | 227389.8451 |  | 407.662 |  | 234.358 |  | 6.6168
Max | [10 empty] | 17.5198 |  | 26.1911 |  | 31.9422 |  | 37.9117 |  | 145.7737 |  | 93.2299 |  | 336.8348 |  | 297.5664 |  | 1.7472 |  | 1.8033 |  | 11.9115 |  | 4.6745 |  | 12.5507 |  | 124.3022 | 95.7134 | 15.9375 |  |  | 255520.6224 |  | 823.6115 |  | 752.6868 |  | 8.1041
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  |  |  | H2O |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | % |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.3929 |  | 2.0039 |  | 2.8781 |  | 3.1919 |  | 22.4036 |  | 15.1638 |  | 59.7903 |  | 43.9144 |  | 0.23095 |  | 0.10473 |  | 1.1227 |  | 0.5724 |  | 11.1205 |  |  |  | 15.2699 |  |  | 207886.792 |  | 19.8756 |  | 0 |  | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [10 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 11.2023
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie