## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [8 empty] | 12.2023
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [10 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [10 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [10 empty] | 20 |  | 20 |  | 10
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 193 |  | 1281 |  | 115 |  | 983 |  | 193 |  | 1281 |  | 193 |  | 1281 |  | 193 |  | 1281 |  | 193 |  | 983 |  | 1474 |  | 1488 | 1488 | 1488 | 0 |  | 1474 |  | 78 |  | 298 |  | 298
N / % SPH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 14 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 5 / 0,5 |  | 0 / 0,0 |  | 14 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 14 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 14 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 5 / 0,5 |  | 14 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1488 / 0,0 |  | 14 / 0,9 |  | 0 / 0,0 |  | 9 / 2,9 |  | 9 / 2,9
N / % SPH E | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 14 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 5 / 0,5 |  | 0 / 0,0 |  | 14 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 14 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 14 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 5 / 0,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 9 / 2,9 |  | 9 / 2,9
N platných PDH | [10 empty] | 23 |  | 23 |  | 16 |  | 16 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 30 |  | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 30 |  | 16 |  | 16 |  | 23
N / % PDH F | [10 empty] | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 18.5732 |  | 20.7194 |  | 13.1235 |  | 15.3131 |  | 107.3996 |  | 72.0524 |  | 278.6396 |  | 283.3673 |  | 1.3718 |  | 1.2264 |  | 5.8576 |  | 3.6642 | [10 empty] | 656.628 |  | 605.8017 |  | 3.3017
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 263.0705 |  | 1937.3986 |  | 111.3306 |  | 1098.9041 |  | 1522.04 |  | 10141.9792 |  | 3969.1684 |  | 26865.1127 |  | 35.274 |  | 209.0567 |  | 83.0991 |  | 394.2965 | [10 empty] | 3755.6293 |  | 13710.4484 |  | 109.5492
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 22205.6947 |  | 152788.4884 |  | 14067.5517 |  | 120694.3396 |  | 22205.6947 |  | 152788.4884 |  | 22205.6947 |  | 152788.4884 |  | 22205.6947 |  | 152788.4884 |  | 22205.6947 |  | 120694.3396 | [10 empty] | 8138.1429 |  | 32094.1489 |  | 32094.1489
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2023-12-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 |  | F |  | F |  | N |  | N |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | N |  | F | 121.7708 | 93.8946 | 17.1196 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
2023-12-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 13.9553 |  | 13.4818 |  |  | N |  | N | 59.6145 |  | 36.5933 |  | 283.6152 |  | 285.4551 |  | 1.4868 |  | 1.4984 |  | 4.5646 |  |  | N | 9.8524 |  | 122.5718 | 93.7035 | 16.7789 |  | F | 202107.6797 |  | 562.3862 |  | 612.9868 |  | 3.4699
2023-12-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 11.9808 |  | 13.5063 |  |  | N |  | N | 54.0809 |  | 38.0761 |  | 284.7856 |  | 288.6007 |  | 1.6269 |  | 1.6202 |  | 4.7149 |  |  | N | 10.407 |  | 122.151 | 95.3411 | 16.8097 |  | F | 208389.0664 |  | 675.3068 |  | 658.8782 |  | 3.3476
2023-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12.7629 |  | 12.9937 |  |  | N |  | N | 43.1199 |  | 21.9384 |  | 286.7434 |  | 286.8354 |  | 1.6895 |  | 1.691 |  | 4.7807 |  |  | N | 10.4197 |  | 121.0225 | 95.7028 | 16.7488 |  | F | 207157.5231 |  | 585.4075 |  | 599.9689 |  | 3.058
2023-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 13.3555 |  | 15.1093 |  |  | N |  | N | 38.2007 |  | 32.6996 |  | 286.406 |  | 282.339 |  | 1.7626 |  | 1.691 |  | 4.4565 |  |  | N | 10.3609 |  | 121.6352 | 95.0483 | 16.4319 |  | F | 207609.1891 |  | 615.765 |  | 560.8017 |  | 3.1182
2023-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 11.2093 |  | 15.2044 |  |  | N |  | N | 79.6783 |  | 41.7738 |  | 300.6667 |  | 288.2615 |  | 1.852 |  | 1.7418 |  | 5.8074 |  |  | N | 10.4061 |  | 119.4685 | 95.0088 | 15.991 |  | F | 207629.9375 |  | 697.6356 |  | 555.5217 |  | 3.4497
2023-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 15.0466 |  | 16.3476 |  |  | N |  | N | 163.1822 |  | 20.4782 |  | 270.1377 |  | 281.8944 |  | 1.8055 |  | 1.7457 |  | 10.7647 |  |  | N | 10.6797 |  | 122.0529 | 95.347 | 16.8728 |  | F | 219887.4007 |  | 743.9125 |  | 590.2509 |  | 3.2726
2023-12-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 11.8074 |  | 14.3898 |  |  | N |  | N | 0.60733 |  | 28.7589 |  | 280.0297 |  | 275.9794 |  | 2.2508 |  | 1.7232 |  | 5.5685 |  |  | N | 10.4826 |  | 122.8735 | 95.5594 | 17.3523 |  | F | 227557.4726 |  | 868.5018 |  | 631.2173 |  | 3.3374
2023-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 0.5 | 0 | 34.581 |  | 21.8302 |  | 15.0532 |  | 24.227 |  | 103.4075 |  | 69.3626 |  | 277.9615 |  | 273.2888 |  | 1.7523 |  | 1.7565 |  | 5.4185 |  | 3.6209 |  | 11.7577 |  | 121.8589 | 95.4605 | 16.1846 |  | F | 234078.3031 |  |  | N | 857.8884 |  | 3.4978
2023-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 19.3554 |  | 21.1396 |  | 9.2644 |  | 12.4259 |  | 111.7199 |  | 70.1979 |  | 274.9622 |  | 280.3255 |  | 1.693 |  | 1.6957 |  | 4.9553 |  | 3.4644 |  | 11.6246 |  | 122.9884 | 94.8769 | 15.5828 |  | F | 240857.9391 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 19.0956 |  | 22.1032 |  | 11.3884 |  | 13.0622 |  | 106.9194 |  | 73.5205 |  | 278.7166 |  | 276.2346 |  | 1.682 |  | 1.6351 |  | 5.056 |  | 3.3709 |  | 11.57 |  | 124.2177 | 94.6387 | 16.189 |  | F | 242226.9707 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2072 |  | 17.857 |  | 12.6389 |  | 15.669 |  | 110.7031 |  | 55.4302 |  | 272.3855 |  | 277.2616 |  | 1.275 |  | 1.6002 |  | 5.2162 |  | 3.2656 |  | 11.7041 |  | 125.2266 | 94.7502 | 15.6746 |  | F | 243255.4163 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.0199 |  | 25.7843 |  | 12.4885 |  | 13.2294 |  | 147.0187 |  | 97.8418 |  | 267.814 |  | 278.8792 |  | 0.96896 |  | 0.95133 |  | 5.5328 |  | 3.7052 |  | 11.8264 |  | 125.3727 | 94.0887 | 15.2937 |  | F | 247401.2695 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.3144 |  | 20.0862 |  | 13.3062 |  | 13.0121 |  | 142.1032 |  | 88.1852 |  | 275.9362 |  | 277.262 |  | 0.91962 |  | 0.91441 |  | 5.8118 |  | 3.6675 |  | 11.7159 |  | 125.3314 | 94.7004 | 15.5583 |  | F | 247417.9505 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.2301 |  | 20.3308 |  | 13.6866 |  | 13.5032 |  | 100.8358 |  | 77.5609 |  | 281.4906 |  | 284.9901 |  | 0.94713 |  | 0.94574 |  | 5.7011 |  | 3.7976 |  | 12.2569 |  | 124.6719 | 96.5053 | 14.7886 |  | F | 262123.9848 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 21.2739 |  |  | N | 12.5036 |  |  | N | 92.1552 |  |  | N | 279.5695 |  |  | N | 0.96666 |  |  | N | 4.0356 |  | 12.3785 |  | 124.2581 | 97.315 | 14.8696 |  | F | 249033.1029 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 21.6478 |  |  | N | 12.7947 |  |  | N | 78.6823 |  |  | N | 276.0569 |  |  | N | 0.96768 |  |  | N | 3.9121 |  | 12.2663 |  | 124.2533 | 97.1853 | 14.9267 |  | F | 250584.528 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 19.9247 |  |  | N | 12.3963 |  |  | N | 75.3186 |  |  | N | 272.8761 |  |  | N | 0.96703 |  |  | N | 3.7562 |  | 12.0716 |  | 123.0045 | 96.8106 | 15.9905 |  | F | 241809.5059 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.0365 |  | 17.9005 |  | 12.0033 |  | 11.7635 |  | 150.7586 |  | 83.3762 |  | 268.5182 |  | 272.7911 |  | 1.0182 |  | 1.028 |  | 6.7296 |  | 3.6653 |  | 11.8975 |  | 122.4249 | 95.9771 | 15.1001 |  | F | 247906.1237 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 18.8054 |  |  | N | 11.7575 |  |  | N | 88.8783 |  |  | N | 276.4705 |  |  | N | 1.01 |  |  | N | 3.5661 |  | 11.6729 |  | 123.8689 | 94.8921 | 14.8137 |  | F | 241777.1042 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 18.745 |  | 24.821 |  | 14.2329 |  | 14.092 |  | 151.4897 |  | 93.6737 |  | 266.3004 |  | 289.2844 |  | 1.0306 |  | 1.0352 |  | 5.6456 |  | 3.6184 |  | 12.0995 |  | 126.276 | 93.857 | 14.3468 |  | F | 250833.3509 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 24.7579 |  |  | N | 13.6285 |  |  | N | 101.4114 |  |  | N | 287.4841 |  |  | N | 1.0383 |  |  | N | 3.4452 |  | 11.7966 |  | 126.1364 | 92.9637 | 14.1906 |  | F | 262988.7372 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 25.2688 |  |  | N | 14.6443 |  |  | N | 91.5836 |  |  | N | 291.2551 |  |  | N | 1.0576 |  |  | N | 3.578 |  | 12.2962 |  | 124.9205 | 93.6285 | 14.507 |  | F | 255618.612 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5826 |  | 22.9986 |  | 14.5951 |  | 14.5112 |  | 94.3604 |  | 85.4211 |  | 282.9418 |  | 287.3416 |  | 0.97285 |  | 1.0761 |  | 5.2227 |  | 3.7861 |  | 12.4463 |  | 123.4964 | 94.3987 | 15.0701 |  | F | 248792.807 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 17.4422 |  | 22.4383 |  | 16.4692 |  | 17.2386 |  | 95.5093 |  | 74.3944 |  | 293.7526 |  | 288.4371 |  | 1.1084 |  | 0.9863 |  | 5.714 |  | 3.6647 |  | 12.3464 |  | 126.0022 | 94.6136 | 14.9594 |  | F | 233828.6455 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 24.0938 |  | 25.8398 |  | 19.5894 |  | 19.7034 |  | 156.6688 |  | 86.9675 |  | 328.2849 |  | 291.6395 |  | 0.97897 |  | 0.96391 |  | 5.9663 |  | 3.7045 |  | 12.3443 |  | 128.4622 | 95.1102 | 15.1383 |  | F | 239299.8005 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.1217 |  | 22.8542 |  | 19.0406 |  | 19.3455 |  | 50.4509 |  | 74.6965 |  | 265.2061 |  | 286.829 |  | 0.89557 |  | 0.98139 |  | 5.0838 |  | 3.647 |  | 12.2801 |  | 126.0727 | 95.9754 | 14.7578 |  | F | 238392.1595 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 21.2853 |  | 23.3784 |  | 16.7668 |  | 17.235 |  | 159.3447 |  | 72.2374 |  | 297.3036 |  | 289.1829 |  | 1.0699 |  | 1.0499 |  | 6.13 |  | 3.658 |  | 12.2131 |  | 125.0578 | 95.8391 | 15.5153 |  | F | 244813.2813 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 20.8915 |  |  | N | 17.4611 |  |  | N | 81.1907 |  |  | N | 287.2979 |  |  | N | 1.0902 |  |  | N | 3.6691 |  | 12.2359 |  | 125.9282 | 95.4757 | 13.9809 |  | F | 242275.402 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.8312 |  | 24.1663 |  | 18.0445 |  | 18.4569 |  | 129.9577 |  | 86.1355 |  | 275.6678 |  | 291.0998 |  | 0.96486 |  | 1.0088 |  | 5.2478 |  | 3.6271 |  | 12.0448 |  | 128.1692 | 95.4134 | 15.0354 |  | F | 234766.0869 |  |  | N |  | N |  | N
2023-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 19.1949 |  | 25.4686 |  | 18.7739 |  | 17.9469 |  | 124.9046 |  | 87.5101 |  | 272.2986 |  | 288.7744 |  | 1.1491 |  | 1.1 |  | 5.5429 |  | 3.7114 |  | 12.2855 |  | 126.5906 | 95.1778 | 13.419 |  | F | 246627.9219 |  |  | N |  | N |  | N
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 494 | 39 | 153.5 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 18.6632 |  | 20.42 |  | 14.8339 |  | 15.2438 |  | 103.245 |  | 70.2017 |  | 281.388 |  | 283.1332 |  | 1.3435 |  | 1.2512 |  | 5.6362 |  | 3.6494 |  | 11.658 |  | 124.1334 | 95.1374 | 15.4838 | 0 |  | 237568.2424 |  | 678.4165 |  | 633.4392 |  | 3.3189
Max | [10 empty] | 34.581 |  | 25.8398 |  | 19.5894 |  | 24.227 |  | 163.1822 |  | 101.4114 |  | 328.2849 |  | 291.6395 |  | 2.2508 |  | 1.7565 |  | 10.7647 |  | 4.0356 |  | 12.4463 |  | 128.4622 | 97.315 | 17.3523 |  |  | 262988.7372 |  | 868.5018 |  | 857.8884 |  | 3.4978
Náhradné hodnoty pre rok 2023 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  |  |  | H2O |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | % |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.3929 |  | 2.0039 |  | 2.8781 |  | 3.1919 |  | 22.4036 |  | 15.1638 |  | 59.7903 |  | 43.9144 |  | 0.23095 |  | 0.10473 |  | 1.1227 |  | 0.5724 |  | 11.1205 |  |  |  | 15.2699 |  |  | 207886.792 |  | 19.8756 |  | 0 |  | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [10 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 12.2023
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie