## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 1.2024
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [8 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [8 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | [8 empty] | 20 |  | 20 |  | 10
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [8 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 1008 |  | 467 |  | 1008 |  | 467 |  | 1008 |  | 467 |  | 1008 |  | 467 |  | 1008 |  | 467 |  | 1008 |  | 467 |  | 1475 | 1488 | 1488 | 1488 | 0 |  | 1475 | 0 |  | 0 |  | 0
N / % SPH F | [10 empty] | 10 / 1,0 |  | 3 / 0,6 |  | 10 / 1,0 |  | 3 / 0,6 |  | 10 / 1,0 |  | 3 / 0,6 |  | 10 / 1,0 |  | 3 / 0,6 |  | 10 / 1,0 |  | 3 / 0,6 |  | 10 / 1,0 |  | 3 / 0,6 |  | 13 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1488 / 0,0 |  | 13 / 0,9 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 10 / 1,0 |  | 3 / 0,6 |  | 10 / 1,0 |  | 3 / 0,6 |  | 10 / 1,0 |  | 3 / 0,6 |  | 10 / 1,0 |  | 3 / 0,6 |  | 10 / 1,0 |  | 3 / 0,6 |  | 10 / 1,0 |  | 3 / 0,6 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 26 |  | 26 |  | 26
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 15.5329 |  | 16.7101 |  | 27.0065 |  | 27.8157 |  | 136.8064 |  | 70.1734 |  | 289.2683 |  | 286.8915 |  | 1.1428 |  | 1.1018 |  | 5.5652 |  | 3.6316 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 1008.0043 |  | 529.2409 |  | 1720.2241 |  | 863.1929 |  | 8972.8777 |  | 3343.1369 |  | 18629.1172 |  | 9006.8045 |  | 126.9679 |  | 61.0342 |  | 359.7503 |  | 170.9862 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 109168.5836 |  | 52828.8869 |  | 109168.5836 |  | 52828.8869 |  | 109168.5836 |  | 52828.8869 |  | 109168.5836 |  | 52828.8869 |  | 109168.5836 |  | 52828.8869 |  | 109168.5836 |  | 52828.8869 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2024-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 19.4966 |  |  | N | 18.4027 |  |  | N | 56.8983 |  |  | N | 286.4175 |  |  | N | 1.1573 |  |  | N | 3.5825 |  | 12.5821 | 123.964 | 94.6716 | 13.7023 |  | F | 237735.6683 |  | N |  | N |  | N
2024-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 20.6214 |  | 18.4497 |  | 19.7497 |  | 18.9375 |  | 151.3307 |  | 63.8414 |  | 276.3795 |  | 279.888 |  | 1.1431 |  | 1.1741 |  | 6.8389 |  | 3.6534 |  | 12.5311 | 123.104 | 94.5827 | 14.2619 |  | F | 229019.9658 |  | N |  | N |  | N
2024-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.0579 |  | 22.2739 |  | 18.4329 |  | 19.6259 |  | 146.9248 |  | 79.5904 |  | 280.2728 |  | 287.2305 |  | 1.1542 |  | 1.1672 |  | 5.6147 |  | 4.1498 |  | 12.0281 | 126.2732 | 93.798 | 15.0157 |  | F | 254787.1162 |  | N |  | N |  | N
2024-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1962 |  |  | N | 19.5542 |  |  | N | 174.2782 |  |  | N | 270.2499 |  |  | N | 1.1665 |  |  | N | 5.3982 |  |  | N | 11.8853 | 126.3215 | 93.842 | 14.6592 |  | F | 227344.2396 |  | N |  | N |  | N
2024-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5478 |  |  | N | 22.5777 |  |  | N | 102.3868 |  |  | N | 323.9552 |  |  | N | 1.5664 |  |  | N | 6.6198 |  |  | N | 12.9027 | 118.8175 | 94.6078 | 10.7693 |  | F | 245000.5615 |  | N |  | N |  | N
2024-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0084 |  |  | N | 19.54 |  |  | N | 135.2807 |  |  | N | 277.7085 |  |  | N | 1.2931 |  |  | N | 5.4143 |  |  | N | 11.6757 | 123.9497 | 94.3866 | 13.2058 |  | F | 207397.6169 |  | N |  | N |  | N
2024-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6264 |  |  | N | 17.2081 |  |  | N | 136.316 |  |  | N | 279.9235 |  |  | N | 1.3275 |  |  | N | 5.4647 |  |  | N | 11.5562 | 120.512 | 94.534 | 13.4778 |  | F | 204597.1911 |  | N |  | N |  | N
2024-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5409 |  |  | N | 13.9312 |  |  | N | 110.1919 |  |  | N | 302.4613 |  |  | N | 1.7563 |  |  | N | 6.7535 |  |  | N | 12.6638 | 116.6175 | 95.6067 | 11.4188 |  | F | 205081.693 |  | N |  | N |  | N
2024-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1002 |  |  | N | 23.7809 |  |  | N | 113.3422 |  |  | N | 325.065 |  |  | N | 1.4883 |  |  | N | 6.8079 |  |  | N | 12.9197 | 114.0037 | 96.6118 | 11.5014 |  | F | 221655.0804 |  | N |  | N |  | N
2024-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9015 |  |  | N | 28.4876 |  |  | N | 155.2159 |  |  | N | 290.1772 |  |  | N | 0.95726 |  |  | N | 5.5299 |  |  | N | 11.9497 | 117.3691 | 96.7417 | 14.7491 |  | F | 210489.2943 |  | N |  | N |  | N
2024-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8388 |  |  | N | 29.4587 |  |  | N | 134.3442 |  |  | N | 266.7553 |  |  | N | 0.94368 |  |  | N | 5.3298 |  |  | N | 12.1417 | 117.2491 | 96.0466 | 13.3509 |  | F | 216760.8962 |  | N |  | N |  | N
2024-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.778 |  |  | N | 31.2352 |  |  | N | 214.958 |  |  | N | 286.5007 |  |  | N | 1.0173 |  |  | N | 5.7612 |  |  | N | 12.6407 | 118.7591 | 95.9703 | 12.2805 |  | F | 246322.1424 |  | N |  | N |  | N
2024-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6327 |  |  | N | 28.9381 |  |  | N | 213.5461 |  |  | N | 293.286 |  |  | N | 0.9831 |  |  | N | 4.9686 |  |  | N | 11.9471 | 119.0621 | 95.2948 | 11.9783 |  | F | 205618.8167 |  | N |  | N |  | N
2024-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9934 |  |  | N | 28.5392 |  |  | N | 200.8033 |  |  | N | 284.5632 |  |  | N | 0.95473 |  |  | N | 5.063 |  |  | N | 11.7025 | 119.4008 | 94.3064 | 12.6583 |  | F | 214029.6029 |  | N |  | N |  | N
2024-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5383 |  |  | N | 29.1611 |  |  | N | 181.1124 |  |  | N | 288.327 |  |  | N | 1.0061 |  |  | N | 4.9499 |  |  | N | 11.8174 | 121.1173 | 93.6092 | 12.1356 |  | F | 216531.443 |  | N |  | N |  | N
2024-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6243 |  |  | N | 29.7773 |  |  | N | 154.4845 |  |  | N | 285.677 |  |  | N | 1.0096 |  |  | N | 5.4246 |  |  | N | 11.9745 | 120.3452 | 94.3774 | 12.6367 |  | F | 217370.3102 |  | N |  | N |  | N
2024-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.9586 |  | 19.8099 |  | 29.8978 |  | 29.5607 |  | 133.9979 |  | 82.7569 |  | 285.1938 |  | 289.8492 |  | 1.0488 |  | 1.0176 |  | 5.2225 |  | 3.3075 |  | 12.0418 | 121.2651 | 94.0873 | 13.2935 |  | F | 216046.7751 |  | N |  | N |  | N
2024-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 19.0752 |  | 21.004 |  | 31.2751 |  | 29.5014 |  | 121.138 |  | 77.5291 |  | 259.0986 |  | 281.0727 |  | 1.0933 |  | 1.0678 |  | 5.1869 |  | 3.2975 |  | 11.8355 | 123.6137 | 93.2624 | 12.7486 |  | F | 219525.6188 |  | N |  | N |  | N
2024-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.3714 |  | 19.9731 |  | 30.7869 |  | 30.0635 |  | 123.33 |  | 74.4213 |  | 287.0342 |  | 280.2877 |  | 1.0506 |  | 1.0358 |  | 5.2661 |  | 3.3713 |  | 12.1628 | 122.9841 | 94.9695 | 12.2666 |  | F | 218805.7397 |  | N |  | N |  | N
2024-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2987 |  |  | N | 30.0169 |  |  | N | 108.9525 |  |  | N | 290.0484 |  |  | N | 1.0317 |  |  | N | 5.3391 |  |  | N | 12.0906 | 121.6658 | 96.2893 | 12.7495 |  | F | 211707.7507 |  | N |  | N |  | N
2024-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2704 |  |  | N | 30.0226 |  |  | N | 106.9417 |  |  | N | 291.6957 |  |  | N | 1.0277 |  |  | N | 5.5168 |  |  | N | 12.0736 | 120.9759 | 96.7899 | 13.4808 |  | F | 217692.4043 |  | N |  | N |  | N
2024-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7729 |  | 12.4378 |  | 30.7431 |  | 31.0338 |  | 113.0701 |  | 79.1079 |  | 286.1983 |  | 283.1164 |  | 1.0547 |  | 1.0465 |  | 5.414 |  | 3.5437 |  | 12.2022 | 120.9024 | 96.3379 | 13.2928 |  | F | 214670.1878 |  | N |  | N |  | N
2024-01-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1112 |  |  | N | 30.2287 |  |  | N | 111.6262 |  |  | N | 288.0054 |  |  | N | 1.0266 |  |  | N | 5.2555 |  |  | N | 11.9004 | 122.1885 | 96.0627 | 13.8034 |  | F | 214284.3164 |  | N |  | N |  | N
2024-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 14.2306 |  | 15.3533 |  | 32.851 |  | 32.4168 |  | 86.6053 |  | 77.6987 |  | 289.726 |  | 291.8536 |  | 1.1213 |  | 1.0952 |  | 5.4146 |  | 3.6762 |  | 12.5226 | 121.8742 | 95.7339 | 13.2647 |  | F | 205031.8949 |  | N |  | N |  | N
2024-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11.4465 |  | 10.5429 |  | 33.6613 |  | 32.9506 |  | 69.5082 |  | 29.9474 |  | 288.4315 |  | 289.8435 |  | 1.1215 |  | 1.1734 |  | 5.4148 |  | 3.3878 |  | 12.622 | 120.3885 | 95.5633 | 13.4273 |  | F | 206671.5869 |  | N |  | N |  | N
2024-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 12.8007 |  | 11.4811 |  | 32.7504 |  | 32.5965 |  | 98.1426 |  | 42.4635 |  | 289.1616 |  | 285.708 |  | 1.1186 |  | 1.1083 |  | 5.6815 |  | 3.5831 |  | 12.478 | 120.2992 | 95.8669 | 13.765 |  | F | 217363.4497 |  | N |  | N |  | N
2024-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 12.2102 |  |  | N | 32.8795 |  |  | N | 63.0768 |  |  | N | 286.5499 |  |  | N | 1.1017 |  |  | N | 3.7357 |  | 12.4124 | 119.4905 | 96.2484 | 14.9701 |  | F | 213126.7633 |  | N |  | N |  | N
2024-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 17.0516 |  | 12.84 |  | 32.8693 |  | 31.9521 |  | 230.1754 |  | 48.6001 |  | 282.8671 |  | 287.1409 |  | 1.1216 |  | 1.1001 |  | 7.0072 |  | 3.6275 |  | 12.2674 | 120.6229 | 97.1891 | 15.0893 |  | F | 207666.3587 |  | N |  | N |  | N
2024-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.721 |  |  | N | 30.1151 |  |  | N | 87.0275 |  |  | N | 291.1985 |  |  | N | 1.0658 |  |  | N | 3.7617 |  | 11.7976 | 120.4479 | 97.4001 | 15.3661 |  | F | 226208.7725 |  | N |  | N |  | N
2024-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 15.4207 |  |  | N | 30.8192 |  |  | N | 74.792 |  |  | N | 293.263 |  |  | N | 1.0927 |  |  | N | 3.7018 |  | 11.9159 | 121.5592 | 97.2846 | 14.9916 |  | F | 235414.2199 |  | N |  | N |  | N
2024-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.1932 |  |  | N | 30.6618 |  |  | N | 80.5002 |  |  | N | 290.3544 |  |  | N | 1.0876 |  |  | N | 3.5896 |  | 11.841 | 121.2728 | 96.8712 | 14.825 |  | F | 228958.6035 |  | N |  | N |  | N
Suma | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 509 | 235 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 16.0536 |  | 16.0805 |  | 27.1336 |  | 28.7678 |  | 139.5386 |  | 67.8834 |  | 287.2601 |  | 286.9183 |  | 1.1378 |  | 1.0994 |  | 5.6407 |  | 3.5979 |  | 12.1639 | 120.8521 | 95.4498 | 13.3915 | 0 |  | 219771.4865
Max | [10 empty] | 21.1962 |  | 22.2739 |  | 33.6613 |  | 32.9506 |  | 230.1754 |  | 87.0275 |  | 325.065 |  | 293.263 |  | 1.7563 |  | 1.1741 |  | 7.0072 |  | 4.1498 |  | 12.9197 | 126.3215 | 97.4001 | 15.3661 |  |  | 254787.1162 | 0 |  | 0 |  | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 3.2603 |  | 3.5904 |  | 2.2277 |  | 2.5989 |  | 26.4786 |  | 25.5947 |  | 66.5884 |  | 64.8092 |  | 0.4399 |  | 0.40087 |  | 1.598 |  | 0.70739 |  | 11.4454 |  |  | 14.6877 |  |  | 219462.6625 | 35.3672 |  | 0 |  | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [8 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 1.2024
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie