## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [28 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 2.2024
[11 empty] | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | [7 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 | 200 |  | 100 | 250 |  | 100 | 300 |  | 300 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | [7 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 | 20 |  | 20 | 10 |  | 10 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 30 |  | 30 | [7 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | [7 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 48 |  | 1335 | 45 |  | 1299 | 48 |  | 1335 | 48 |  | 1335 | 48 |  | 1335 | 48 |  | 1299 | 1383 | 1392 | 1392 | 1392 | 0 |  | 1383 | 3 |  | 36 |  | 36
N / % SPH F | [10 empty] | 2 / 4,0 |  | 7 / 0,5 | 2 / 4,3 |  | 7 / 0,5 | 2 / 4,0 |  | 7 / 0,5 | 2 / 4,0 |  | 7 / 0,5 | 2 / 4,0 |  | 7 / 0,5 | 2 / 4,0 |  | 7 / 0,5 | 9 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1392 / 0,0 |  | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 2 / 4,0 |  | 7 / 0,5 | 2 / 4,3 |  | 7 / 0,5 | 2 / 4,0 |  | 7 / 0,5 | 2 / 4,0 |  | 7 / 0,5 | 2 / 4,0 |  | 7 / 0,5 | 2 / 4,0 |  | 7 / 0,5 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 |  | 29 | 13 |  | 13 |  | 13
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 29 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 14.9261 |  | 16.2336 | 31.0105 |  | 30.9249 | 127.1123 |  | 79.9434 | 285.0548 |  | 292.929 | 1.2178 |  | 1.215 | 5.8093 |  | 3.395 | [7 empty] | 86.7676 |  | 153.7636 |  | 9.6255
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 51.5511 |  | 1571.0409 | 95.7679 |  | 2885.839 | 445.3143 |  | 11610.6035 | 989.2629 |  | 28278.5659 | 7.3643 |  | 208.0904 | 20.5548 |  | 476.7036 | [7 empty] | 19.0828 |  | 408.3066 |  | 38.3096
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 5432.3429 |  | 151833.6815 | 5102.4743 |  | 147851.6008 | 5432.3429 |  | 151833.6815 | 5432.3429 |  | 151833.6815 | 5432.3429 |  | 151833.6815 | 5432.3429 |  | 147851.6008 | [7 empty] | 329.8687 |  | 3982.0807 |  | 3982.0807
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2024-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 16.0506 |  | 16.0233 | 30.5443 |  | 30.2753 | 121.1351 |  | 71.247 | 285.9811 |  | 291.4177 | 1.114 |  | 1.1106 | 5.292 |  | 3.5248 | 11.8483 | 123.1354 | 96.0629 | 13.8659 |  | F | 221006.4749 |  | N |  | N |  | N
2024-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.202 |  | 16.1098 | 30.7833 |  | 30.4964 | 96.823 |  | 78.1929 | 279.9627 |  | 290.0416 | 1.0802 |  | 1.0901 | 5.1378 |  | 3.4928 | 11.7586 | 123.6218 | 96.1134 | 14.2756 |  | F | 238319.8386 |  | N |  | N |  | N
2024-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.7673 |  | N | 30.4946 |  | N | 73.0487 |  | N | 290.8869 |  | N | 1.0836 |  | N | 3.4994 | 11.6963 | 123.5565 | 95.6323 | 15.4173 |  | F | 229733.5964 |  | N |  | N |  | N
2024-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 17.0644 |  | N | 30.5628 |  | N | 83.2747 |  | N | 290.6008 |  | N | 1.0772 |  | N | 3.4769 | 11.6157 | 125.1905 | 95.332 | 15.9069 |  | F | 230531.3291 |  | N |  | N |  | N
2024-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 17.4776 |  | N | 30.6898 |  | N | 83.1213 |  | N | 289.7661 |  | N | 1.0937 |  | N | 3.4021 | 11.6141 | 125.5045 | 94.996 | 15.7123 |  | F | 236303.0254 |  | N |  | N |  | N
2024-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.8382 |  | 14.9435 | 30.3543 |  | 30.5248 | 154.9988 |  | 80.0231 | 283.5958 |  | 289.635 | 1.0529 |  | 1.0966 | 5.3665 |  | 3.6224 | 11.5542 | 125.3767 | 94.9501 | 15.0884 |  | F | 229663.1123 |  | N |  | N |  | N
2024-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 14.2456 |  | 17.6242 | 31.1066 |  | 30.7793 | 208.6026 |  | 82.4498 | 289.1533 |  | 293.5724 | 1.1646 |  | 1.1548 | 5.9444 |  | 3.3793 | 11.6325 | 125.9716 | 94.3545 | 13.6998 |  | F | 223371.4261 |  | N |  | N |  | N
2024-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.5 |  | N | 17.5586 |  | N | 29.9353 |  | N | 83.8163 |  | N | 296.2441 |  | N | 1.1364 |  | N | 3.2515 | 11.354 | 124.3701 | 94.116 | 14.9482 |  | F | 232500.6693 |  | N |  | N |  | N
2024-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.6255 |  | N | 30.3652 |  | N | 83.1685 |  | N | 296.1937 |  | N | 1.1778 |  | N | 3.2893 | 11.423 | 124.7468 | 93.7844 | 14.5045 |  | F | 241728.1338 |  | N |  | N |  | N
2024-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 18.3798 |  | N | 30.2625 |  | N | 82.4242 |  | N | 290.2444 |  | N | 1.1809 |  | N | 3.3163 | 11.4561 | 125.1307 | 93.6224 | 15.054 |  | F | 233161.9561 |  | N |  | N |  | N
2024-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 18.522 |  | N | 30.3151 |  | N | 83.5319 |  | N | 292.2031 |  | N | 1.2024 |  | N | 3.2997 | 11.4459 | 125.2154 | 93.3993 | 14.8894 |  | F | 235544.2181 |  | N |  | N |  | N
2024-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.3321 |  | N | 30.6794 |  | N | 79.629 |  | N | 292.5054 |  | N | 1.1552 |  | N | 3.2776 | 11.3167 | 124.1699 | 94.051 | 15.3763 |  | F | 229646.6908 |  | N |  | N |  | N
2024-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.486 |  | 15.522 | 31.0343 |  | 31.112 | 108.3167 |  | 74.9044 | 276.9292 |  | 293.4019 | 1.195 |  | 1.1554 | 4.9293 |  | 3.419 | 11.5853 | 124.7143 | 95.2964 | 14.9147 |  | F | 224798.2588 |  | N |  | N |  | N
2024-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 14.0105 |  | 14.4874 | 31.2996 |  | 32.7985 | 112.0338 |  | 80.0549 | 291.8667 |  | 296.8177 | 1.3069 |  | 1.2366 | 6.5707 |  | 3.4466 | 11.5518 | 123.6543 | 95.9661 | 14.4669 |  | F | 222630.529 | 89.8132 |  | 121.7405 |  | 9.2801
2024-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.9239 |  | N | 31.4394 |  | N | 76.5145 |  | N | 284.4154 |  | N | 1.1304 |  | N | 3.2876 | 11.3924 | 124.8936 | 96.0312 | 14.735 |  | F | 220237.7051 |  | N |  | N |  | N
2024-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.7913 |  | N | 30.6067 |  | N | 79.6605 |  | N | 294.8542 |  | N | 1.1759 |  | N | 3.2734 | 11.5262 | 124.8802 | 96.0371 | 14.3128 |  | F | 231777.9113 |  | N |  | N |  | N
2024-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 17.2815 |  | N | 30.7562 |  | N | 81.7529 |  | N | 299.0329 |  | N | 1.1922 |  | N | 3.4423 | 11.5998 | 123.9745 | 96.3603 | 15.6247 |  | F | 222529.7757 |  | N |  | N |  | N
2024-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.763 |  | 17.2319 | 30.7238 |  | 31.458 | 149.8928 |  | 77.558 | 266.9727 |  | 298.8102 | 1.1889 |  | 1.2147 | 5.3586 |  | 3.4462 | 11.7339 | 124.8054 | 96.7239 | 14.8762 |  | F | 220566.8239 |  | N |  | N |  | N
2024-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.5 |  | N | 15.3402 |  | N | 30.7866 |  | N | 83.7659 |  | N | 291.9573 |  | N | 1.2193 |  | N | 3.3111 | 11.5464 | 123.3875 | 95.9419 | 13.9428 |  | F | 222852.4954 |  | N |  | N |  | N
2024-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 3.5 | 0 |  | N | 13.6619 |  | N | 30.4596 |  | N | 85.2319 |  | N | 293.5563 |  | N | 1.2895 |  | N | 3.4517 | 11.3878 | 123.2455 | 95.9514 | 14.6857 |  | F | 223266.0648 |  | N | 83.1477 |  | 8.4334
2024-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 7.5 | 0 |  | N | 15.5744 |  | N | 33.3889 |  | N | 75.7765 |  | N | 294.4748 |  | N | 1.4675 |  | N | 3.7255 | 11.4305 | 123.2502 | 95.8258 | 15.1701 |  | F | 223690.9222 |  | N | 170.6364 |  | 9.693
2024-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |  | N | 15.4466 |  | N | 30.3232 |  | N | 95.4627 |  | N | 302.9193 |  | N | 1.3704 |  | N | 3.5189 | 11.0525 | 123.0419 | 94.6248 | 14.9642 |  | F | 221537.9167 |  | N | 209.145 |  | 10.9902
2024-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 16.0991 |  | 18.2377 | 30.1183 |  | 29.7217 | 87.9254 |  | 91.5937 | 301.8838 |  | 297.9114 | 1.3166 |  | 1.2353 | 4.5432 |  | 3.2827 | 11.0366 | 124.5275 | 94.1006 | 15.1651 |  | F | 228901.6161 |  | N |  | N |  | N
2024-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.7805 |  | 17.9908 | 29.5873 |  | 30.4977 | 125.555 |  | 85.0453 | 271.7459 |  | 295.0068 | 1.2218 |  | 1.2518 | 4.8975 |  | 3.3475 | 11.2581 | 125.2469 | 94.5893 | 15.1981 |  | F | 225175.1566 |  | N |  | N |  | N
2024-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.3737 |  | 15.5876 | 30.1685 |  | 30.7339 | 132.8136 |  | 91.9468 | 282.2454 |  | 293.6737 | 1.2241 |  | 1.2657 | 5.1317 |  | 3.4453 | 11.2573 | 123.9229 | 94.8843 | 14.7903 |  | F | 228073.2803 |  | N |  | N |  | N
2024-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.7547 |  | 16.8683 | 30.7566 |  | 31.1087 | 114.7391 |  | 76.0719 | 281.8528 |  | 293.9089 | 1.2986 |  | 1.3023 | 5.0339 |  | 3.3032 | 11.405 | 125.1189 | 94.6639 | 14.8759 |  | F | 225875.1178 |  | N |  | N |  | N
2024-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.7164 |  | N | 31.7605 |  | N | 61.0049 |  | N | 288.5316 |  | N | 1.3371 |  | N | 3.5188 | 11.4935 | 125.4576 | 95.2142 | 14.017 |  | F | 224952.0586 |  | N |  | N |  | N
2024-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 12.7536 |  | 12.6787 | 35.3976 |  | 33.1971 | 57.5103 |  | 52.3286 | 278.1761 |  | 282.9801 | 1.7022 |  | 1.4001 | 10.0702 |  | 3.2854 | 11.8471 | 124.4772 | 95.6164 | 13.6119 |  | F | 222393.3753 | 85.2448 |  |  | N |  | N
2024-02-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 0.5 | 0 | 13.6908 |  | 14.7751 | 34.327 |  | 32.1891 | 93.1074 |  | 82.3862 | 286.874 |  | 289.1098 | 1.4896 |  | 1.3924 | 5.0409 |  | 3.2949 | 11.5691 | 124.9052 | 95.6176 | 14.2832 |  | F | 226143.5147 |  | N | 112.0458 |  | 7.7669
Suma | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 653 | 1.5 | 18 | 3.5
Mes priemer | [10 empty] | 14.5422 |  | 16.2256 | 31.2463 |  | 30.9558 | 120.2657 |  | 79.8271 | 282.8646 |  | 292.9198 | 1.2581 |  | 1.2137 | 5.6397 |  | 3.4011 | 11.4962 | 124.4653 | 95.1676 | 14.7715 | 0 |  | 227479.7584 | 87.529 |  | 139.3431 |  | 9.2327
Max | [10 empty] | 16.202 |  | 18.522 | 35.3976 |  | 33.3889 | 208.6026 |  | 95.4627 | 301.8838 |  | 302.9193 | 1.7022 |  | 1.4675 | 10.0702 |  | 3.7255 | 11.8483 | 125.9716 | 96.7239 | 15.9069 |  |  | 241728.1338 | 89.8132 |  | 209.145 |  | 10.9902
Náhradné hodnoty pre rok 2024 | [10 empty] | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 3.2603 |  | 3.5904 | 2.2277 |  | 2.5989 | 26.4786 |  | 25.5947 | 66.5884 |  | 64.8092 | 0.4399 |  | 0.40087 | 1.598 |  | 0.70739 | 11.4454 |  |  | 14.6877 |  |  | 219462.6625 | 35.3672 |  | 0 |  | 0
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 | 1.25 |  | 1.25 | 2.05 |  | 2.05 | 1.52 |  | 1.52 | 1.61 |  | 1.61 | [7 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 2.2024
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie