## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [11 empty] | 7.2025
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [13 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [13 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [13 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 147 |  | 1228 |  | 142 |  | 1219 |  | 147 |  | 1228 |  | 147 |  | 1228 |  | 147 |  | 1228 |  | 147 |  | 1219 |  | 1375 |  | 1381 |  | 1381 |  | 1381 |  | 0 |  | 1375 |  | 5 |  | 9 |  | 9
N / % SPH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,5 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,5 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,5 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,5 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,5 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,5 |  | 6 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1381 / 0,0 |  | 6 / 0,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 2 / 1,3 |  | 6 / 0,5 |  | 2 / 1,3 |  | 6 / 0,5 |  | 2 / 1,3 |  | 6 / 0,5 |  | 2 / 1,3 |  | 6 / 0,5 |  | 2 / 1,3 |  | 6 / 0,5 |  | 2 / 1,3 |  | 6 / 0,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 24 |  | 24 |  | 24
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 29 / 93,5 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 13.6234 |  | 14.9579 |  | 34.5177 |  | 33.0306 |  | 70.7572 |  | 59.5214 |  | 279.1255 |  | 281.6845 |  | 1.0151 |  | 0.89303 |  | 5.0672 |  | 3.5331 | [13 empty] | 161.2633 |  | 615.7026 |  | 6.3659
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 143.263 |  | 1324.2325 |  | 328.3208 |  | 2878.59 |  | 791.4433 |  | 8002.5744 |  | 2837.4461 |  | 24848.4894 |  | 18.0182 |  | 137.4362 |  | 63.3299 |  | 464.5868 | [13 empty] | 65.0427 |  | 433.1714 |  | 6.8111
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 18109.5524 |  | 145940.3686 |  | 17470.6425 |  | 144834.715 |  | 18109.5524 |  | 145940.3686 |  | 18109.5524 |  | 145940.3686 |  | 18109.5524 |  | 145940.3686 |  | 18109.5524 |  | 144834.715 | [13 empty] | 638.9098 |  | 1105.6537 |  | 1105.6537
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2025-07-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 9.8082 |  | 11.3401 |  | 29.8878 |  | 32.361 |  | 50.6571 |  | 47.0701 |  | 242.2219 |  | 250.8676 |  | 0.62243 |  | 0.6408 |  | 4.7304 |  | 3.4772 |  | 12.0582 |  | 127.9232 |  | 95.8743 |  | 12.6496 |  |  | F | 224631.6481 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3.5 | 9.3317 |  | 10.3277 |  | 40.2251 |  | 30.7563 |  | 16.737 |  | 47.4452 |  | 307.8434 |  | 251.9808 |  | 0.93819 |  | 0.71183 |  | 5.2943 |  | 3.6551 |  | 12.8965 |  | 124.2738 |  | 95.9828 |  | 11.4413 |  |  | F | 221401.6221 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 13.6073 |  | 13.4078 |  | 29.0912 |  | 32.328 |  | 90.3188 |  | 38.9191 |  | 258.4362 |  | 266.86 |  | 0.77953 |  | 0.79035 |  | 4.2068 |  | 3.6242 |  | 12.3397 |  | 131.2588 |  | 95.96 |  | 12.5367 |  |  | F | 222114.515 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.2651 |  | 15.1187 |  | 31.6242 |  | 31.278 |  | 73.1892 |  | 58.3604 |  | 276.351 |  | 274.0886 |  | 0.84842 |  | 0.80847 |  | 5.6932 |  | 3.5528 |  | 12.2254 |  | 130.6686 |  | 96.163 |  | 12.6448 |  |  | F | 242287.9493 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 13.4219 |  | 13.0839 |  | 32.6655 |  | 37.768 |  | 80.1581 |  | 54.9732 |  | 277.0668 |  | 276.2096 |  | 0.82605 |  | 0.83404 |  | 5.3174 |  | 3.4693 |  | 12.0298 |  | 129.1214 |  | 95.901 |  | 12.8916 |  |  | F | 231702.0511 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 13.2091 |  | 13.1377 |  | 32.8948 |  | 33.4963 |  | 67.119 |  | 34.6482 |  | 283.2588 |  | 286.0517 |  | 0.83375 |  | 0.85997 |  | 5.2745 |  | 3.4142 |  | 12.1319 |  | 129.8015 |  | 95.2203 |  | 12.7904 |  |  | F | 227495.6536 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.3188 |  |  | N | 37.9492 |  |  | N | 44.0008 |  |  | N | 283.6968 |  |  | N | 0.7989 |  |  | N | 3.3104 |  | 11.8793 |  | 127.3182 |  | 94.5362 |  | 13.5002 |  |  | F | 230646.8076 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-08 | 1.5 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 12.1515 |  | 12.003 |  | 32.0248 |  | 41.6278 |  | 80.8312 |  | 47.3353 |  | 280.0936 |  | 286.5732 |  | 0.81864 |  | 0.78794 |  | 4.4751 |  | 3.3632 |  | 11.8786 |  | 124.4273 |  | 94.5707 |  | 14.0091 |  |  | F | 232814.1003 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-07-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-07-11 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 10.9466 |  | 13.7915 |  | 31.3748 |  | 34.6343 |  | 63.465 |  | 51.6304 |  | 264.2636 |  | 289.0156 |  | 0.88689 |  | 0.90835 |  | 4.4427 |  | 3.5118 |  | 12.0964 |  | 127.058 |  | 95.3093 |  | 12.4519 |  |  | F | 247855.5966 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 12.9724 |  |  | N | 32.4796 |  |  | N | 65.2338 |  |  | N | 284.9232 |  |  | N | 0.89765 |  |  | N | 3.4073 |  | 11.7752 |  | 127.7318 |  | 95.3236 |  | 13.0751 |  |  | F | 239968.8464 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.9232 |  |  | N | 33.0533 |  |  | N | 52.1423 |  |  | N | 286.3913 |  |  | N | 0.90772 |  |  | N | 3.3687 |  | 11.891 |  | 129.0546 |  | 95.44 |  | 13.0931 |  |  | F | 232291.6842 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.5746 |  |  | N | 32.8314 |  |  | N | 65.0584 |  |  | N | 285.7412 |  |  | N | 0.94794 |  |  | N | 3.4288 |  | 11.8764 |  | 130.4914 |  | 95.5408 |  | 12.9495 |  |  | F | 237133.2064 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.1424 |  |  | N | 32.7453 |  |  | N | 51.0617 |  |  | N | 288.6899 |  |  | N | 1.0186 |  |  | N | 3.411 |  | 11.9651 |  | 129.6508 |  | 95.5378 |  | 13.1174 |  |  | F | 231025.8854 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.9304 |  | 14.6903 |  | 29.9523 |  | 30.5129 |  | 127.7836 |  | 65.9939 |  | 281.6114 |  | 289.1274 |  | 0.99117 |  | 1.0273 |  | 4.8436 |  | 3.4026 |  | 11.7615 |  | 129.7461 |  | 95.2401 |  | 13.1283 |  |  | F | 252190.5609 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 16.7719 |  | 15.9761 |  | 29.1432 |  | 31.4059 |  | 154.0805 |  | 79.4988 |  | 280.6806 |  | 291.6435 |  | 0.99565 |  | 0.98622 |  | 4.5966 |  | 3.3369 |  | 11.6088 |  | 128.7923 |  | 95.1281 |  | 13.0155 |  |  | F | 246741.0778 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.8653 |  | 16.5451 |  | 30.1947 |  | 30.9099 |  | 105.8748 |  | 87.5977 |  | 283.1757 |  | 290.8211 |  | 0.95772 |  | 0.96546 |  | 5.0136 |  | 3.3999 |  | 11.6452 |  | 129.0978 |  | 95.2501 |  | 13.056 |  |  | F | 261882.7355 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.3505 |  | 16.2896 |  | 29.8751 |  | 31.2428 |  | 122.4518 |  | 76.6451 |  | 285.4754 |  | 290.3235 |  | 0.93994 |  | 0.95433 |  | 5.1607 |  | 3.3839 |  | 11.681 |  | 129.5802 |  | 95.2055 |  | 13.0967 |  |  | F | 235825.3115 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 5.5 | 13.0977 |  | 17.8105 |  | 38.9933 |  | 31.6213 |  | 51.2175 |  | 61.0594 |  | 287.986 |  | 294.8247 |  | 1.063 |  | 0.99171 |  | 4.3925 |  | 3.5158 |  | 12.6979 |  | 124.3477 |  | 94.9895 |  | 10.9577 |  |  | F | 225270.4163 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1.5 | 14.2809 |  | 16.4257 |  | 40.3289 |  | 32.3046 |  | 86.3178 |  | 61.6445 |  | 261.6482 |  | 283.0763 |  | 0.87522 |  | 0.91879 |  | 4.585 |  | 3.7407 |  | 12.0229 |  | 128.4349 |  | 94.8166 |  | 12.7634 |  |  | F | 228017.7699 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.7562 |  | 16.0754 |  | 31.4746 |  | 33.1979 |  | 102.0316 |  | 68.1494 |  | 268.1933 |  | 280.3888 |  | 0.87071 |  | 0.87652 |  | 5.0268 |  | 3.3373 |  | 11.8386 |  | 129.9679 |  | 95.0587 |  | 12.9889 |  |  | F | 242483.7702 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.6153 |  | 14.3584 |  | 31.9294 |  | 32.5574 |  | 67.3149 |  | 54.721 |  | 269.5187 |  | 279.2745 |  | 0.87922 |  | 0.91474 |  | 5.1258 |  | 3.3804 |  | 12.0307 |  | 129.0803 |  | 95.3005 |  | 12.2997 |  |  | F | 244896.1654 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.2813 |  | 14.8687 |  | 32.1909 |  | 32.3476 |  | 59.2045 |  | 59.2071 |  | 266.2809 |  | 280.4131 |  | 0.95144 |  | 0.91779 |  | 5.0954 |  | 3.3811 |  | 11.8959 |  | 127.6777 |  | 95.3262 |  | 12.5233 |  |  | F | 228606.3701 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 17.0395 |  | 18.3368 |  | 29.2563 |  | 31.2385 |  | 129.7282 |  | 75.5577 |  | 274.8849 |  | 276.1257 |  | 0.87905 |  | 0.89431 |  | 4.8878 |  | 3.5997 |  | 11.9653 |  | 130.2103 |  | 95.4051 |  | 12.9509 |  |  | F | 230086.3047 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 19 | 2.5 | 2 | 0 | 17.3883 |  | 17.6218 |  | 32.7686 |  | 31.6298 |  | 52.8671 |  | 64.0189 |  | 272.5476 |  | 276.9023 |  | 3.5351 |  | 1.166 |  | 9.8208 |  | 3.4419 |  | 11.8426 |  | 128.8186 |  | 95.2613 |  | 13.3226 |  |  | F | 247926.2223 |  | 161.2633 |  | 167.9417 |  | 10.3969
2025-07-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.4976 |  | 17.7045 |  | 31.5003 |  | 31.6967 |  | 85.0597 |  | 58.1976 |  | 273.0429 |  | 277.6799 |  | 0.90487 |  | 0.89153 |  | 4.555 |  | 3.3748 |  | 11.8703 |  | 128.4378 |  | 94.7951 |  | 13.4466 |  |  | F | 234679.2477 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.5 | 0 | 2.5 | 0 | 16.3972 |  | 16.5593 |  | 32.3819 |  | 34.9138 |  | 88.642 |  | 60.181 |  | 278.4687 |  | 283.7975 |  | 0.81986 |  | 0.78328 |  | 5.2255 |  | 3.423 |  | 11.8208 |  | 127.3501 |  | 94.6215 |  | 13.4368 |  |  | F | 237984.2842 |  |  | N | 973.9112 |  | 3.1411
2025-07-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.5131 |  | 16.4568 |  | 32.4796 |  | 33.3015 |  | 90.6117 |  | 52.8784 |  | 275.0962 |  | 283.4551 |  | 0.88433 |  | 0.90742 |  | 4.9786 |  | 3.465 |  | 12.1274 |  | 127.7861 |  | 95.1855 |  | 12.8355 |  |  | F | 244815.0169 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 14.8291 |  | 17.9682 |  | 36.0497 |  | 33.5095 |  | 56.3011 |  | 63.7359 |  | 319.9372 |  | 289.6581 |  | 1.0425 |  | 0.91344 |  | 6.3178 |  | 5.6626 |  | 12.274 |  | 128.4791 |  | 95.5298 |  | 11.9972 |  |  | F | 250580.4531 |  |  | N |  | N |  | N
2025-07-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 16.4245 |  | 15.6163 |  | 34.0047 |  | 32.5645 |  | 84.1683 |  | 70.1098 |  | 275.1633 |  | 287.2472 |  | 0.85046 |  | 0.84164 |  | 6.9298 |  | 3.6017 |  | 11.9444 |  | 127.2873 |  | 95.4658 |  | 12.5631 |  |  | F | 248114.3174 |  |  | N |  | N |  | N
Suma | 49.5 | 690.5 | 3 | 1 | 0 | 75 | 612.5 | 2.5 | 4.5 | 11.5
Mes priemer | [10 empty] | 14.7408 |  | 14.9464 |  | 32.5963 |  | 33.0435 |  | 82.7554 |  | 59.2095 |  | 276.8019 |  | 281.581 |  | 0.99976 |  | 0.89183 |  | 5.2496 |  | 3.5325 |  | 12.0025 |  | 128.4094 |  | 95.3082 |  | 12.8115 |  | 0 |  | 237292.0548 |  | 161.2633 |  | 570.9265 |  | 6.769
Max | [10 empty] | 22.8653 |  | 18.3368 |  | 40.3289 |  | 41.6278 |  | 154.0805 |  | 87.5977 |  | 319.9372 |  | 294.8247 |  | 3.5351 |  | 1.166 |  | 9.8208 |  | 5.6626 |  | 12.8965 |  | 131.2588 |  | 96.163 |  | 14.0091 |  |  |  | 261882.7355 |  | 161.2633 |  | 973.9112 |  | 10.3969
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | % |  |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0991 |  | 2.1143 |  | 2.7271 |  | 2.7283 |  | 17.2299 |  | 14.6127 |  | 41.5251 |  | 41.0034 |  | 0.25138 |  | 0.25063 |  | 0.82417 |  | 0.66971 |  | 11.7328 | [5 empty] | 13.7692 |  |  |  | 219829.0691 |  | 17.6169 |  | 19.1461 |  | 1.8075
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 7.2025
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie