## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [30 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 8.2025
[11 empty] | Normal | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal | BIO |  | Normal | BIO |  | Normal | BIO |  | Normal |  | BIO | [8 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO | CO |  | NOx | NOx |  | TRS | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 | 100 |  | 300 | 300 |  | 10 | 10 |  | 50 |  | 10 | [8 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | 10 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 30 |  | 30 | [8 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené |  | splnené | [8 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 401 | 1048 |  | 260 |  | 887 |  | 401 | 1048 |  | 401 | 1048 |  | 401 | 1048 |  | 387 |  | 873 |  | 1449 | 1454 | 1454 | 1454 | 0 |  | 1449 | 141 |  | 161 |  | 159
N / % SPH F | [10 empty] | 1 / 0,2 | 4 / 0,4 |  | 1 / 0,4 |  | 4 / 0,4 |  | 1 / 0,2 | 4 / 0,4 |  | 1 / 0,2 | 4 / 0,4 |  | 1 / 0,2 | 4 / 0,4 |  | 15 / 3,7 |  | 18 / 2,0 |  | 5 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1454 / 0,0 |  | 5 / 0,3 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 1,2
N / % SPH E | [10 empty] | 35 / 8,0 | 4 / 0,4 |  | 35 / 11,9 |  | 4 / 0,4 |  | 35 / 8,0 | 4 / 0,4 |  | 35 / 8,0 | 4 / 0,4 |  | 35 / 8,0 | 4 / 0,4 |  | 49 / 11,2 |  | 18 / 2,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 1,2
N platných PDH | [10 empty] | 31 | 31 |  | 26 |  | 26 |  | 31 | 31 |  | 31 | 31 |  | 31 | 31 |  | 29 |  | 29 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 26 |  | 26 |  | 29
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 6,5
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 17.2509 | 16.7452 |  | 39.5387 |  | 43.412 |  | 66.2837 | 44.0555 |  | 270.6908 | 278.3713 |  | 1.3692 | 1.1459 |  | 4.8277 |  | 3.1705 | [8 empty] | 125.1506 |  | 283.7474 |  | 8.4695
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 537.157 | 1282.9146 |  | 779.2803 |  | 2754.5068 |  | 2228.8136 | 5104.7534 |  | 8527.1755 | 21270.8328 |  | 73.1189 | 155.0739 |  | 206.2816 |  | 305.3004 | [8 empty] | 1277.6471 |  | 3262.1887 |  | 153.1373
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 53890.3591 | 130737.4999 |  | 36503.365 |  | 110944.6917 |  | 53890.3591 | 130737.4999 |  | 53890.3591 | 130737.4999 |  | 53890.3591 | 130737.4999 |  | 53890.3591 |  | 110944.6917 | [8 empty] | 17386.9941 |  | 19792.8082 |  | 19792.8082
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO | CO |  | NOx | NOx |  | TRS | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2025-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.3335 | 17.8556 |  | 39.3734 |  | 36.3205 |  | 89.861 | 41.969 |  | 279.3912 | 288.063 |  | 0.70561 | 0.77993 |  | 4.106 |  | 3.4096 |  | 12.2999 | 128.3633 | 95.2818 | 12.34 |  | F | 253497.8632 |  | N |  | N |  | N
2025-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 17.7119 | 17.3233 |  | 38.8687 |  | 39.0801 |  | 113.3901 | 46.3654 |  | 285.3495 | 289.1165 |  | 0.7186 | 0.7159 |  | 3.888 |  | 3.3563 |  | 12.3143 | 128.0104 | 95.2659 | 12.4755 |  | F | 248276.9912 |  | N |  | N |  | N
2025-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.8185 | 15.677 |  | 38.6704 |  | 41.9497 |  | 82.7203 | 47.661 |  | 280.6203 | 289.4135 |  | 0.71498 | 0.70783 |  | 4.229 |  | 3.3085 |  | 12.1735 | 126.6789 | 95.4271 | 12.7005 |  | F | 247987.2624 |  | N |  | N |  | N
2025-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 16.7612 | 15.3618 |  | 38.3682 |  | 41.6324 |  | 118.0661 | 65.217 |  | 281.1287 | 287.5089 |  | 0.70208 | 0.70173 |  | 4.5408 |  | 3.7964 |  | 12.1875 | 126.4968 | 95.8006 | 12.8156 |  | F | 246539.0719 |  | N |  | N |  | N
2025-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2.5 | 14.4778 | 16.9848 |  | 41.7469 |  | 41.6591 |  | 60.78 | 85.624 |  | 268.5847 | 288.9458 |  | 0.69558 | 0.70172 |  | 5.1769 |  | 3.7395 |  | 12.1123 | 127.0448 | 95.7797 | 12.7605 |  | F | 244600.8662 |  | N |  | N |  | N
2025-08-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 17.3888 | 16.8813 |  | 40.2908 |  | 40.3416 |  | 95.8385 | 47.5007 |  | 286.5351 | 279.7894 |  | 0.67835 | 0.67629 |  | 4.1196 |  | 3.602 |  | 12.6804 | 125.9642 | 96.0069 | 12.1646 |  | F | 257345.9671 |  | N |  | N |  | N
2025-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.0054 | 16.6643 |  | 39.895 |  | 40.2075 |  | 99.9437 | 52.246 |  | 274.3074 | 277.0931 |  | 0.6493 | 0.64885 |  | 3.8975 |  | 3.5554 |  | 12.5307 | 126.2438 | 96.2094 | 12.0007 |  | F | 253634.4798 |  | N |  | N |  | N
2025-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 17.8193 | 17.7882 |  | 40.9787 |  | 39.7925 |  | 73.2453 | 49.9087 |  | 274.867 | 277.6578 |  | 0.66032 | 0.65741 |  | 4.2245 |  | 3.5953 |  | 12.6454 | 128.2289 | 96.0519 | 12.1629 |  | F | 259560.7598 |  | N |  | N |  | N
2025-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.1301 | 17.3642 |  | 40.9426 |  | 40.4147 |  | 69.5992 | 43.9748 |  | 272.6866 | 277.3325 |  | 0.67869 | 0.66385 |  | 4.2333 |  | 3.5919 |  | 12.6163 | 128.2147 | 96.1899 | 12.5635 |  | F | 251251.1208 |  | N |  | N |  | N
2025-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 16.9576 | 17.4207 |  | 40.7035 |  | 40.615 |  | 90.6646 | 40.0665 |  | 272.7493 | 276.3137 |  | 0.67206 | 0.67073 |  | 4.2881 |  | 3.5619 |  | 12.597 | 128.0984 | 96.1382 | 12.2243 |  | F | 250164.818 |  | N |  | N |  | N
2025-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.2779 | 14.9441 |  | 39.8749 |  | 41.3369 |  | 70.4969 | 37.0252 |  | 262.9197 | 276.5506 |  | 0.66081 | 0.67216 |  | 5.0848 |  | 3.462 |  | 12.3731 | 125.2463 | 96.3494 | 11.8949 |  | F | 250501.1882 |  | N |  | N |  | N
2025-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 18.2732 | 18.293 |  | 41.5962 |  | 39.8023 |  | 54.0088 | 37.0922 |  | 289.2044 | 274.4564 |  | 0.71181 | 0.674 |  | 3.7762 |  | 3.4356 |  | 12.5186 | 127.7316 | 96.094 | 11.4373 |  | F | 256990.2946 |  | N |  | N |  | N
2025-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 18.4412 | 18.1724 |  | 41.235 |  | 40.6469 |  | 60.6127 | 42.7411 |  | 264.835 | 276.2758 |  | 0.65563 | 0.67284 |  | 5.2693 |  | 3.51 |  | 12.4462 | 128.471 | 96.0309 | 12.1599 |  | F | 251390.3975 |  | N |  | N |  | N
2025-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.0023 | 15.7118 |  | 39.9435 |  | 40.5484 |  | 79.215 | 47.0551 |  | 263.1543 | 276.345 |  | 0.66758 | 0.66993 |  | 5.1537 |  | 3.9684 |  | 12.1706 | 127.8442 | 96.0518 | 12.5412 |  | F | 247087.6234 |  | N |  | N |  | N
2025-08-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.6748 | 15.3098 |  | 37.9543 |  | 39.7995 |  | 52.709 | 23.9859 |  | 266.4285 | 274.8403 |  | 0.66533 | 0.68249 |  | 5.309 |  | 3.7108 |  | 12.4962 | 127.8626 | 96.051 | 12.445 |  | F | 250278.0394 |  | N |  | N |  | N
2025-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.5 | 0 | 2.5 | 0 | 14.0359 | 14.902 |  | 36.5072 |  | 49.9336 |  | 36.4123 | 26.2129 |  | 265.8689 | 274.0572 |  | 0.67452 | 0.6764 |  | 5.1168 |  | 3.4259 |  | 12.2078 | 127.9066 | 95.6334 | 12.6103 |  | F | 222953.5684 |  | N | 1138.1826 |  | 3.4094
2025-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 20 | 0.5 | 3 | 0 | 15.2831 | 15.701 |  | 38.9731 |  | 80.4449 |  | 44.3363 | 30.6387 |  | 264.6949 | 272.6116 |  | 0.64217 | 0.66413 |  |  | F |  | F | 12.2293 | 126.7481 | 95.4232 | 12.7951 |  | F | 243334.9416 | 1152.546 |  | 1381.5577 |  |  | F
2025-08-18 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 9.5 | 14.5 | 0 | 0 | 4 | 12.4954 | 15.4406 |  | 40.0377 |  | 40.3463 |  | 33.7006 | 49.0349 |  | 306.2535 | 275.0508 |  | 0.79658 | 0.68694 |  | 3.1821 |  | 2.8878 |  | 12.5859 | 122.9346 | 95.6564 | 11.8821 |  | F | 244475.1061 |  | N |  | N |  | N
2025-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 14.3028 | 16.6038 |  | 62.5547 |  | 54.4302 |  | 92.0701 | 52.0372 |  | 258.4604 | 283.5334 |  | 0.62018 | 0.68223 |  | 2.8643 |  | 2.3101 |  | 12.4186 | 126.2884 | 95.5155 | 12.3831 |  | F | 243146.1107 | 1567.1965 |  | 1553.9655 |  | 2.0709
2025-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 17.0646 | 16.7189 |  | 39.5678 |  | 45.7157 |  | 77.6469 | 44.5172 |  | 262.4054 | 280.1945 |  | 0.6313 | 0.64958 |  | 3.168 |  | 2.1656 |  | 12.2314 | 126.877 | 94.964 | 12.6125 |  | F | 238581.8997 |  | N |  | N |  | N
2025-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 17.9429 | 18.1297 |  | 36.9732 |  | 44.7847 |  | 84.0629 | 48.2405 |  | 279.5775 | 283.349 |  | 0.66274 | 0.63202 |  | 2.2453 |  | 2.0269 |  | 12.0965 | 128.4736 | 94.7133 | 11.8601 |  | F | 258320.7314 |  | N |  | N |  | N
2025-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.5829 | 16.7749 |  | 37.2683 |  | 40.2252 |  | 74.5527 | 60.1747 |  | 280.4892 | 282.3863 |  | 0.76597 | 0.74036 |  | 2.8858 |  | 2.1352 |  | 12.1022 | 126.6293 | 94.8623 | 12.7482 |  | F | 262987.1408 |  | N |  | N |  | N
2025-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 18.2088 | 17.9021 |  | 36.2868 |  | 37.8822 |  | 84.5791 | 53.239 |  | 280.1974 | 283.6574 |  | 0.77366 | 0.72188 |  | 2.3357 |  | 2.1029 |  | 12.1337 | 127.2937 | 95.2486 | 12.13 |  | F | 260818.7467 |  | N |  | N |  | N
2025-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 16.3988 | 17.2446 |  | 35.9538 |  | 38.2987 |  | 109.0704 | 53.1365 |  | 272.1486 | 284.4727 |  | 0.79069 | 0.85276 |  | 3.0449 |  | 2.1227 |  | 12.0433 | 126.8088 | 95.6466 | 12.3274 |  | F | 257412.5527 |  | N |  | N |  | N
2025-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 9 | 8 | 0 | 17.9007 | 17.2796 |  | 37.4601 |  | 38.5295 |  | 35.7503 | 35.0201 |  | 263.9425 | 277.8079 |  | 4.4212 | 2.8733 |  | 10.0996 |  | 2.1021 |  | 11.8889 | 126.9332 | 95.6196 | 12.2036 |  | F | 253451.9915 | 156.9124 |  | 183.2783 |  | 10.0233
2025-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.5 | 0 | 16.6008 | 16.9856 |  |  | N |  | N | 62.8819 | 23.0566 |  | 267.0824 | 267.8214 |  | 3.6306 | 4.5557 |  | 9.7803 |  |  | N | 11.8487 | 126.7908 | 95.4139 | 12.2912 |  | F | 254269.5749 | 112.6858 |  | 154.5616 |  | 9.8397
2025-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 16.322 | 17.1607 |  |  | N |  | N | 37.8656 | 31.5803 |  | 262.0777 | 265.2234 |  | 4.1098 | 3.9076 |  | 8.9113 |  |  | N | 11.6383 | 127.148 | 95.4236 | 13.0126 |  | F | 250131.0807 | 140.5003 |  | 303.3869 |  | 8.6023
2025-08-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 19.8115 | 18.9902 |  |  | N |  | N | 40.5472 | 26.8782 |  | 260.8441 | 267.6914 |  | 3.6438 | 3.6492 |  | 8.0658 |  |  | N | 11.891 | 130.3286 | 95.2259 | 12.9144 |  | F | 249375.1875 | 117.3077 |  | 132.2015 |  | 8.0366
2025-08-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13.8107 | 17.7772 |  |  | N |  | N | 22.2014 | 23.5669 |  | 228.0303 | 263.7916 |  | 3.2141 | 3.8681 |  | 9.4902 |  |  | N | 11.9934 | 127.6258 | 94.8204 | 12.2735 |  | F | 227992.7998 | 124.8188 |  | 155.3336 |  | 9.369
2025-08-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 19.5 | 3 | 0 | 20.9136 | 13.8759 |  | 40.7577 |  |  | N | 58.775 | 46.3395 |  | 264.627 | 239.3657 |  | 0.94241 | 0.94164 |  | 2.4508 |  |  | N | 12.6001 | 128.7604 | 94.8078 | 12.3134 |  | F | 249629.4925 | 45.6479 |  | 38.7521 |  | 3.2811
2025-08-31 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 17.1259 |  | N |  | N |  | N | 23.3434 |  | N | 226.5471 |  | N | 0.801 |  | N |  | F |  | N | 12.3602 | 129.2295 | 94.7763 | 11.0409 |  | F | 263487.7938 | 58.5333 |  |  | N |  | N
Suma | 0 | 727 | 0 | 0.5 | 0 | 131 | 445.5 | 70.5 | 80.5 | 6.5
Mes priemer | [10 empty] | 16.5766 | 16.7746 |  | 40.107 |  | 42.9895 |  | 68.6757 | 43.7369 |  | 269.8712 | 277.0239 |  | 1.2051 | 1.2132 |  | 4.8599 |  | 3.1201 |  | 12.272 | 127.3315 | 95.5638 | 12.3253 | 0 |  | 249983.0794 | 386.2387 |  | 560.1355 |  | 6.829
Max | [10 empty] | 20.9136 | 18.9902 |  | 62.5547 |  | 80.4449 |  | 118.0661 | 85.624 |  | 306.2535 | 289.4135 |  | 4.4212 | 4.5557 |  | 10.0996 |  | 3.9684 |  | 12.6804 | 130.3286 | 96.3494 | 13.0126 |  |  | 263487.7938 | 1567.1965 |  | 1553.9655 |  | 10.0233
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [10 empty] | TZL | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO | CO |  | NOx | NOx |  | TRS | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0991 | 2.1143 |  | 2.7271 |  | 2.7283 |  | 17.2299 | 14.6127 |  | 41.5251 | 41.0034 |  | 0.25138 | 0.25063 |  | 0.82417 |  | 0.66971 |  | 11.7328 |  |  | 13.7692 |  |  | 219829.0691 | 17.6169 |  | 19.1461 |  | 1.8075
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 | 1.25 |  | 2.05 | 2.05 |  | 1.52 | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [8 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 8.2025
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie