## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [11 empty] | 9.2025
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [13 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [13 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [13 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 465 |  | 554 |  | 431 |  | 554 |  | 465 |  | 554 |  | 465 |  | 554 |  | 465 |  | 554 |  | 465 |  | 554 |  | 1019 |  | 1027 |  | 1027 |  | 1027 |  | 0 |  | 1019 |  | 34 |  | 0 |  | 0
N / % SPH F | [10 empty] | 4 / 0,9 |  | 4 / 0,7 |  | 4 / 0,9 |  | 4 / 0,7 |  | 4 / 0,9 |  | 4 / 0,7 |  | 4 / 0,9 |  | 4 / 0,7 |  | 4 / 0,9 |  | 4 / 0,7 |  | 4 / 0,9 |  | 4 / 0,7 |  | 8 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1027 / 0,0 |  | 8 / 0,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 11 / 2,2 |  | 4 / 0,7 |  | 9 / 2,0 |  | 4 / 0,7 |  | 11 / 2,2 |  | 4 / 0,7 |  | 11 / 2,2 |  | 4 / 0,7 |  | 11 / 2,2 |  | 4 / 0,7 |  | 11 / 2,2 |  | 4 / 0,7 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 5,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 24 |  | 24 |  | 22 |  | 22 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 0 |  | 24 |  | 22 |  | 22 |  | 24
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 24 / 80,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 13.1432 |  | 15.1587 |  | 14.8167 |  | 21.0481 |  | 128.6606 |  | 85.8728 |  | 281.111 |  | 288.1802 |  | 1.3661 |  | 1.2349 |  | 2.7763 |  | 1.8969 | [13 empty] | 53.9296 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 424.7815 |  | 602.2796 |  | 448.3551 |  | 833.2159 |  | 4191.2032 |  | 5137.8014 |  | 9028.8946 |  | 11423.2248 |  | 75.0126 |  | 87.1465 |  | 126.6656 |  | 113.8669 | [13 empty] | 134.4655 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 59614.7604 |  | 70320.8432 |  | 55410.7392 |  | 70320.8432 |  | 59614.7604 |  | 70320.8432 |  | 59614.7604 |  | 70320.8432 |  | 59614.7604 |  | 70320.8432 |  | 59614.7604 |  | 70320.8432 | [13 empty] | 4204.0211 |  | 0 |  | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2025-09-01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-04 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-06 | 14.5 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 6.5 | 10.5016 |  |  | N |  | N |  | N | 67.4551 |  |  | N | 243.9252 |  |  | N | 1.2231 |  |  | N | 3.5086 |  |  | N | 13.3822 |  | 118.4662 |  | 96.175 |  | 11.4381 |  |  | F | 231155.5521 |  | 69.1532 |  |  | N |  | N
2025-09-07 | 15.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 7.8843 |  |  | N |  | N |  | N | 3.2714 |  |  | N | 225.5136 |  |  | N | 2.2762 |  |  | N | 5.8212 |  |  | N | 12.9918 |  | 110.5527 |  | 96.121 |  | 10.8437 |  |  | F | 207166.7479 |  | 41.0293 |  |  | N |  | N
2025-09-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-09 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.2093 |  |  | N | 22.1258 |  |  | N | 114.9644 |  |  | N | 301.0147 |  |  | N | 1.4568 |  |  | N | 2.1863 |  |  | N | 13.2065 |  | 121.0954 |  | 95.4327 |  | 11.4108 |  |  | F | 226459.4883 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.0541 |  |  | N | 6.7353 |  |  | N | 135.7114 |  |  | N | 288.4545 |  |  | N | 1.3947 |  |  | N | 2.1198 |  |  | N | 13.1556 |  | 123.2226 |  | 95.3661 |  | 11.4124 |  |  | F | 235586.27 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-11 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.3591 |  |  | N | 6.7123 |  |  | N | 118.9745 |  |  | N | 270.5115 |  |  | N | 1.2795 |  |  | N | 2.0594 |  |  | N | 12.7028 |  | 124.748 |  | 95.0817 |  | 12.3508 |  |  | F | 235786.382 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 4.5 | 0 | 0 | 3.5 | 10.0447 |  | 18.1759 |  | 6.4927 |  | 6.5364 |  | 82.2009 |  | 94.5325 |  | 277.3509 |  | 284.5121 |  | 1.33 |  | 1.2847 |  | 2.1508 |  | 2.0353 |  | 12.7901 |  | 124.1502 |  | 95.9154 |  | 12.0859 |  |  | F | 242853.2269 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.573 |  | 16.8677 |  | 6.7804 |  | 6.2186 |  | 171.3264 |  | 75.0248 |  | 276.349 |  | 276.5386 |  | 1.2311 |  | 1.2639 |  | 2.8412 |  | 2.0252 |  | 12.6656 |  | 128.6636 |  | 96.1811 |  | 12.694 |  |  | F | 245743.3506 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 10.8181 |  | 16.5832 |  | 7.4905 |  | 7.1661 |  | 128.6703 |  | 89.2432 |  | 274.3276 |  | 281.7811 |  | 1.2923 |  | 1.3075 |  | 3.4183 |  | 2.3016 |  | 12.9731 |  | 122.6171 |  | 95.5695 |  | 11.5024 |  |  | F | 238857.3454 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-15 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 13.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 7.6463 |  | 11.992 |  | 7.4347 |  | 6.7847 |  | 39.7503 |  | 99.2347 |  | 286.2635 |  | 277.2972 |  | 1.5523 |  | 1.2202 |  | 3.3785 |  | 2.9636 |  | 12.7936 |  | 119.0831 |  | 95.7033 |  | 11.141 |  |  | F | 237046.7222 |  | 57.6823 |  |  | N |  | N
2025-09-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0.5 | 14.9008 |  | 14.0153 |  | 10.4296 |  | 15.2836 |  | 229.5819 |  | 109.2774 |  | 289.1895 |  | 294.8316 |  | 1.2356 |  | 1.2544 |  | 3.3729 |  | 2.2562 |  | 12.5925 |  | 125.5883 |  | 95.7639 |  | 12.8071 |  |  | F | 255297.7608 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.1552 |  | 14.4867 |  | 19.6231 |  | 19.5683 |  | 146.7128 |  | 101.1743 |  | 298.6974 |  | 287.2378 |  | 1.2592 |  | 1.2416 |  | 3.1193 |  | 2.3552 |  | 12.8336 |  | 125.373 |  | 95.944 |  | 12.182 |  |  | F | 269103.9987 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8014 |  | 17.4969 |  | 21.4534 |  | 20.6563 |  | 133.6325 |  | 87.0478 |  | 286.7231 |  | 284.7795 |  | 1.2403 |  | 1.2349 |  | 2.5038 |  | 2.0418 |  | 12.786 |  | 126.6625 |  | 96.3579 |  | 12.3131 |  |  | F | 275978.9962 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-19 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 8.5 | 12.1258 |  | 16.8329 |  | 27.0443 |  | 21.3161 |  | 66.2349 |  | 99.4647 |  | 339.7827 |  | 302.5319 |  | 1.5621 |  | 1.272 |  | 3.7359 |  | 2.2119 |  | 13.09 |  | 124.8886 |  | 96.5713 |  | 11.8639 |  |  | F | 264395.3435 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.7058 |  | 14.0903 |  | 21.8835 |  | 21.5075 |  | 188.7678 |  | 94.0026 |  | 284.1102 |  | 291.1489 |  | 1.1702 |  | 1.1808 |  | 3.7709 |  | 1.9867 |  | 12.1355 |  | 127.0039 |  | 96.4892 |  | 13.4677 |  |  | F | 251033.1631 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.1382 |  | 14.3028 |  | 20.7474 |  | 21.4686 |  | 141.7912 |  | 91.0079 |  | 282.1638 |  | 291.8297 |  | 1.204 |  | 1.1954 |  | 2.6688 |  | 1.9456 |  | 12.2613 |  | 128.2383 |  | 95.9482 |  | 12.8723 |  |  | F | 248366.3105 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 14.7262 |  | 12.4297 |  | 21.7324 |  | 22.4447 |  | 157.7819 |  | 53.0698 |  | 287.9417 |  | 294.3363 |  | 1.4338 |  | 1.2981 |  | 2.9205 |  | 1.7947 |  | 12.5893 |  | 128.9231 |  | 95.5444 |  | 11.8271 |  |  | F | 252656.6595 |  | 71.8367 |  |  | N |  | N
2025-09-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.4072 |  | 13.8042 |  | 22.2527 |  | 22.1488 |  | 155.5509 |  | 95.2071 |  | 293.4776 |  | 292.0464 |  | 1.265 |  | 1.2504 |  | 2.5512 |  | 1.9632 |  | 12.6949 |  | 125.2339 |  | 95.7979 |  | 12.5209 |  |  | F | 249028.4772 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.6552 |  | 16.4154 |  | 22.1458 |  | 23.7071 |  | 160.1063 |  | 87.0905 |  | 291.2981 |  | 287.5338 |  | 1.2256 |  | 1.2319 |  | 2.9635 |  | 1.9611 |  | 12.4883 |  | 125.4106 |  | 96.0536 |  | 12.763 |  |  | F | 269235.0021 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 12.9885 |  | 14.8334 |  | 25.8889 |  | 24.3536 |  | 119.9256 |  | 80.5135 |  | 303.0587 |  | 285.545 |  | 1.3183 |  | 1.2277 |  | 2.3567 |  | 1.6906 |  | 12.4698 |  | 124.353 |  | 96.1117 |  | 12.4592 |  |  | F | 249656.5381 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.6755 |  | 15.1174 |  | 24.7431 |  | 24.3914 |  | 84.9564 |  | 68.1427 |  | 278.4254 |  | 286.9875 |  | 1.2632 |  | 1.2337 |  | 2.1942 |  | 1.4722 |  | 12.5458 |  | 124.5047 |  | 96.4419 |  | 12.9659 |  |  | F | 250748.3315 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.9714 |  | 14.064 |  | 24.5728 |  | 24.595 |  | 126.3544 |  | 76.2562 |  | 273.6989 |  | 287.1185 |  | 1.2039 |  | 1.2317 |  | 2.2679 |  | 1.5082 |  | 12.4864 |  | 125.3188 |  | 96.4246 |  | 13.0629 |  |  | F | 238832.2282 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.2879 |  | 15.7558 |  | 24.8688 |  | 24.9664 |  | 173.9175 |  | 66.1036 |  | 277.6605 |  | 287.0312 |  | 1.2133 |  | 1.2485 |  | 2.8435 |  | 1.3985 |  | 12.4773 |  | 125.9013 |  | 96.0033 |  | 12.8572 |  |  | F | 241921.8294 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 16.1245 |  | 16.3708 |  | 26.0426 |  | 25.3156 |  | 167.7731 |  | 70.1359 |  | 280.348 |  | 280.7032 |  | 1.2464 |  | 1.2304 |  | 2.1097 |  | 1.5477 |  | 12.4863 |  | 125.0195 |  | 95.9025 |  | 11.9744 |  |  | F | 243336.1865 |  |  | N |  | N |  | N
2025-09-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3658 |  |  | N | 27.3371 |  |  | N | 125.1812 |  |  | N | 279.6465 |  |  | N | 1.2874 |  |  | N | 1.6915 |  |  | N | 12.9545 |  | 123.546 |  | 96.1385 |  | 11.3679 |  |  | F | 240267.9831 |  |  | N |  | N |  | N
Suma | 117 | 513.5 | 11 | 3.5 | 0 | 230 | 279 | 19 | 0 | 41
Mes priemer | [10 empty] | 13.38 |  | 15.2019 |  | 18.3881 |  | 18.8016 |  | 126.6914 |  | 85.3627 |  | 282.9139 |  | 287.4328 |  | 1.3402 |  | 1.2449 |  | 2.8564 |  | 1.97 |  | 12.7314 |  | 124.1069 |  | 95.96 |  | 12.1743 |  | 0 |  | 245854.7456 |  | 59.9254
Max | [10 empty] | 19.1552 |  | 18.1759 |  | 27.3371 |  | 25.3156 |  | 229.5819 |  | 109.2774 |  | 339.7827 |  | 302.5319 |  | 2.2762 |  | 1.3075 |  | 5.8212 |  | 2.9636 |  | 13.3822 |  | 128.9231 |  | 96.5713 |  | 13.4677 |  |  |  | 275978.9962 |  | 71.8367 |  | 0 |  | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | % |  |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0991 |  | 2.1143 |  | 2.7271 |  | 2.7283 |  | 17.2299 |  | 14.6127 |  | 41.5251 |  | 41.0034 |  | 0.25138 |  | 0.25063 |  | 0.82417 |  | 0.66971 |  | 11.7328 | [5 empty] | 13.7692 |  |  |  | 219829.0691 |  | 17.6169 |  | 19.1461 |  | 1.8075
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 9.2025
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie