## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [28 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 10.2025
[11 empty] | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | [7 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 | 200 |  | 100 | 250 |  | 100 | 300 |  | 300 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | [7 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 | 20 |  | 20 | 10 |  | 10 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 30 |  | 30 | [7 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | [7 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 301 |  | 1139 | 301 |  | 1135 | 301 |  | 1139 | 301 |  | 1139 | 301 |  | 1139 | 301 |  | 1135 | 1440 | 1451 | 1451 | 1451 | 0 |  | 1440 | 0 |  | 4 |  | 4
N / % SPH F | [10 empty] | 3 / 1,0 |  | 8 / 0,7 | 3 / 1,0 |  | 8 / 0,7 | 3 / 1,0 |  | 8 / 0,7 | 3 / 1,0 |  | 8 / 0,7 | 3 / 1,0 |  | 8 / 0,7 | 3 / 1,0 |  | 8 / 0,7 | 11 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1451 / 0,0 |  | 11 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 5 / 1,6 |  | 11 / 0,9 | 5 / 1,6 |  | 11 / 0,9 | 5 / 1,6 |  | 11 / 0,9 | 5 / 1,6 |  | 11 / 0,9 | 5 / 1,6 |  | 11 / 0,9 | 5 / 1,6 |  | 11 / 0,9 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 29 |  | 29 | 29 |  | 29 | 29 |  | 29 | 29 |  | 29 | 29 |  | 29 | 29 |  | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 29 |  | 29 |  | 29
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 13.0765 |  | 12.8144 | 25.8261 |  | 29.7289 | 81.1513 |  | 43.2706 | 273.8232 |  | 280.2581 | 0.73582 |  | 0.70562 | 2.5329 |  | 2.0827 | [7 empty] | 0 |  | 652.2795 |  | 2.3632
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 282.1697 |  | 1047.0823 | 553.2118 |  | 2474.9043 | 1760.8514 |  | 5327.9035 | 5894.5426 |  | 22867.6274 | 29.5957 |  | 108.0926 | 69.4731 |  | 255.8795 | [7 empty] | 0 |  | 180.2874 |  | 0.98813
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 36588.6046 |  | 138495.7361 | 36588.6046 |  | 138049.0389 | 36588.6046 |  | 138495.7361 | 36588.6046 |  | 138495.7361 | 36588.6046 |  | 138495.7361 | 36588.6046 |  | 138049.0389 | [7 empty] | 0 |  | 446.6972 |  | 446.6972
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2025-10-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 15.2181 |  | 15.6073 | 26.1323 |  | 26.5219 | 116.4917 |  | 53.1076 | 276.3126 |  | 284.2717 | 1.2576 |  | 1.2516 | 1.7816 |  | 1.3938 | 12.6534 | 123.5142 | 96.2232 | 11.6348 |  | F | 242950.3643 |  | N |  | N |  | N
2025-10-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.6372 |  | 14.0054 | 26.5117 |  | 26.462 | 152.7393 |  | 68.0045 | 272.3401 |  | 275.4348 | 1.209 |  | 1.2157 | 2.0833 |  | 1.4376 | 12.4626 | 122.4771 | 96.2932 | 11.9733 |  | F | 238298.7386 |  | N |  | N |  | N
2025-10-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.7552 |  | 12.7939 | 26.3796 |  | 26.5181 | 115.1011 |  | 80.8581 | 281.8129 |  | 281.9582 | 1.2523 |  | 1.2391 | 2.205 |  | 1.4854 | 12.4082 | 122.4663 | 96.009 | 11.4917 |  | F | 246255.8811 |  | N |  | N |  | N
2025-10-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 12.6604 |  | N | 26.3464 |  | N | 67.8582 |  | N | 286.3053 |  | N | 1.2287 |  | N | 1.3168 | 12.283 | 123.3543 | 95.084 | 11.398 |  | F | 235591.6328 |  | N |  | N |  | N
2025-10-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 12.1552 |  | 13.2562 | 25.9333 |  | 25.6884 | 105.0327 |  | 65.5581 | 286.7026 |  | 286.4095 | 1.2069 |  | 1.2118 | 2.091 |  | 1.3357 | 12.2008 | 122.6135 | 95.025 | 11.9393 |  | F | 235860.071 |  | N |  | N |  | N
2025-10-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 12.9192 |  | 13.9406 | 26.3471 |  | 25.949 | 92.8413 |  | 70.8682 | 278.6483 |  | 287.0661 | 1.2294 |  | 1.2158 | 2.1459 |  | 1.4697 | 12.377 | 121.8987 | 95.4462 | 12.24 |  | F | 234238.2054 |  | N |  | N |  | N
2025-10-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 12.6811 |  | 14.0042 | 26.1617 |  | 25.8933 | 83.424 |  | 53.22 | 271.7106 |  | 287.284 | 1.2149 |  | 1.2248 | 2.1756 |  | 1.3746 | 12.4044 | 122.9693 | 95.794 | 12.4418 |  | F | 239469.8024 |  | N |  | N |  | N
2025-10-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 13.0819 |  | 13.376 | 25.6658 |  | 26.4436 | 82.7644 |  | 51.9106 | 279.2517 |  | 287.6651 | 1.2088 |  | 1.2203 | 2.1987 |  | 1.3669 | 12.4643 | 122.7814 | 95.8771 | 12.407 |  | F | 240859.375 |  | N |  | N |  | N
2025-10-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.8979 |  | 12.8231 | 26.8096 |  | 26.1448 | 46.7098 |  | 43.8071 | 258.7996 |  | 286.5493 | 1.2054 |  | 1.2158 | 2.1508 |  | 1.302 | 12.3728 | 122.2626 | 95.8051 | 12.3155 |  | F | 237048.6159 |  | N |  | N |  | N
2025-10-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 12.7136 |  | 13.1691 | 24.7681 |  | 25.1388 | 88.2631 |  | 37.4625 | 281.519 |  | 286.7055 | 1.0857 |  | 1.1077 | 1.7332 |  | 1.3209 | 12.3477 | 122.5568 | 96.232 | 12.5435 |  | F | 246764.6199 |  | N |  | N |  | N
2025-10-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.006 |  | 11.6132 | 23.8352 |  | 27.506 | 92.5665 |  | 28.4593 | 262.3302 |  | 285.4397 | 0.93721 |  | 0.98972 | 1.4327 |  | 1.2255 | 12.0215 | 121.148 | 96.4533 | 12.8606 |  | F | 231957.7552 |  | N |  | N |  | N
2025-10-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.5131 |  | 10.9605 | 24.4711 |  | 28.4552 | 80.4251 |  | 42.1291 | 262.063 |  | 272.0329 | 0.94851 |  | 0.96569 | 1.3932 |  | 1.2154 | 11.8461 | 121.1638 | 96.349 | 13.2266 |  | F | 224881.1917 |  | N |  | N |  | N
2025-10-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.7098 |  | 11.1158 | 24.0136 |  | 27.4312 | 70.8659 |  | 29.2599 | 268.0152 |  | 278.8059 | 0.96041 |  | 0.89805 | 1.3315 |  | 1.1904 | 11.9021 | 120.9019 | 96.0511 | 12.4138 |  | F | 228044.2969 |  | N |  | N |  | N
2025-10-14 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 5.5 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 12.8099 |  | 11.8347 | 24.9542 |  | 28.9363 | 24.4885 |  | 25.3163 | 270.3203 |  | 286.0272 | 0.73342 |  | 0.79985 | 3.4476 |  | 1.8663 | 12.1201 | 119.3698 | 96.0082 | 12.5427 |  | F | 245373.595 |  | N |  | N |  | N
2025-10-15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12.7882 |  | 12.5277 | 25.0215 |  | 24.8209 | 69.8163 |  | 33.7967 | 276.5057 |  | 281.1083 | 0.74012 |  | 0.53693 | 3.2255 |  | 2.6286 | 12.1052 | 121.0955 | 96.087 | 12.2974 |  | F | 233563.4248 |  | N |  | N |  | N
2025-10-16 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 4.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0.5 | 20.0906 |  | 13.5666 | 24.2728 |  | 25.8106 | 127.4267 |  | 32.8993 | 278.7998 |  | 281.9412 | 0.17535 |  | 0.30668 | 4.3301 |  | 2.6946 | 12.4684 | 122.4178 | 96.1006 | 12.1075 |  | F | 240794.5308 |  | N |  | N |  | N
2025-10-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.9354 |  | N | 27.5464 |  | N | 35.0097 |  | N | 279.277 |  | N | 0.30956 |  | N | 2.68 | 12.5216 | 121.6048 | 95.9455 | 12.3381 |  | F | 259987.2084 |  | N |  | N |  | N
2025-10-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0936 |  | 14.7596 | 26.6964 |  | 27.6853 | 97.7114 |  | 54.4614 | 268.2693 |  | 278.4707 | 0.36269 |  | 0.35687 | 4.0258 |  | 2.746 | 12.4698 | 121.6467 | 95.9987 | 12.4128 |  | F | 244458.7399 |  | N |  | N |  | N
2025-10-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 16.0655 |  | 14.6841 | 26.6122 |  | 27.3526 | 50.428 |  | 46.0197 | 280.1602 |  | 282.5465 | 0.36758 |  | 0.35479 | 2.7531 |  | 2.8119 | 12.6558 | 122.5202 | 96.0644 | 11.8391 |  | F | 246031.4489 |  | N |  | N |  | N
2025-10-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 16.8848 |  | 15.9262 | 27.1536 |  | 27.3941 | 56.5976 |  | 29.2608 | 275.3268 |  | 274.713 | 0.34238 |  | 0.34691 | 3.337 |  | 2.6726 | 12.6271 | 120.5869 | 95.3903 | 11.7254 |  | F | 248274.1628 |  | N |  | N |  | N
2025-10-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 13.1751 |  | 12.4572 | 25.8838 |  | 36.4438 | 66.2292 |  | 29.0557 | 274.6001 |  | 280.6677 | 0.37228 |  | 0.39186 | 3.2555 |  | 2.5039 | 11.9421 | 119.4913 | 94.8228 | 12.1583 |  | F | 234898.485 |  | N | 422.1281 |  | 2.2808
2025-10-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11.8792 |  | 12.6374 | 25.9816 |  | 45.4421 | 47.1864 |  | 31.7754 | 282.7332 |  | 283.5048 | 0.41405 |  | 0.46409 | 3.1557 |  | 2.5672 | 11.9055 | 120.8322 | 94.6508 | 12.6578 |  | F | 232135.6283 |  | N | 882.4308 |  | 2.4457
2025-10-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 12.3231 |  | 13.1852 | 24.8719 |  | 27.2972 | 68.3537 |  | 38.4355 | 271.9525 |  | 281.5387 | 0.38314 |  | 0.41068 | 2.8831 |  | 2.4371 | 11.6977 | 121.1406 | 94.0411 | 12.8742 |  | F | 222407.5957 |  | N |  | N |  | N
2025-10-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.406 |  | 12.4673 | 25.4475 |  | 26.3146 | 83.7352 |  | 35.5839 | 274.5491 |  | 275.3834 | 0.3552 |  | 0.35007 | 2.8497 |  | 2.4677 | 11.751 | 119.373 | 93.9357 | 13.5056 |  | F | 239480.6667 |  | N |  | N |  | N
2025-10-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.0891 |  | 12.0441 | 26.2709 |  | 27.6173 | 38.4987 |  | 46.3403 | 275.047 |  | 276.3153 | 0.326 |  | 0.33181 | 3.6163 |  | 2.5245 | 11.8555 | 119.3097 | 94.5862 | 13.2438 |  | F | 240322.335 |  | N |  | N |  | N
2025-10-26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.4178 |  | 12.749 | 25.8893 |  | 26.9275 | 63.6785 |  | 29.1915 | 278.3901 |  | 274.949 | 0.327 |  | 0.34025 | 3.8918 |  | 2.4877 | 11.9684 | 120.5952 | 94.302 | 12.9887 |  | F | 240078.1663 |  | N |  | N |  | N
2025-10-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 10.7835 |  | 10.7487 | 29.4789 |  | 30.5055 | 47.5043 |  | 33.798 | 267.2996 |  | 272.7607 | 0.31438 |  | 0.3326 | 3.2901 |  | 2.3956 | 11.6824 | 117.9573 | 94.1022 | 12.965 |  | F | 232490.8997 |  | N |  | N |  | N
2025-10-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.5112 |  | 11.6491 | 28.5967 |  | 31.5124 | 42.3634 |  | 25.9898 | 266.5484 |  | 274.504 | 0.29768 |  | 0.33167 | 3.8501 |  | 2.4997 | 11.8106 | 118.2106 | 94.6228 | 13.1304 |  | F | 230523.7132 |  | N |  | N |  | N
2025-10-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 11.1898 |  | 11.9857 | 25.6187 |  | 27.6009 | 44.5147 |  | 23.1459 | 263.8171 |  | 274.0105 | 0.32336 |  | 0.33106 | 3.7589 |  | 2.625 | 12.2585 | 119.5085 | 95.1552 | 12.4422 |  | F | 228580.0492 |  | N |  | N |  | N
2025-10-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5097 |  | 11.5106 | 25.1654 |  | 28.0254 | 96.8872 |  | 26.3697 | 255.0722 |  | 271.8227 | 0.31428 |  | 0.34129 | 3.7102 |  | 2.4542 | 11.8017 | 121.169 | 94.9472 | 13.1488 |  | F | 229401.7142 |  | N |  | N |  | N
2025-10-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 12.188 |  | 12.6515 | 27.7795 |  | 31.8032 | 57.465 |  | 30.3575 | 264.1228 |  | 274.2477 | 0.31539 |  | 0.32394 | 3.8194 |  | 2.5831 | 12.0792 | 119.0043 | 95.7784 | 12.8092 |  | F | 239470.1837 |  | N |  | N |  | N
Suma | 2 | 725.5 | 3 | 1 | 13.5 | 156 | 585 | 0 | 2 | 1.5
Mes priemer | [10 empty] | 12.8791 |  | 12.9241 | 25.956 |  | 28.1785 | 76.2107 |  | 41.9132 | 272.5179 |  | 280.3134 | 0.69587 |  | 0.70792 | 2.8249 |  | 2.0348 | 12.1763 | 121.1594 | 95.4575 | 12.454 | 0 |  | 237757.8419 |  |  | 652.2795 |  | 2.3632
Max | [10 empty] | 20.0906 |  | 15.9262 | 29.4789 |  | 45.4421 | 152.7393 |  | 80.8581 | 286.7026 |  | 287.6651 | 1.2576 |  | 1.2516 | 4.3301 |  | 2.8119 | 12.6558 | 123.5142 | 96.4533 | 13.5056 |  |  | 259987.2084 | 0 |  | 882.4308 |  | 2.4457
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [10 empty] | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0991 |  | 2.1143 | 2.7271 |  | 2.7283 | 17.2299 |  | 14.6127 | 41.5251 |  | 41.0034 | 0.25138 |  | 0.25063 | 0.82417 |  | 0.66971 | 11.7328 |  |  | 13.7692 |  |  | 219829.0691 | 17.6169 |  | 19.1461 |  | 1.8075
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 | 1.25 |  | 1.25 | 2.05 |  | 2.05 | 1.52 |  | 1.52 | 1.61 |  | 1.61 | [7 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 10.2025
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie