## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [8 empty] | 11.2025
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [10 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [10 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 30 | [10 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 232 |  | 1165 |  | 232 |  | 1161 |  | 232 |  | 1165 |  | 232 |  | 1165 |  | 232 |  | 1165 |  | 232 |  | 1161 |  | 1397 |  | 1409 | 1409 | 1409 | 0 |  | 1397 |  | 0 |  | 4 |  | 4
N / % SPH F | [10 empty] | 2 / 0,9 |  | 10 / 0,9 |  | 2 / 0,9 |  | 10 / 0,9 |  | 2 / 0,9 |  | 10 / 0,9 |  | 2 / 0,9 |  | 10 / 0,9 |  | 2 / 0,9 |  | 10 / 0,9 |  | 2 / 0,9 |  | 10 / 0,9 |  | 12 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1409 / 0,0 |  | 12 / 0,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 7 / 2,9 |  | 10 / 0,8 |  | 7 / 2,9 |  | 10 / 0,9 |  | 7 / 2,9 |  | 10 / 0,8 |  | 7 / 2,9 |  | 10 / 0,8 |  | 7 / 2,9 |  | 10 / 0,8 |  | 7 / 2,9 |  | 10 / 0,9 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 29 |  | 28 |  | 28 |  | 28
N / % PDH F | [10 empty] | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 13.7406 |  | 14.3021 |  | 26.3801 |  | 34.2013 |  | 66.7713 |  | 32.1619 |  | 276.8912 |  | 280.1833 |  | 0.40397 |  | 0.38537 |  | 3.2722 |  | 2.6341 | [10 empty] | 0 |  | 41.8103 |  | 2.5886
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 236.8092 |  | 1193.6951 |  | 450.796 |  | 2826.3227 |  | 1194.2354 |  | 4110.3629 |  | 4769.8371 |  | 23342.2938 |  | 12.8007 |  | 58.7666 |  | 69.3816 |  | 328.4807 | [10 empty] | 0 |  | 12.0539 |  | 1.1131
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 28927.0167 |  | 140002.4836 |  | 28927.0167 |  | 139511.539 |  | 28927.0167 |  | 140002.4836 |  | 28927.0167 |  | 140002.4836 |  | 28927.0167 |  | 140002.4836 |  | 28927.0167 |  | 139511.539 | [10 empty] | 0 |  | 490.9446 |  | 490.9446
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2025-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 14.2648 |  | 12.0446 |  | 27.0635 |  | 28.8679 |  | 39.499 |  | 38.0294 |  | 271.928 |  | 276.0495 |  | 0.29614 |  | 0.3005 |  | 3.2359 |  | 2.6247 |  | 12.1106 |  | 119.9398 | 95.8365 | 13.1825 |  | F | 233788.6641 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 11.3422 |  | 12.1002 |  | 24.3263 |  | 32.0788 |  | 58.4809 |  | 28.2439 |  | 266.3764 |  | 275.4101 |  | 0.31164 |  | 0.31954 |  | 3.0283 |  | 2.5258 |  | 11.9817 |  | 121.4864 | 95.3656 | 13.0166 |  | F | 226970.8916 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 12.423 |  | 13.2948 |  | 27.471 |  | 34.0386 |  | 50.7455 |  | 31.5163 |  | 284.0775 |  | 285.9155 |  | 0.33796 |  | 0.33118 |  | 3.1055 |  | 2.5504 |  | 12.0416 |  | 121.2479 | 95.491 | 13.5188 |  | F | 233118.6559 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 13.692 |  |  | N | 34.0908 |  |  | N | 24.0955 |  |  | N | 280.8972 |  |  | N | 0.30967 |  |  | N | 2.68 |  | 12.3405 |  | 119.245 | 96.4098 | 13.3399 |  | F | 239961.5615 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-05 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 13.9076 |  | 14.247 |  | 27.3291 |  | 34.272 |  | 61.2032 |  | 20.9824 |  | 281.9264 |  | 281.9459 |  | 0.3011 |  | 0.30337 |  | 3.1949 |  | 2.656 |  | 12.3573 |  | 117.6967 | 96.3956 | 12.5202 |  | F | 237614.5821 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 12.4687 |  | 12.7214 |  | 27.9993 |  | 31.9097 |  | 78.9437 |  | 42.6048 |  | 270.5985 |  | 275.3405 |  | 0.26751 |  | 0.2956 |  | 3.2621 |  | 2.6158 |  | 11.9906 |  | 117.1635 | 95.8485 | 12.9308 |  | F | 233590.0127 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 117.9806 | 95.6641 | 13.1616 |  | F |  | F |  | N |  | N |  | N
2025-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 18.2098 |  | 14.9115 |  | 35.1034 |  | 34.5335 |  | 78.6274 |  | 24.7353 |  | 285.4683 |  | 280.2225 |  | 0.21814 |  | 0.28803 |  | 3.9853 |  | 2.6254 |  | 12.1929 |  | 118.4945 | 95.4108 | 13.1487 |  | F | 235499.5293 |  |  | N | 41.8103 |  | 2.5886
2025-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 13.8685 |  | 13.4342 |  | 26.1791 |  | 28.7796 |  | 47.7517 |  | 28.3574 |  | 282.1164 |  | 280.163 |  | 0.28877 |  | 0.28665 |  | 3.1525 |  | 2.627 |  | 12.2774 |  | 119.5693 | 95.4776 | 13.2717 |  | F | 222631.7321 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 13.0952 |  | 13.1315 |  | 32.8445 |  | 38.3903 |  | 102.4336 |  | 35.6744 |  | 268.3303 |  | 279.0884 |  | 0.24071 |  | 0.26503 |  | 3.7494 |  | 2.5583 |  | 11.9504 |  | 118.7273 | 95.4333 | 13.4606 |  | F | 232478.5602 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 12.8386 |  | 13.5386 |  | 35.1012 |  | 34.7795 |  | 41.2544 |  | 35.8053 |  | 272.0737 |  | 273.4993 |  | 0.24863 |  | 0.22355 |  | 3.8383 |  | 2.5717 |  | 12.0221 |  | 119.1556 | 95.5464 | 13.1912 |  | F | 229151.417 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.6601 |  | 14.6106 |  | 28.1005 |  | 34.2265 |  | 28.8329 |  | 26.0249 |  | 261.904 |  | 265.1509 |  | 0.194 |  | 0.18089 |  | 3.4975 |  | 2.6151 |  | 12.1396 |  | 118.9715 | 95.9226 | 13.1761 |  | F | 234695.4749 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.53 |  | 15.1902 |  | 32.0019 |  | 36.477 |  | 32.5265 |  | 24.1249 |  | 266.6409 |  | 273.5311 |  | 0.061195 |  | 0.10168 |  | 3.9896 |  | 2.648 |  | 12.2153 |  | 118.0412 | 95.8485 | 12.9333 |  | F | 246198.0893 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.1101 |  | 16.4032 |  | 35.167 |  | 41.8949 |  | 37.4626 |  | 23.4737 |  | 273.3063 |  | 281.0762 |  | 0.28784 |  | 0.27528 |  | 3.8897 |  | 2.598 |  | 12.1739 |  | 118.2187 | 95.5638 | 13.0452 |  | F | 239270.2549 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.4355 |  | 15.8459 |  | 29.1663 |  | 40.0532 |  | 51.9957 |  | 30.2822 |  | 279.5948 |  | 279.0115 |  | 0.46562 |  | 0.47541 |  | 3.7884 |  | 2.5745 |  | 11.9677 |  | 118.3922 | 95.2748 | 13.6081 |  | F | 231156.4769 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.4199 |  | 16.9531 |  | 25.6485 |  | 44.3822 |  | 81.4028 |  | 25.5366 |  | 272.6674 |  | 281.1198 |  | 0.47107 |  | 0.46965 |  | 2.9374 |  | 2.5586 |  | 11.9257 |  | 119.9941 | 94.8385 | 13.3412 |  | F | 232875.043 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.3751 |  | 15.3689 |  | 26.0207 |  | 34.1778 |  | 22.4039 |  | 45.7024 |  | 278.8988 |  | 280.2542 |  | 0.50293 |  | 0.46613 |  | 3.6871 |  | 3.1326 |  | 11.911 |  | 118.4813 | 94.2205 | 13.1262 |  | F | 224449.0081 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 12.8731 |  | 13.33 |  | 67.0254 |  | 53.9308 |  | 28.8304 |  | 26.5323 |  | 296.4047 |  | 280.5154 |  | 0.47711 |  | 0.46816 |  | 3.86 |  | 2.5738 |  | 11.9415 |  | 117.2368 | 95.4175 | 13.7879 |  | F | 234265.6208 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6482 |  | 13.9352 |  | 23.5534 |  | 34.503 |  | 79.0743 |  | 40.5883 |  | 273.7338 |  | 280.6563 |  | 0.52321 |  | 0.49897 |  | 3.1155 |  | 2.5958 |  | 12.0137 |  | 116.3414 | 95.1027 | 13.0813 |  | F | 243028.6849 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2142 |  | 14.1518 |  | 23.6115 |  | 31.4475 |  | 104.6558 |  | 63.9532 |  | 277.2193 |  | 276.9752 |  | 0.49676 |  | 0.48579 |  | 2.7077 |  | 2.5581 |  | 11.8618 |  | 117.4641 | 94.6702 | 12.9658 |  | F | 243800.429 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.1561 |  | 14.5353 |  | 24.11 |  | 31.514 |  | 79.076 |  | 40.6306 |  | 280.9774 |  | 280.2683 |  | 0.4993 |  | 0.49017 |  | 3.1102 |  | 2.558 |  | 11.9575 |  | 116.7173 | 95.1107 | 13.2982 |  | F | 255810.4799 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 18.6364 |  | 14.162 |  | 23.5495 |  | 25.4861 |  | 85.1282 |  | 32.5971 |  | 279.8978 |  | 281.4155 |  | 0.52371 |  | 0.52158 |  | 4.1013 |  | 2.616 |  | 12.1413 |  | 117.0955 | 95.6089 | 12.3853 |  | F | 246022.637 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.3055 |  | 13.8396 |  | 24.6017 |  | 24.9336 |  | 73.8223 |  | 25.1113 |  | 274.7565 |  | 281.5115 |  | 0.48494 |  | 0.52161 |  | 4.0154 |  | 2.6308 |  | 12.1707 |  | 116.1449 | 95.1022 | 12.9394 |  | F | 249337.9977 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.2251 |  | 14.8479 |  | 21.0259 |  | 21.8823 |  | 48.3774 |  | 33.7388 |  | 279.6043 |  | 281.6884 |  | 0.51243 |  | 0.52109 |  | 3.0391 |  | 2.629 |  | 12.0835 |  | 115.5876 | 94.5607 | 13.333 |  | F | 247991.5732 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 13.673 |  | 15.257 |  | 25.6172 |  | 32.667 |  | 35.6411 |  | 26.4937 |  | 285.4163 |  | 282.8473 |  | 0.51 |  | 0.49345 |  | 3.5494 |  | 2.5472 |  | 11.9246 |  | 117.0469 | 94.013 | 13.6039 |  | F | 241609.582 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.611 |  | 14.6009 |  | 28.9273 |  | 37.9062 |  | 38.5851 |  | 30.6003 |  | 281.5015 |  | 285.6191 |  | 0.46075 |  | 0.46097 |  | 3.2863 |  | 2.5858 |  | 11.8887 |  | 116.7363 | 94.4477 | 14.2657 |  | F | 243184.6091 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.4564 |  | 14.855 |  | 25.6424 |  | 31.6837 |  | 55.8806 |  | 43.9721 |  | 284.1631 |  | 288.063 |  | 0.49919 |  | 0.48286 |  | 3.8214 |  | 2.7395 |  | 12.217 |  | 116.7973 | 95.8002 | 13.5451 |  | F | 250546.1484 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5786 |  | 13.7264 |  | 28.5165 |  | 31.4598 |  | 41.8066 |  | 35.0305 |  | 289.0185 |  | 288.7441 |  | 0.48455 |  | 0.4946 |  | 3.8891 |  | 2.7331 |  | 12.2722 |  | 115.0784 | 95.7742 | 13.1526 |  | F | 255170.3715 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.3553 |  | 14.9086 |  | 23.0144 |  | 31.6554 |  | 81.5366 |  | 39.2971 |  | 285.7379 |  | 287.61 |  | 0.48655 |  | 0.47697 |  | 3.2793 |  | 2.6728 |  | 11.9995 |  | 115.6182 | 95.2863 | 13.5475 |  | F | 245146.5378 |  |  | N |  | N |  | N
2025-11-30 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13.6219 |  | 13.6223 |  | 28.4857 |  | 28.6452 |  | 44.3463 |  | 43.3367 |  | 263.138 |  | 285.0402 |  | 0.57133 |  | 0.47929 |  | 4.0827 |  | 2.6693 |  | 12.3476 |  | 114.1194 | 95.1724 | 12.1442 |  | F | 245007.5069 |  |  | N |  | N |  | N
Suma | 10 | 704.5 | 3 | 2.5 | 0 | 121.5 | 586.5 | 0 | 2 | 2
Mes priemer | [10 empty] | 14.1537 |  | 14.2503 |  | 28.8287 |  | 33.8161 |  | 57.5116 |  | 33.3473 |  | 277.4099 |  | 280.3321 |  | 0.39368 |  | 0.38923 |  | 3.5071 |  | 2.63 |  | 12.0834 |  | 117.8263 | 95.3538 | 13.2007 | 0 |  | 239116.2804 |  |  |  | 41.8103 |  | 2.5886
Max | [10 empty] | 18.6364 |  | 16.9531 |  | 67.0254 |  | 53.9308 |  | 104.6558 |  | 63.9532 |  | 296.4047 |  | 288.7441 |  | 0.57133 |  | 0.52161 |  | 4.1013 |  | 3.1326 |  | 12.3573 |  | 121.4864 | 96.4098 | 14.2657 |  |  | 255810.4799 |  | 0 |  | 41.8103 |  | 2.5886
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  |  |  | H2O |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | % |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0991 |  | 2.1143 |  | 2.7271 |  | 2.7283 |  | 17.2299 |  | 14.6127 |  | 41.5251 |  | 41.0034 |  | 0.25138 |  | 0.25063 |  | 0.82417 |  | 0.66971 |  | 11.7328 |  |  |  | 13.7692 |  |  | 219829.0691 |  | 17.6169 |  | 19.1461 |  | 1.8075
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [10 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [5 empty] | Mesačný protokol za | 11.2025
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*((100-K7)/100) | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-K7)/100)*1.11*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-K7)) | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie