## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [34 empty] | Mesačný protokol za | [11 empty] | 12.2025
[11 empty] | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | [13 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 10 | [13 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | [13 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 423 |  | 1001 |  | 423 |  | 1001 |  | 423 |  | 1001 |  | 423 |  | 1001 |  | 423 |  | 1001 |  | 423 |  | 1001 |  | 1424 |  | 1430 |  | 1430 |  | 1430 |  | 0 |  | 1424 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / % SPH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 6 / 0,6 |  | 6 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1430 / 0,0 |  | 6 / 0,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 3 / 0,7 |  | 6 / 0,6 |  | 3 / 0,7 |  | 6 / 0,6 |  | 3 / 0,7 |  | 6 / 0,6 |  | 3 / 0,7 |  | 6 / 0,6 |  | 3 / 0,7 |  | 6 / 0,6 |  | 3 / 0,7 |  | 6 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 28 |  | 29 |  | 28 |  | 29 |  | 28 |  | 29 |  | 28 |  | 29 |  | 28 |  | 29 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 14.8607 |  | 15.7894 |  | 24.8726 |  | 27.7899 |  | 88.9208 |  | 50.4912 |  | 270.9551 |  | 280.9624 |  | 0.34317 |  | 0.34431 |  | 3.2568 |  | 2.753 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 459.4327 |  | 1152.7137 |  | 761.4013 |  | 2023.6311 |  | 2763.5454 |  | 5567.3132 |  | 8379.5233 |  | 20486.5357 |  | 18.0818 |  | 44.236 |  | 134.0311 |  | 301.0318 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 52114.2933 |  | 122771.2888 |  | 52114.2933 |  | 122771.2888 |  | 52114.2933 |  | 122771.2888 |  | 52114.2933 |  | 122771.2888 |  | 52114.2933 |  | 122771.2888 |  | 52114.2933 |  | 122771.2888 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2025-12-01 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-12-02 | 0.5 | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 12.5 | 0 | 0 | 8 | 8.5024 |  | 14.0159 |  | 25.014 |  | 37.8487 |  | 118.4482 |  | 39.1085 |  | 131.8731 |  | 289.061 |  | 0.53104 |  | 0.51287 |  | 3.8886 |  | 3.2849 |  | 12.5785 |  | 113.8112 |  | 95.6943 |  | 12.3022 |  |  | F | 227309.1891 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 13.9118 |  | 14.6307 |  | 25.7351 |  | 26.9704 |  | 55.1313 |  | 49.1985 |  | 264.9394 |  | 270.1209 |  | 0.49213 |  | 0.45808 |  | 4.5197 |  | 2.8295 |  | 12.1629 |  | 116.6831 |  | 95.5895 |  | 14.5391 |  |  | F | 243623.6048 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.665 |  | 15.2219 |  | 23.275 |  | 23.927 |  | 124.0078 |  | 50.0472 |  | 254.637 |  | 260.2421 |  | 0.45258 |  | 0.45126 |  | 3.1589 |  | 2.8158 |  | 12.093 |  | 117.896 |  | 95.2444 |  | 13.9072 |  |  | F | 242078.7809 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4676 |  | 15.7871 |  | 23.3426 |  | 28.0135 |  | 50.0449 |  | 54.7694 |  | 252.3778 |  | 271.6564 |  | 0.39888 |  | 0.4105 |  | 3.8414 |  | 2.6719 |  | 12.0066 |  | 119.2695 |  | 95.0286 |  | 14.8277 |  |  | F | 252500.4439 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 14.4548 |  | 14.8325 |  | 25.8605 |  | 30.3109 |  | 70.6417 |  | 75.6817 |  | 274.3519 |  | 280.8991 |  | 0.38322 |  | 0.38344 |  | 3.4101 |  | 2.6925 |  | 11.912 |  | 120.0319 |  | 95.2758 |  | 14.3667 |  |  | F | 241654.4622 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.2432 |  | 14.9099 |  | 26.1717 |  | 28.3921 |  | 107.4919 |  | 59.3559 |  | 276.8254 |  | 281.6881 |  | 0.36842 |  | 0.37385 |  | 3.9457 |  | 2.7386 |  | 12.0667 |  | 120.4636 |  | 95.3502 |  | 14.4035 |  |  | F | 245929.3623 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.4142 |  |  | N | 27.6878 |  |  | N | 51.5214 |  |  | N | 281.4638 |  |  | N | 0.36869 |  |  | N | 2.7312 |  | 12.1552 |  | 120.988 |  | 95.7957 |  | 14.5561 |  |  | F | 248497.4928 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.4752 |  | 15.5405 |  | 27.4906 |  | 27.9711 |  | 88.6023 |  | 65.7952 |  | 276.6812 |  | 281.3615 |  | 0.36511 |  | 0.36216 |  | 4.1234 |  | 2.7609 |  | 12.1072 |  | 120.5861 |  | 95.9115 |  | 14.0918 |  |  | F | 245979.0117 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.2358 |  | 15.8752 |  | 30.6805 |  | 32.6187 |  | 107.567 |  | 48.852 |  | 265.8761 |  | 281.8994 |  | 0.35438 |  | 0.35274 |  | 4.0719 |  | 2.7173 |  | 12.1596 |  | 120.2892 |  | 95.8579 |  | 14.5258 |  |  | F | 249662.8034 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 16.7872 |  | 15.4415 |  | 27.987 |  | 29.3592 |  | 66.2994 |  | 58.0127 |  | 287.8926 |  | 284.0868 |  | 0.35572 |  | 0.35089 |  | 3.7917 |  | 2.7668 |  | 12.1471 |  | 119.6108 |  | 96.0612 |  | 14.5026 |  |  | F | 244293.4108 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 16.0685 |  | 15.9342 |  | 27.5749 |  | 28.3935 |  | 93.9663 |  | 56.5926 |  | 279.1271 |  | 285.9474 |  | 0.33523 |  | 0.33992 |  | 4.1606 |  | 2.7592 |  | 12.1386 |  | 119.307 |  | 96.1718 |  | 14.2994 |  |  | F | 253490.6441 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5336 |  | 16.0496 |  | 25.8135 |  | 26.2278 |  | 73.2308 |  | 48.2357 |  | 285.7867 |  | 288.1547 |  | 0.3654 |  | 0.36121 |  | 3.496 |  | 2.8266 |  | 12.2891 |  | 118.2364 |  | 96.3555 |  | 13.9077 |  |  | F | 246863.0983 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.1967 |  | 15.9924 |  | 26.5593 |  | 32.9571 |  | 62.9778 |  | 41.2282 |  | 285.1874 |  | 282.9613 |  | 0.35076 |  | 0.34285 |  | 3.1892 |  | 2.711 |  | 12.0011 |  | 117.3113 |  | 96.3569 |  | 14.3231 |  |  | F | 236992.638 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 15.6799 |  | 16.162 |  | 24.9187 |  | 28.0579 |  | 106.5216 |  | 51.8972 |  | 284.2234 |  | 294.2971 |  | 0.35129 |  | 0.34372 |  | 3.3027 |  | 2.7265 |  | 11.9902 |  | 117.389 |  | 96.2152 |  | 13.9134 |  |  | F | 244905.2266 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 16.7957 |  | 16.4682 |  | 23.7921 |  | 23.6175 |  | 80.0995 |  | 51.7333 |  | 285.6822 |  | 287.3409 |  | 0.35085 |  | 0.35507 |  | 2.9364 |  | 2.7998 |  | 12.0319 |  | 117.2424 |  | 96.017 |  | 14.0191 |  |  | F | 248270.8897 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.6484 |  | 16.4961 |  | 24.2823 |  | 24.1481 |  | 71.9605 |  | 52.1687 |  | 276.187 |  | 279.165 |  | 0.37542 |  | 0.33323 |  | 3.2593 |  | 2.8373 |  | 12.1306 |  | 117.8812 |  | 95.8908 |  | 13.5896 |  |  | F | 240856.8148 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.1398 |  | 16.0348 |  | 25.3733 |  | 25.7445 |  | 100.0281 |  | 36.6785 |  | 270.457 |  | 276.661 |  | 0.31284 |  | 0.33379 |  | 3.3822 |  | 2.7785 |  | 12.0939 |  | 117.8025 |  | 96.3271 |  | 14.2398 |  |  | F | 245136.8119 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4925 |  | 15.856 |  | 33.6082 |  | 36.9615 |  | 73.3947 |  | 45.8278 |  | 280.6849 |  | 286.2904 |  | 0.30837 |  | 0.30991 |  | 3.6898 |  | 2.6874 |  | 11.789 |  | 116.4134 |  | 96.2154 |  | 14.3136 |  |  | F | 250162.8692 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.1183 |  | 16.4143 |  | 31.8171 |  | 32.1857 |  | 71.0857 |  | 60.9661 |  | 283.4033 |  | 292.1277 |  | 0.29999 |  | 0.29136 |  | 3.2818 |  | 2.7143 |  | 11.8448 |  | 118.2424 |  | 95.8229 |  | 13.714 |  |  | F | 242710.9648 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 17.4968 |  | 17.2164 |  | 25.096 |  | 27.3329 |  | 58.9084 |  | 61.0481 |  | 291.9725 |  | 290.0724 |  | 0.29026 |  | 0.28329 |  | 3.5043 |  | 2.6983 |  | 11.9356 |  | 118.5979 |  | 95.702 |  | 13.7029 |  |  | F | 243957.1706 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 16.4625 |  | 16.5515 |  | 27.4192 |  | 31.055 |  | 41.5632 |  | 43.4012 |  | 294.0371 |  | 290.5453 |  | 0.30441 |  | 0.28898 |  | 3.1234 |  | 2.6346 |  | 11.9654 |  | 116.3835 |  | 95.6629 |  | 13.637 |  |  | F | 248308.6296 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 18.4144 |  | 16.2958 |  | 26.067 |  | 29.7029 |  | 72.6626 |  | 36.7364 |  | 289.5066 |  | 293.1011 |  | 0.29483 |  | 0.29259 |  | 3.4457 |  | 2.6524 |  | 12.1489 |  | 117.4287 |  | 95.5418 |  | 13.4176 |  |  | F | 239186.1413 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9777 |  | 17.6607 |  | 24.0113 |  | 24.6664 |  | 93.1944 |  | 42.7032 |  | 282.4228 |  | 289.1018 |  | 0.29224 |  | 0.28278 |  | 2.9454 |  | 2.6886 |  | 12.0849 |  | 118.5372 |  | 96.0845 |  | 12.4386 |  |  | F | 237081.6908 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 15.6177 |  |  | N | 24.9258 |  |  | N | 35.5083 |  |  | N | 281.203 |  |  | N | 0.31183 |  |  | N | 2.7716 |  | 12.2056 |  | 116.3219 |  | 96.7164 |  | 13.4926 |  |  | F | 240769.8473 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 14.5507 |  | 16.7346 |  | 21.4503 |  | 22.4995 |  | 70.687 |  | 47.4932 |  | 269.0078 |  | 283.4788 |  | 0.31515 |  | 0.33399 |  | 3.5394 |  | 2.8569 |  | 12.2675 |  | 117.7603 |  | 96.5033 |  | 12.5276 |  |  | F | 236348.194 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2282 |  | 15.2152 |  | 22.7127 |  | 23.3795 |  | 105.6699 |  | 84.9782 |  | 280.9614 |  | 291.7139 |  | 0.29621 |  | 0.28229 |  | 2.9367 |  | 2.963 |  | 12 |  | 118.2945 |  | 95.9794 |  | 12.2671 |  |  | F | 232735.7373 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-28 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15.0175 |  |  | N | 24.6106 |  |  | N | 111.7593 |  |  | N | 283.69 |  |  | N | 0.28189 |  |  | N | 3.0175 |  |  | N | 12.3434 |  | 118.4321 |  | 95.6442 |  | 11.4354 |  |  | F | 240319.7975 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 14.2657 |  | 14.1989 |  | 23.1934 |  | 23.6013 |  | 76.9796 |  | 27.8513 |  | 275.4492 |  | 275.0446 |  | 0.2723 |  | 0.27346 |  | 2.7617 |  | 2.5733 |  | 12.076 |  | 116.9224 |  | 95.1149 |  | 11.7623 |  |  | F | 238541.8363 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0914 |  | 14.7909 |  | 23.2016 |  | 23.967 |  | 59.7347 |  | 37.9836 |  | 254.3873 |  | 272.7448 |  | 0.26732 |  | 0.26598 |  | 3.9143 |  | 2.6697 |  | 12.1792 |  | 116.4624 |  | 94.8998 |  | 11.9868 |  |  | F | 241217.6722 |  |  | N |  | N |  | N
2025-12-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.5295 |  | 14.9801 |  | 13.7382 |  | 16.2955 |  | 97.5019 |  | 52.5326 |  | 245.0457 |  | 244.008 |  | 0.28054 |  | 0.2815 |  | 3.6561 |  | 2.7592 |  | 12.2361 |  | 116.7798 |  | 94.9315 |  | 12.0705 |  |  | F | 249015.8436 |  |  | N |  | N |  | N
Suma | 21.5 | 715 | 6 | 1.5 | 0 | 219 | 503.5 | 0 | 0 | 14.5
Mes priemer | [10 empty] | 15.1232 |  | 15.7703 |  | 25.3856 |  | 27.5455 |  | 82.5057 |  | 50.6175 |  | 270.8098 |  | 281.6013 |  | 0.34453 |  | 0.34249 |  | 3.5105 |  | 2.7627 |  | 12.1047 |  | 118.0459 |  | 95.7987 |  | 13.5694 |  | 0 |  | 243280.036
Max | [10 empty] | 18.4144 |  | 17.6607 |  | 33.6082 |  | 37.8487 |  | 124.0078 |  | 84.9782 |  | 294.0371 |  | 294.2971 |  | 0.53104 |  | 0.51287 |  | 4.5197 |  | 3.2849 |  | 12.5785 |  | 120.988 |  | 96.7164 |  | 14.8277 |  |  |  | 253490.6441 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2025 | [10 empty] | TZL |  | TZL |  | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO |  | NOx |  | NOx |  | TRS |  | TRS |  | CxHy |  | CxHy |  | O2 | [5 empty] | H2O |  |  |  | Prietok |  | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | % |  |  |  | Nm3/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0991 |  | 2.1143 |  | 2.7271 |  | 2.7283 |  | 17.2299 |  | 14.6127 |  | 41.5251 |  | 41.0034 |  | 0.25138 |  | 0.25063 |  | 0.82417 |  | 0.66971 |  | 11.7328 | [5 empty] | 13.7692 |  |  |  | 219829.0691 |  | 17.6169 |  | 19.1461 |  | 1.8075
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [14 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 1.52 |  | 1.52 |  | 1.61 |  | 1.61 | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) |  |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 12.2025
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*(100-KF_vlhkost)/100 | mg/m3 nv |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,307*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie