## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [30 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 1.2026
[11 empty] | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO |  | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | [8 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 100 | 300 |  | 300 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | [8 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 30 |  | 30 | [8 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | [8 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 289 |  | 1186 | 284 |  | 1153 |  | 289 |  | 1186 | 289 |  | 1186 | 289 |  | 1183 | 283 |  | 1124 |  | 1475 | 1487 | 1487 | 1487 | 0 |  | 1475 | 5 |  | 33 |  | 33
N / % SPH F | [10 empty] | 2 / 0,7 |  | 10 / 0,8 | 2 / 0,7 |  | 10 / 0,9 |  | 2 / 0,7 |  | 10 / 0,8 | 2 / 0,7 |  | 10 / 0,8 | 2 / 0,7 |  | 13 / 1,1 | 8 / 2,7 |  | 39 / 3,4 |  | 12 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1487 / 0,0 |  | 12 / 0,8 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 3 / 1,0 |  | 10 / 0,8 | 3 / 1,0 |  | 10 / 0,9 |  | 3 / 1,0 |  | 10 / 0,8 | 3 / 1,0 |  | 10 / 0,8 | 3 / 1,0 |  | 13 / 1,1 | 9 / 3,1 |  | 39 / 3,4 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 28 |  | 31 | 28 |  | 30 |  | 28 |  | 31 | 28 |  | 31 | 28 |  | 31 | 26 |  | 28 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 2 |  | 2 |  | 2
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 2 / 6,5 |  | 2 / 6,5 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 6,5
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 14.4232 |  | 14.9184 | 3.2693 |  | 8.8699 |  | 120.8203 |  | 61.6503 | 282.0916 |  | 288.725 | 0.26627 |  | 0.30187 | 3.7767 |  | 2.8839 | [8 empty] | 81.8136 |  | 130.9917 |  | 7.2051
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 290.8176 |  | 1243.6043 | 66.213 |  | 716.0204 |  | 2440.8526 |  | 7764.0437 | 5672.5256 |  | 23970.3078 | 9.3935 |  | 44.8152 | 97.9801 |  | 348.4001 | [8 empty] | 29.8673 |  | 308.6071 |  | 50.9729
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 34270.2921 |  | 142165.2868 | 33664.5316 |  | 138342.3337 |  | 34270.2921 |  | 142165.2868 | 34270.2921 |  | 142165.2868 | 34270.2921 |  | 142165.2868 | 34270.2921 |  | 138342.3337 | [8 empty] | 605.7605 |  | 3822.9531 |  | 3822.9531
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2026-01-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 15.832 |  | 15.6554 | 11.4689 |  | 13.6148 |  | 110.1944 |  | 39.3095 | 261.0173 |  | 273.9329 | 0.27998 |  | 0.27635 | 3.6322 |  | 2.6562 |  | 12.1558 | 116.2624 | 94.3556 | 12.5969 |  | F | 241849.1312 |  | N |  | N |  | N
2026-01-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.4958 |  | 15.5557 | 12.3752 |  | 13.0976 |  | 94.9201 |  | 52.6922 | 277.4607 |  | 279.6921 | 0.23081 |  | 0.24195 | 3.5488 |  | 2.6223 |  | 12.0273 | 117.9366 | 93.6005 | 12.1877 |  | F | 234016.8683 |  | N |  | N |  | N
2026-01-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 13.3913 |  | 14.4741 | 17.8879 |  | 15.7833 |  | 47.3304 |  | 44.0681 | 278.826 |  | 279.1815 | 0.256 |  | 0.2264 | 4.26 |  | 2.6816 |  | 12.4123 | 115.6526 | 93.9715 | 12.0632 |  | F | 226170.9098 |  | N |  | N |  | N
2026-01-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 11.2401 |  | 10.8949 | 15.6271 |  | 15.2634 |  | 32.4408 |  | 28.3406 | 269.9805 |  | 253.7038 | 0.25014 |  | 0.26728 | 4.2793 |  | 2.953 |  | 13.2518 | 111.0766 | 94.6357 | 10.9198 |  | F | 209003.4456 |  | N |  | N |  | N
2026-01-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.4036 |  | 11.843 | 11.0474 |  | 13.6106 |  | 66.4201 |  | 34.8372 | 238.2564 |  | 271.2536 | 0.30694 |  | 0.28854 | 3.3485 |  | 2.92 |  | 12.8639 | 110.1245 | 94.9751 | 11.1211 |  | F | 213091.429 |  | N |  | N |  | N
2026-01-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 12.7363 |  | 13.7399 | 11.1414 |  | 12.682 |  | 82.679 |  | 48.7096 | 277.8312 |  | 283.919 | 0.27498 |  | 0.26837 | 3.7782 |  | 2.7201 |  | 12.1725 | 114.8702 | 94.8188 | 12.0318 |  | F | 235008.8438 |  | N |  | N |  | N
2026-01-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.5 | 0.5 | 9 | 0 | 14.0078 |  | 13.7968 | 9.3202 |  | 18.419 |  | 93.0755 |  | 51.2692 | 291.5168 |  | 284.4245 | 0.25606 |  | 0.26708 | 4.1191 |  | 2.8062 |  | 11.9103 | 115.3429 | 94.7454 | 12.7987 |  | F | 235015.6292 | 124.9189 |  | 120.7664 |  | 7.02
2026-01-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 14.4601 |  | 14.2253 | 2.0775 |  |  | N | 117.2676 |  | 56.933 | 284.8235 |  | 287.8397 | 0.26001 |  | 0.32171 | 3.3015 |  |  | N | 11.9282 | 115.7032 | 94.3773 | 12.7447 |  | F | 235486.7116 | 71.0373 |  | 143.2622 |  | 7.4272
2026-01-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 13.3431 |  | 12.6644 | 0.0098451 |  | 0.76548 |  | 163.5537 |  | 58.0849 | 280.0496 |  | 284.2212 | 0.24566 |  | 0.23925 | 3.1784 |  | 2.6575 |  | 11.9753 | 112.8878 | 94.0496 | 11.7093 |  | F | 236671.7398 |  | N |  | N |  | N
2026-01-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1866 |  | 15.9054 | 0.0027214 |  | 0.49896 |  | 158.3902 |  | 92.2496 | 281.7094 |  | 282.7832 | 0.23466 |  | 0.22927 |  | F |  | F | 12.0363 | 116.1168 | 93.9225 | 11.7342 |  | F | 236221.1331 |  | N |  | N |  | N
2026-01-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.0247 |  | 17.1167 | 0.001997 |  | 0.038247 |  | 105.3968 |  | 72.2654 | 278.1276 |  | 284.2237 | 0.22829 |  | 0.23202 |  | F |  | F | 12.321 | 115.6702 | 94.8895 | 12.0784 |  | F | 249754.5778 |  | N |  | N |  | N
2026-01-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.169 |  | 14.5465 | 0.069689 |  | 5.9003 |  | 93.059 |  | 67.4714 | 279.7775 |  | 289.3666 | 0.22042 |  | 0.22438 | 2.9377 |  | 2.788 |  | 12.196 | 113.6796 | 95.3725 | 12.7411 |  | F | 240513.5247 |  | N |  | N |  | N
2026-01-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5824 |  | 14.2689 | 0.54693 |  | 4.9103 |  | 78.4365 |  | 63.1974 | 286.4844 |  | 289.9476 | 0.21142 |  | 0.21175 | 3.5123 |  | 2.7862 |  | 12.1448 | 112.9686 | 95.2184 | 12.9912 |  | F | 241600.903 |  | N |  | N |  | N
2026-01-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.3697 |  | 16.069 | 0.017177 |  | 0.18566 |  | 121.7716 |  | 57.3685 | 284.2501 |  | 290.8188 | 0.204 |  | 0.19236 | 3.4311 |  | 2.8857 |  | 12.3739 | 115.572 | 95.4405 | 13.1078 |  | F | 245368.9235 |  | N |  | N |  | N
2026-01-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 14.3904 |  | 16.0343 | 0.31604 |  | 2.0246 |  | 154.5187 |  | 74.1667 | 275.1052 |  | 293.224 | 0.15273 |  | 0.15675 | 4.558 |  | 3.0046 |  | 12.3432 | 116.7801 | 95.6061 | 13.3688 |  | F | 239335.6934 |  | N |  | N |  | N
2026-01-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 17.6914 |  | 14.8323 | 3.3282 |  | 6.2612 |  | 109.2305 |  | 65.0174 | 289.4939 |  | 294.4557 | 0.11601 |  | 0.11636 | 4.5234 |  | 2.9442 |  | 12.2863 | 115.7813 | 95.9354 | 13.8134 |  | F | 251686.7612 |  | N |  | N |  | N
2026-01-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5375 |  | 15.6389 | 2.1957 |  | 5.0626 |  | 96.9139 |  | 64.0758 | 286.5063 |  | 293.9623 | 0.096335 |  | 0.099092 | 3.672 |  | 2.8174 |  | 12.2813 | 116.0596 | 96.4606 | 13.143 |  | F | 238615.1693 |  | N |  | N |  | N
2026-01-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 16.6492 |  | 14.0978 | 4.5683 |  | 7.5413 |  | 119.6785 |  | 68.2621 | 290.0618 |  | 293.5511 | 0.096107 |  | 0.106 | 4.2571 |  | 2.8771 |  | 12.2204 | 113.0469 | 96.7723 | 13.3666 |  | F | 237905.7022 |  | N |  | N |  | N
2026-01-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.6683 |  | 14.2244 | 0.15566 |  | 2.8754 |  | 239.9964 |  | 69.0944 | 280.1006 |  | 293.8537 | 0.15298 |  | 0.14191 | 4.077 |  | 3.7905 |  | 12.403 | 111.9286 | 96.8554 | 13.5794 |  | F | 241571.6374 |  | N |  | N |  | N
2026-01-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.5371 |  | 13.7575 | 3.6904 |  | 7.4463 |  | 131.1244 |  | 52.3972 | 288.4186 |  | 293.9644 | 0.15311 |  | 0.1534 | 5.4752 |  | 2.9784 |  | 12.4403 | 111.024 | 96.5076 | 13.4264 |  | F | 238950.0228 |  | N |  | N |  | N
2026-01-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 13.4841 |  | 13.4156 | 5.2252 |  | 17.1915 |  | 92.9046 |  | 47.6548 | 285.4522 |  | 294.9073 | 0.13606 |  | 0.14135 | 4.0242 |  | 2.9986 |  | 12.3405 | 110.3439 | 95.2233 | 13.3544 |  | F | 240967.96 |  | N |  | N |  | N
2026-01-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.9447 |  | 13.4752 | 2.4035 |  | 11.1246 |  | 127.8133 |  | 43.6056 | 309.4668 |  | 287.548 | 0.11035 |  | 0.11302 | 4.2631 |  | 2.8054 |  | 12.2536 | 112.3203 | 94.0565 | 12.556 |  | F | 224664.0863 |  | N |  | N |  | N
2026-01-23 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.0401 |  | 15.0214 | 9.0824 |  | 17.8317 |  | 157.3035 |  | 55.6741 | 292.6994 |  | 293.7362 | 0.12199 |  | 0.16198 | 11.1803 |  | 2.866 |  | 12.2181 | 113.5525 | 94.0842 | 13.4138 |  | F | 257462.9305 |  | N |  | N |  | N
2026-01-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 14.5939 |  | N | 19.5869 |  |  | N | 69.0054 |  | N | 294.4934 |  | N | 0.18586 |  | N | 2.7624 |  | 12.0499 | 114.4489 | 94.2892 | 13.8019 |  | F | 234321.9408 |  | N |  | N |  | N
2026-01-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 15.1838 |  | 15.8951 | 3.9403 |  | 8.0273 |  | 125.2536 |  | 69.153 | 285.064 |  | 301.7032 | 0.14684 |  | 0.15517 | 4.1384 |  | 2.7786 |  | 12.099 | 116.6595 | 94.2076 | 13.9061 |  | F | 242146.6781 |  | N |  | N |  | N
2026-01-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.9551 |  | 15.3596 | 5.5495 |  | 8.4629 |  | 131.3312 |  | 74.1105 | 294.2795 |  | 295.0818 | 0.73018 |  | 0.49168 | 4.0611 |  | 3.1118 |  | 12.2354 | 116.3247 | 93.8258 | 13.5048 |  | F | 243755.2311 |  | N |  | N |  | N
2026-01-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0.5 | 14.2168 |  | 15.9329 | 5.2031 |  | 5.753 |  | 105.7704 |  | 65.252 | 291.9392 |  | 296.7416 | 0.75299 |  | 0.74554 | 4.2966 |  | 2.8091 |  | 12.33 | 114.3791 | 94.0546 | 13.5901 |  | F | 249900.9022 |  | N |  | N |  | N
2026-01-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.8864 |  | N | 4.5072 |  |  | N | 81.4811 |  | N | 296.4756 |  | N | 0.7174 |  | N | 2.823 |  | 12.11 | 117.033 | 93.537 | 14.0252 |  | F | 244862.1393 |  | N |  | N |  | N
2026-01-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.8911 |  | N | 7.7332 |  |  | N | 92.8776 |  | N | 295.512 |  | N | 0.70279 |  | N | 2.882 |  | 12.0087 | 116.2828 | 93.5745 | 14.1669 |  | F | 248193.0664 |  | N |  | N |  | N
2026-01-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 14.9284 |  | 16.0495 | 4.5193 |  | 4.5947 |  | 126.264 |  | 76.5691 | 291.6234 |  | 295.6311 | 0.73708 |  | 0.72639 | 4.4769 |  | 2.8889 |  | 12.2646 | 115.0928 | 93.9166 | 13.8588 |  | F | 251902.5641 |  | N |  | N |  | N
2026-01-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.5192 |  | 17.0142 | 3.0658 |  | 5.7192 |  | 88.3713 |  | 75.1966 | 316.3225 |  | 292.9378 | 0.70959 |  | 0.72356 | 3.7265 |  | 2.8558 |  | 12.2347 | 114.8467 | 94.4176 | 13.8906 |  | F | 248577.2389 |  | N |  | N |  | N
Suma | 0 | 743.5 | 0 | 0.5 | 0 | 143.5 | 581.5 | 2.5 | 16.5 | 0.5
Mes priemer | [10 empty] | 14.6067 |  | 14.8347 | 5.1728 |  | 8.5504 |  | 113.2646 |  | 61.6255 | 283.8087 |  | 288.4867 | 0.27399 |  | 0.29435 | 4.233 |  | 2.874 |  | 12.2545 | 114.5087 | 94.7644 | 12.9546 | 0 |  | 239180.4353 | 97.9781 |  | 132.0143 |  | 7.2236
Max | [10 empty] | 17.6914 |  | 17.1167 | 17.8879 |  | 19.5869 |  | 239.9964 |  | 92.8776 | 316.3225 |  | 301.7032 | 0.75299 |  | 0.74554 | 11.1803 |  | 3.7905 |  | 13.2518 | 117.9366 | 96.8554 | 14.1669 |  |  | 257462.9305 | 124.9189 |  | 143.2622 |  | 7.4272
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [10 empty] | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 |  | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0811 |  | 2.0944 | 3.1252 |  | 3.7096 |  | 13.2925 |  | 11.689 | 42.1526 |  | 42.3314 | 0.22769 |  | 0.21833 | 0.74961 |  | 0.6468 |  | 11.858 |  |  | 13.0638 |  |  | 238246.0303 | 16.2122 |  | 33.8504 |  | 1.5934
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.25 |  | 1.25 | 2.05 |  | 2.05 | 1.52 |  | 1.52 | 1.61 |  | 1.61 | [8 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) |  |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 1.2026
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*(100-KF_vlhkost)/100 | mg/m3 nv |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,307*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie