## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [28 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 2.2026
[11 empty] | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | [7 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 | 200 |  | 100 | 250 |  | 100 | 300 |  | 300 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | [7 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 | 20 |  | 20 | 10 |  | 10 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 30 |  | 30 | [7 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | [7 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 164 |  | 1172 | 162 |  | 1165 | 164 |  | 1172 | 164 |  | 1172 | 164 |  | 1172 | 164 |  | 1165 | 1336 | 1344 | 1344 | 1344 | 0 |  | 1336 | 2 |  | 7 |  | 7
N / % SPH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 8 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 8 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 8 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 8 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 8 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 8 / 0,7 | 8 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1344 / 0,0 |  | 8 / 0,6 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 8 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 8 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 8 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 8 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 8 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 8 / 0,7 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 27 |  | 28 | 27 |  | 28 | 27 |  | 28 | 27 |  | 28 | 27 |  | 28 | 27 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 28 | 1 |  | 1 |  | 1
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 28 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 15.983 |  | 16.3061 | 1.9556 |  | 2.8959 | 149.4195 |  | 85.0812 | 295.5913 |  | 299.8769 | 0.59007 |  | 0.55496 | 4.3866 |  | 3.0537 | [7 empty] | 133.7552 |  | 130.6074 |  | 2.9987
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 186.155 |  | 1382.9672 | 22.583 |  | 256.966 | 1750.6893 |  | 10800.2022 | 3433.6821 |  | 25397.8488 | 11.8344 |  | 82.0661 | 58.6431 |  | 385.9671 | [7 empty] | 18.9495 |  | 58.1982 |  | 2.1382
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 19872.9914 |  | 144362.264 | 19627.4674 |  | 143503.4424 | 19872.9914 |  | 144362.264 | 19872.9914 |  | 144362.264 | 19872.9914 |  | 144362.264 | 19872.9914 |  | 143503.4424 | [7 empty] | 245.524 |  | 858.8216 |  | 858.8216
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2026-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 17.1333 |  | 17.4562 | 0.56297 |  | 2.7536 | 163.6063 |  | 80.4751 | 288.5488 |  | 299.2447 | 0.75785 |  | 0.74785 | 3.6825 |  | 2.8917 | 12.2151 | 114.3165 | 94.899 | 13.1821 |  | F | 242590.6963 |  | N |  | N |  | N
2026-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.5781 |  | 16.5965 | 1.1919 |  | 3.0684 | 131.9705 |  | 88.1246 | 299.5737 |  | 292.8616 | 0.74136 |  | 0.74122 | 4.2182 |  | 3.0051 | 12.2181 | 115.1106 | 94.769 | 13.5529 |  | F | 241170.0524 |  | N |  | N |  | N
2026-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.5417 |  | 17.0839 | 1.807 |  | 1.7852 | 173.3273 |  | 95.8708 | 294.7714 |  | 301.4291 | 0.73616 |  | 0.71154 | 5.304 |  | 3.1463 | 12.1964 | 115.9544 | 94.852 | 13.704 |  | F | 239708.3119 |  | N |  | N |  | N
2026-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.743 |  | 15.8847 | 3.2807 |  | 3.9472 | 273.2465 |  | 95.9721 | 291.8014 |  | 296.6842 | 0.69955 |  | 0.6885 | 6.2953 |  | 3.1147 | 12.1876 | 115.6574 | 94.4282 | 14.1248 |  | F | 246816.496 |  | N |  | N |  | N
2026-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.3044 |  | 15.8641 | 4.4639 |  | 4.6993 | 247.2756 |  | 98.9418 | 289.2463 |  | 302.6813 | 0.62795 |  | 0.64853 | 4.8459 |  | 3.1942 | 12.0607 | 117.9026 | 93.6595 | 14.3482 |  | F | 248522.1572 |  | N |  | N |  | N
2026-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 16.6284 |  | 15.8784 | 5.2592 |  | 5.2503 | 184.2333 |  | 93.9805 | 295.3468 |  | 299.2225 | 0.59851 |  | 0.60788 | 5.3411 |  | 3.1038 | 11.9484 | 118.2449 | 93.4608 | 13.5255 |  | F | 251298.7948 |  | N |  | N |  | N
2026-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.813 |  | 15.0909 | 5.895 |  | 5.5007 | 179.0655 |  | 90.4592 | 286.2271 |  | 302.7038 | 0.58949 |  | 0.59447 | 5.6207 |  | 3.1026 | 12.1144 | 117.4439 | 94.1001 | 13.9566 |  | F | 239311.7161 |  | N |  | N |  | N
2026-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 14.1339 |  | 15.7279 | 5.5568 |  | 3.5181 | 158.3198 |  | 93.9215 | 302.7851 |  | 303.388 | 0.59302 |  | 0.58817 | 4.8448 |  | 3.1013 | 12.1256 | 118.0081 | 94.5175 | 13.4074 |  | F | 246369.0874 |  | N |  | N |  | N
2026-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.7766 |  | 14.7571 | 0.81468 |  | 1.0275 | 139.07 |  | 93.2566 | 310.6824 |  | 302.9355 | 0.60367 |  | 0.60234 | 3.6943 |  | 3.08 | 12.3441 | 116.6229 | 94.8232 | 13.8954 |  | F | 248492.8633 |  | N |  | N |  | N
2026-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.1224 |  | 16.0093 | 0.78408 |  | 0.60816 | 109.3091 |  | 86.7821 | 295.7419 |  | 303.6966 | 0.61302 |  | 0.59509 | 3.7802 |  | 2.9579 | 12.3987 | 115.5639 | 94.3279 | 13.4229 |  | F | 244275.3936 |  | N |  | N |  | N
2026-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 16.6918 |  | 17.0291 | 0.54203 |  | 0.43389 | 176.5488 |  | 95.2731 | 303.8556 |  | 305.4851 | 0.57232 |  | 0.57878 | 4.534 |  | 3.1485 | 12.1983 | 116.7939 | 93.2946 | 13.4178 |  | F | 250397.5625 |  | N |  | N |  | N
2026-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 15.4669 |  | 18.3479 | 1.059 |  | 1.5702 | 152.1991 |  | 99.6612 | 296.0512 |  | 298.9761 | 0.55951 |  | 0.55053 | 4.3441 |  | 2.9567 | 12.09 | 118.8412 | 92.6402 | 13.7327 |  | F | 249924.2292 |  | N |  | N |  | N
2026-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 15.9571 |  | 15.4706 | 6.4313 |  | 4.9786 | 114.2698 |  | 96.6408 | 293.4906 |  | 299.7055 | 0.50205 |  | 0.49726 | 4.1539 |  | 2.9388 | 11.9581 | 118.1997 | 93.0687 | 13.9582 |  | F | 225643.8005 |  | N |  | N |  | N
2026-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.4644 |  | 15.4419 | 4.6001 |  | 4.1838 | 122.0319 |  | 81.3909 | 296.4256 |  | 297.646 | 0.49946 |  | 0.49746 | 3.8452 |  | 2.8629 | 12.073 | 117.0428 | 93.912 | 13.7932 |  | F | 246332.0277 |  | N |  | N |  | N
2026-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.2569 |  | 16.1675 | 1.5073 |  | 1.8923 | 149 |  | 82.9257 | 294.4199 |  | 299.9601 | 0.52856 |  | 0.53003 | 4.511 |  | 2.9735 | 12.1324 | 114.7346 | 94.6467 | 13.1679 |  | F | 243052.3148 |  | N |  | N |  | N
2026-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.0763 |  | 14.8977 | 0.088911 |  | 0.3348 | 128.6235 |  | 87.6988 | 290.649 |  | 298.9663 | 0.55489 |  | 0.54871 | 3.8364 |  | 2.9012 | 11.9299 | 112.3685 | 93.9915 | 13.4323 |  | F | 235420.9346 |  | N |  | N |  | N
2026-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 15.6098 |  | N | 0.68487 |  | N | 80.9503 |  | N | 303.9852 |  | N | 0.55721 |  | N | 2.9238 | 11.8869 | 113.8379 | 94.0184 | 13.7847 |  | F | 237477.7627 |  | N |  | N |  | N
2026-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.2636 |  | 16.1247 | 0.886 |  | 0.9407 | 103.2682 |  | 80.9472 | 291.742 |  | 299.46 | 0.53929 |  | 0.54591 | 4.4451 |  | 3.2417 | 12.1704 | 115.5508 | 94.6944 | 13.7798 |  | F | 240843.5091 |  | N |  | N |  | N
2026-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 16.8816 |  | 16.8352 | 0.52042 |  | 1.9471 | 135.0276 |  | 83.9523 | 292.6372 |  | 301.5498 | 0.55873 |  | 0.53904 | 4.0709 |  | 3.1057 | 12.2137 | 114.5897 | 94.7058 | 13.9069 |  | F | 246063.5091 |  | N |  | N |  | N
2026-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.4993 |  | 16.885 | 0.18547 |  | 0.44722 | 93.3953 |  | 72.6094 | 295.269 |  | 301.2605 | 0.56051 |  | 0.56384 | 4.3347 |  | 3.0783 | 12.4776 | 114.3465 | 95.5353 | 13.5452 |  | F | 263155.3386 |  | N |  | N |  | N
2026-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.9831 |  | 17.1895 | 0.073965 |  | 1.2215 | 162.7661 |  | 90.3432 | 290.1704 |  | 297.5337 | 0.56208 |  | 0.56655 | 4.7233 |  | 3.1527 | 12.4527 | 113.8315 | 95.8205 | 13.3647 |  | F | 250364.9495 |  | N |  | N |  | N
2026-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 18.9208 |  | 17.745 | 0.26474 |  | 0.76786 | 66.9718 |  | 76.0234 | 296.5311 |  | 296.3512 | 0.53796 |  | 0.53102 | 4.4682 |  | 3.1076 | 12.4266 | 116.1544 | 95.6675 | 13.7599 |  | F | 250175.292 |  | N |  | N |  | N
2026-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 14.678 |  | 15.7196 | 2.116 |  | 2.8029 | 85.8385 |  | 74.5619 | 295.7864 |  | 298.555 | 0.50619 |  | 0.4666 | 4.3336 |  | 3.0111 | 12.1447 | 117.0598 | 95.0449 | 14.2247 |  | F | 247713.7887 |  | N |  | N |  | N
2026-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.7958 |  | 16.2508 | 4.7941 |  | 8.0465 | 99.7663 |  | 74.888 | 289.636 |  | 296.5663 | 0.44936 |  | 0.43221 | 4.5532 |  | 3.0377 | 12.2553 | 116.6495 | 95.2218 | 14.3644 |  | F | 248135.5788 |  | N |  | N |  | N
2026-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 13.9955 |  | 15.7765 | 2.963 |  | 5.312 | 180.9471 |  | 62.9636 | 282.4531 |  | 298.6437 | 0.43641 |  | 0.44022 | 4.7686 |  | 2.9765 | 12.3525 | 116.1692 | 96.0279 | 14.1282 |  | F | 247468.346 |  | N |  | N |  | N
2026-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.5 | 1 | 3.5 | 0 | 16.3263 |  | 16.1725 | 3.6244 |  | 4.8458 | 98.9551 |  | 53.7341 | 292.0586 |  | 296.8594 | 0.43862 |  | 0.44481 | 3.9517 |  | 3.0004 | 12.3586 | 116.3033 | 96.4131 | 13.7847 |  | F | 244218.974 | 133.7552 |  | 130.6074 |  | 2.9987
2026-02-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 17.404 |  | 17.3186 | 3.0404 |  | 3.294 | 105.6581 |  | 90.4532 | 308.9533 |  | 298.2195 | 0.42521 |  | 0.42445 | 4.7925 |  | 3.1965 | 12.3488 | 118.1021 | 96.2756 | 14.2547 |  | F | 256937.5006 |  | N |  | N |  | N
2026-02-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 15.3944 |  | 17.0417 | 3.8214 |  | 4.2459 | 115.3676 |  | 86.6567 | 297.6131 |  | 302.5763 | 0.39731 |  | 0.4066 | 4.4594 |  | 3.1172 | 12.304 | 117.7836 | 96.2127 | 14.1708 |  | F | 253018.7204 |  | N |  | N |  | N
Suma | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 81 | 586.5 | 1 | 3.5 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 15.9937 |  | 16.299 | 2.4494 |  | 2.861 | 142.5948 |  | 85.3378 | 294.9062 |  | 299.8981 | 0.56256 |  | 0.55882 | 4.5094 |  | 3.051 | 12.1994 | 116.1851 | 94.6796 | 13.7747 | 0 |  | 245889.2753 | 133.7552 |  | 130.6074 |  | 2.9987
Max | [10 empty] | 18.9208 |  | 18.3479 | 6.4313 |  | 8.0465 | 273.2465 |  | 99.6612 | 310.6824 |  | 305.4851 | 0.75785 |  | 0.74785 | 6.2953 |  | 3.2417 | 12.4776 | 118.8412 | 96.4131 | 14.3644 |  |  | 263155.3386 | 133.7552 |  | 130.6074 |  | 2.9987
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [10 empty] | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0811 |  | 2.0944 | 3.1252 |  | 3.7096 | 13.2925 |  | 11.689 | 42.1526 |  | 42.3314 | 0.22769 |  | 0.21833 | 0.74961 |  | 0.6468 | 11.858 |  |  | 13.0638 |  |  | 238246.0303 | 16.2122 |  | 33.8504 |  | 1.5934
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 | 1.25 |  | 1.25 | 2.05 |  | 2.05 | 1.52 |  | 1.52 | 1.61 |  | 1.61 | [7 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) |  |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 2.2026
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*(100-KF_vlhkost)/100 | mg/m3 nv |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,307*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie