## mesacny
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) | [28 empty] | Mesačný protokol za | [6 empty] | 3.2026
[11 empty] | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | Normal |  | BIO | [7 empty] | Normal SOG |  | BIO SOG |  | BIO SOG
[10 empty] | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
Tech.jednotky | [10 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit | [10 empty] | 30 |  | 30 | 200 |  | 100 | 250 |  | 100 | 300 |  | 300 | 10 |  | 10 | 50 |  | 10 | [7 empty] | 1700 |  | 1500 |  | 10
I (%) | [10 empty] | 30 |  | 30 | 20 |  | 20 | 10 |  | 10 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 30 |  | 30 | [7 empty] | 20 |  | 20 |  | 30
N / % SPH > 2 EL + I
N PDH > EL + I | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [10 empty] | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | splnené |  | splnené | [7 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I
N platných SPH | [10 empty] | 125 |  | 1352 | 124 |  | 1341 | 125 |  | 1352 | 125 |  | 1352 | 125 |  | 1352 | 125 |  | 1341 | 1477 | 1486 | 1486 | 1486 | 0 |  | 1477 | 1 |  | 11 |  | 11
N / % SPH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 9 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 9 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 9 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 9 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 9 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 9 / 0,7 | 9 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1486 / 0,0 |  | 9 / 0,6 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 9 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 9 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 9 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 9 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 9 / 0,7 | 0 / 0,0 |  | 9 / 0,7 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [10 empty] | 25 |  | 31 | 25 |  | 31 | 25 |  | 31 | 25 |  | 31 | 25 |  | 31 | 25 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 1 |  | 2 |  | 2
N / % PDH F | [10 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [10 empty] | 16.0644 |  | 16.6291 | 7.2514 |  | 10.29 | 140.7259 |  | 85.0947 | 294.5493 |  | 299.1935 | 0.4591 |  | 0.4805 | 4.2311 |  | 3.0378 | [7 empty] | 258.1005 |  | 244.2921 |  | 12.6432
Množstvo ZL [kg]< EL | [10 empty] | 143.7735 |  | 1637.6368 | 64.4366 |  | 1014.4457 | 1264.5374 |  | 12558.4702 | 2634.4135 |  | 29451.4862 | 7.1061 |  | 82.8508 | 43.4501 |  | 445.0395 | [7 empty] | 18.9977 |  | 200.4319 |  | 15.5419
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [10 empty] | 15217.1789 |  | 167274.8036 | 15095.6564 |  | 165886.4012 | 15217.1789 |  | 167274.8036 | 15217.1789 |  | 167274.8036 | 15217.1789 |  | 167274.8036 | 15217.1789 |  | 165886.4012 | [7 empty] | 121.5225 |  | 1388.4024 |  | 1388.4024
c-vážený priem. mg/m3> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Prietok spalín (mns/h)
Hmotnostný tok ( kg/h)
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | UFS | Normal | Bio | Normal | Bio | S-deNOX | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
| - | "" | N | Z | UFS |  |  | SOG | SOG |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | % | °C | kPa | % |  |  | Nm3/h | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
2026-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 15.3161 |  | 15.9405 | 4.4391 |  | 8.0691 | 102.8215 |  | 74.564 | 296.6183 |  | 300.3543 | 0.4032 |  | 0.37745 | 3.9516 |  | 3.0386 | 12.2668 | 117.9177 | 96.2753 | 14.063 |  | F | 247395.4401 |  | N |  | N |  | N
2026-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.1348 |  | 16.9952 | 5.4324 |  | 9.6513 | 128.6667 |  | 76.5939 | 295.2373 |  | 297.7476 | 0.34979 |  | 0.36165 | 4.7351 |  | 2.9941 | 12.1959 | 118.2793 | 96.3267 | 14.1259 |  | F | 246899.0404 |  | N |  | N |  | N
2026-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 16.2545 |  | 16.7352 | 8.5912 |  | 14.0632 | 140.5176 |  | 72.618 | 292.5711 |  | 298.2538 | 0.35034 |  | 0.36127 | 4.4122 |  | 2.9883 | 12.1403 | 117.4269 | 96.5324 | 13.9519 |  | F | 244251.6247 |  | N |  | N |  | N
2026-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.6169 |  | 15.9053 | 7.3014 |  | 16.1155 | 258.5953 |  | 79.2127 | 285.6982 |  | 299.1528 | 0.3428 |  | 0.3441 | 4.9556 |  | 3.0376 | 12.1018 | 117.5455 | 96.4067 | 14.1562 |  | F | 243076.0915 |  | N |  | N |  | N
2026-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5884 |  | 14.8171 | 5.8227 |  | 10.9903 | 114.5353 |  | 93.5535 | 289.3508 |  | 301.3027 | 0.35963 |  | 0.3269 | 4.8645 |  | 3.2537 | 12.2665 | 117.5632 | 96.2642 | 13.6223 |  | F | 238137.2057 |  | N |  | N |  | N
2026-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.4768 |  | 15.1972 | 4.7798 |  | 8.277 | 131.1419 |  | 88.7289 | 296.704 |  | 302.6926 | 0.32796 |  | 0.33625 | 3.4788 |  | 3.137 | 12.1861 | 117.5825 | 96.4182 | 13.3896 |  | F | 254537.7595 |  | N |  | N |  | N
2026-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5262 |  | 16.1603 | 5.7836 |  | 11.7683 | 96.9603 |  | 77.3352 | 313.3257 |  | 303.9599 | 0.31532 |  | 0.33393 | 4.4508 |  | 3.0572 | 12.3363 | 117.9702 | 96.5141 | 13.365 |  | F | 246462.5107 |  | N |  | N |  | N
2026-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 17.1434 |  | N | 9.3545 |  | N | 82.4423 |  | N | 302.3325 |  | N | 0.31924 |  | N | 3.0663 | 12.3204 | 118.0877 | 96.6533 | 13.5143 |  | F | 248578.4505 |  | N |  | N |  | N
2026-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.6815 |  | N | 17.8219 |  | N | 67.8765 |  | N | 301.4207 |  | N | 0.31017 |  | N | 2.9379 | 12.2057 | 117.9725 | 96.5676 | 13.3336 |  | F | 244674.0189 |  | N |  | N |  | N
2026-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 16.7276 |  | 17.0584 | 6.101 |  | 11.992 | 70.9011 |  | 78.5273 | 305.5708 |  | 301.1191 | 0.2877 |  | 0.27694 | 3.4295 |  | 2.9553 | 12.2068 | 118.5685 | 96.1537 | 13.0528 |  | F | 241848.61 |  | N |  | N |  | N
2026-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 15.7054 |  | N | 17.2747 |  | N | 84.2923 |  | N | 300.2514 |  | N | 0.26433 |  | N | 2.9346 | 12.0897 | 117.4445 | 95.9643 | 13.2575 |  | F | 234292.5619 |  | N |  | N |  | N
2026-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 14.9636 |  | 16.437 | 8.736 |  | 17.0035 | 158.9133 |  | 81.2225 | 295.2316 |  | 298.3609 | 0.26709 |  | 0.25962 | 4.4271 |  | 2.9351 | 12.203 | 117.7856 | 95.9195 | 13.2247 |  | F | 238543.8857 |  | N |  | N |  | N
2026-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.9891 |  | 16.7962 | 10.3407 |  | 13.1033 | 145.8434 |  | 92.7027 | 301.6829 |  | 298.5667 | 0.2234 |  | 0.23144 | 4.3382 |  | 2.9146 | 12.0973 | 117.8749 | 95.5999 | 13.1645 |  | F | 251371.2955 |  | N |  | N |  | N
2026-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 18.3762 |  | 16.5569 | 8.1505 |  | 13.5185 | 165.168 |  | 99.7287 | 291.2721 |  | 301.0939 | 0.21445 |  | 0.19353 | 4.0544 |  | 2.8995 | 12.0046 | 118.0553 | 94.6551 | 13.2816 |  | F | 241734.236 |  | N |  | N |  | N
2026-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 17.1782 |  | 16.8322 | 9.9971 |  | 12.7425 | 122.2037 |  | 82.3129 | 298.3057 |  | 303.1393 | 0.19265 |  | 0.18204 | 3.6897 |  | 2.8958 | 12.1445 | 119.4594 | 94.9769 | 13.1224 |  | F | 243052.3464 |  | N |  | N |  | N
2026-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.6502 |  | 17.3043 | 8.5888 |  | 13.8139 | 138.1607 |  | 102.975 | 304.0547 |  | 305.8411 | 0.18245 |  | 0.18451 | 4.4041 |  | 2.9968 | 12.1308 | 118.3159 | 95.2947 | 13.2564 |  | F | 246431.8206 |  | N |  | N |  | N
2026-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.1206 |  | 18.3371 | 6.2687 |  | 9.1103 | 199.0818 |  | 109.5858 | 299.6379 |  | 308.3465 | 0.19411 |  | 0.19565 | 4.9511 |  | 3.0997 | 12.2131 | 117.3775 | 95.7051 | 13.4584 |  | F | 249574.6969 |  | N |  | N |  | N
2026-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 17.2864 |  | N | 10.6966 |  | N | 91.8401 |  | N | 302.8057 |  | N | 0.20342 |  | N | 3.0075 | 12.1954 | 118.1294 | 96.1871 | 13.3709 |  | F | 253732.3776 |  | N |  | N |  | N
2026-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.8999 |  | 17.0532 | 2.518 |  | 4.7633 | 107.103 |  | 72.3303 | 288.7552 |  | 295.1262 | 0.19428 |  | 0.1909 | 4.4233 |  | 2.9301 | 12.2596 | 117.6439 | 95.9888 | 12.7092 |  | F | 252134.7637 |  | N |  | N |  | N
2026-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.7104 |  | 17.0696 | 3.0438 |  | 7.1511 | 161.7562 |  | 84.8424 | 294.2453 |  | 296.138 | 0.15429 |  | 0.17471 | 4.8722 |  | 3.0866 | 12.0285 | 118.895 | 95.5036 | 12.8069 |  | F | 261325.1933 |  | N |  | N |  | N
2026-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.2036 |  | 18.6118 | 3.7055 |  | 5.0373 | 93.1485 |  | 66.1738 | 292.9658 |  | 293.1846 | 0.15327 |  | 0.15952 | 4.0493 |  | 2.8803 | 12.2597 | 118.2657 | 95.4913 | 12.9769 |  | F | 251512 |  | N |  | N |  | N
2026-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 0 | 0.5 | 0 | 18.4436 |  | 18.6864 | 3.9979 |  | 5.0143 | 96.9887 |  | 93.135 | 289.8201 |  | 294.7632 | 0.15465 |  | 0.15579 | 4.3589 |  | 4.086 | 12.3479 | 118.2696 | 95.5998 | 12.5048 |  | F | 251571.8346 |  | N | 154.8658 |  | 10.3099
2026-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 15 | 0.5 | 5 | 0 | 15.2409 |  | 16.5814 | 24.2965 |  | 13.3005 | 148.7126 |  | 100.6244 | 297.8168 |  | 305.7693 | 0.17109 |  | 0.15127 | 5.5194 |  | 3.5462 | 12.1314 | 118.5792 | 95.5259 | 13.652 |  | F | 247190.1312 | 258.1005 |  | 253.2347 |  | 12.8765
2026-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 16.3578 |  | 17.0016 | 8.6823 |  | 7.3485 | 95.8359 |  | 82.7416 | 298.3899 |  | 300.2436 | 0.10421 |  | 0.12134 | 4.1228 |  | 2.9803 | 12.2214 | 118.7855 | 95.6521 | 12.9726 |  | F | 246256.2816 |  | N |  | N |  | N
2026-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.7758 |  | 15.4492 | 6.9485 |  | 12.3394 | 203.7566 |  | 85.5772 | 287.5246 |  | 296.7761 | 0.45184 |  | 0.60311 | 3.5069 |  | 2.8418 | 11.9267 | 118.0279 | 94.5301 | 12.6586 |  | F | 239009.5518 |  | N |  | N |  | N
2026-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 16.6076 |  | N | 11.245 |  | N | 94.2616 |  | N | 296.5823 |  | N | 1.3355 |  | N | 2.8536 | 11.9527 | 117.0694 | 94.1044 | 13.0508 |  | F | 247618.6647 |  | N |  | N |  | N
2026-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.139 |  | 17.5504 | 3.7564 |  | 4.4003 | 114.6998 |  | 71.9746 | 285.6037 |  | 295.4962 | 1.4449 |  | 1.4121 | 3.5064 |  | 2.9153 | 12.2818 | 117.904 | 94.927 | 12.6438 |  | F | 257908.7706 |  | N |  | N |  | N
2026-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 15.218 |  | 16.0196 | 3.7515 |  | 5.9171 | 187.5699 |  | 79.0608 | 283.5963 |  | 293.95 | 1.3663 |  | 1.3925 | 4.8767 |  | 2.9297 | 12.0962 | 117.3387 | 95.0268 | 13.2661 |  | F | 248472.9495 |  | N |  | N |  | N
2026-03-29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 13.6317 |  | 15.539 | 4.1107 |  | 6.0106 | 173.8181 |  | 88.3298 | 302.6622 |  | 292.3809 | 1.3732 |  | 1.3747 | 5.3121 |  | 3.0699 | 12.1759 | 117.5789 | 95.384 | 13.5745 |  | F | 245060.5387 |  | N |  | N |  | N
2026-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | N | 15.6154 |  | N | 5.9578 |  | N | 96.8413 |  | N | 292.2795 |  | N | 1.3517 |  | N | 2.9857 | 12.0553 | 116.6967 | 95.1366 | 13.2872 |  | F | 246402.5859 |  | N |  | N |  | N
2026-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.8851 |  | 15.5211 | 3.5532 |  | 4.3972 | 132.5156 |  | 86.8591 | 291.0204 |  | 296.5447 | 1.3933 |  | 1.3878 | 4.642 |  | 3.1099 | 12.2394 | 116.6809 | 95.2215 | 13.3333 |  | F | 253057.7796 |  | N |  | N |  | N
Suma | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 62 | 675 | 0.5 | 5.5 | 0
Mes priemer | [10 empty] | 16.137 |  | 16.6192 | 6.7479 |  | 10.2661 | 139.5766 |  | 85.1246 | 295.1065 |  | 299.225 | 0.43889 |  | 0.47979 | 4.3733 |  | 3.044 | 12.1704 | 117.9062 | 95.6938 | 13.2951 | 0 |  | 247165.0006 | 258.1005 |  | 204.0502 |  | 11.5932
Max | [10 empty] | 19.2036 |  | 18.6864 | 24.2965 |  | 17.8219 | 258.5953 |  | 109.5858 | 313.3257 |  | 308.3465 | 1.4449 |  | 1.4121 | 5.5194 |  | 4.086 | 12.3479 | 119.4594 | 96.6533 | 14.1562 |  |  | 261325.1933 | 258.1005 |  | 253.2347 |  | 12.8765
Náhradné hodnoty pre rok 2026 | [10 empty] | TZL |  | TZL | SO2 |  | SO2 | CO |  | CO | NOx |  | NOx | TRS |  | TRS | CxHy |  | CxHy | O2 |  |  | H2O |  |  | Prietok | SO2 |  | SO2 |  | CxHy
[11 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | % |  |  | % |  |  | Nm3/h | kg/h |  | kg/h |  | kg/h
[11 empty] | 2.0811 |  | 2.0944 | 3.1252 |  | 3.7096 | 13.2925 |  | 11.689 | 42.1526 |  | 42.3314 | 0.22769 |  | 0.21833 | 0.74961 |  | 0.6468 | 11.858 |  |  | 13.0638 |  |  | 238246.0303 | 16.2122 |  | 33.8504 |  | 1.5934
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [13 empty] | 2.86 |  | 2.86 | 1.25 |  | 1.25 | 2.05 |  | 2.05 | 1.52 |  | 1.52 | 1.61 |  | 1.61 | [7 empty] | 2.86 |  | 2.86 |  | 1.61

## legenda
Kotol na biomasu (za elektrofiltrom) |  |  |  |  | Mesačný protokol za |  | 3.2026
koncentrácia CXHY ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia M_CXHY pre výpočet hm.toku |  |  | KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia TZL ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TZL pre výpočet.hm.toku |  |  | GK_TZL_KDO*((273.15+KF_TEPLOTA_KDO)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_KDO)*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns
koncentrácia CO ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia SO2 ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_SO2_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia NOx ns |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_NOX_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia TRS nv |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_TRS_KDO*(100-KF_vlhkost)/100 | mg/m3 nv |  | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  |  | KF_RYCHLOST_KDO*5,258*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL,NOx,SO2,CO, CxHy |  |  | (suchá koncentrácia/1000000)*suchý prietok v m3/h | kg/h
TRS |  |  | (KF_TRS_KDO/1000000)*KF_RYCHLOST_KDO*5,307*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_KDO))*(KF_TLAK_KDO/101.3)*((100-KF_vlhkost)/100)*3600 | kg/h
Režim spaľovania Biokalu
koncentrácia CXHY bez SOG |  |  | (21-6)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=6%
koncentrácia CXHY s SOG |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CXHY_KDO*(100/(100-KF_vlhkost)) | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
koncentrácia CO |  |  | (21-11)/(21-KF_O2_KDO)*KF_CO_KDO | mg/m3 ns |  | Ref.O2=11%
výpočet ostatných koncentrácií ako bez spaľovania Biokalu
Popis skratiek
Tech.jednotky |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
Dát PDH > EL+I |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 2.0 EL + I (95% kritérium) |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 2-násobok hodnoty emisného limitu
N platných SPH |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  | zariadenie odstavené
Chod |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  | nábeh
Zast. / Z |  | zastavenie
Normal |  | režim spaľovania biomasy
BIO |  | režim spaľovania biokalov
Normal SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
Bio SOG |  | Režim spaľovania biomasy ,biokalov , SOG a DNCG (SOG plyny z vyvarovacéj kolóny -stripera a DNCG- zriedené neskondenzovatelné plyny )
S-deNOx |  | Počet prevádzkových hodín, kedy je systém na znižovanie NOx mimo prevádzku.
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie