## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [17 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 2.2019
[6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [5 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [5 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 0
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1163 |  | 1265 |  | 1265 |  | 1265 |  | 1265 |  | 0 |  | 1265 |  | 1267 |  | 1267 |  | 1267 |  | 1267 |  | 0 |  | 0 |  | 1267
N / % SPH F | [5 empty] | 104 / 8,2 |  | 2 / 0,2 |  | 2 / 0,2 |  | 2 / 0,2 |  | 2 / 0,2 |  | 1267 / 0,0 |  | 2 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 1267 / 0,0 |  | 1267 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 103 / 8,1 |  | 3 / 0,2 |  | 3 / 0,2 |  | 3 / 0,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [5 empty] | 25 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 27
N / % PDH F | [5 empty] | 2 / 7,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 27 / 96,4 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 27 / 96,4 |  | 27 / 96,4 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 7.2062 |  | 0.33235 |  | 22.7191 |  | 95.8194 |  | 1.7331
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 170.8587 |  | 5.2655 |  | 719.6347 |  | 2286.0838 |  | 40.479
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [5 empty] | 14029.7232 |  | 9151.6943 |  | 14029.7232 |  | 14029.7232 |  | 14029.7232
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2019-02-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.691 |  | 0.30828 |  | 38.1768 |  | 126.1913 |  | 1.4439 |  |  | F | 3.6041 |  | 71.8965 |  | 95.177 |  | 21203.6566 |  | 14437.0738 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.4037 |  | 0.30816 |  | 19.2663 |  | 109.2498 |  | 1.4407 |  |  | F | 3.6122 |  | 71.5082 |  | 93.8263 |  | 19373.519 |  | 12514.7252 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.4702 |  | 0.31218 |  | 9.7064 |  | 115.1703 |  | 1.5503 |  |  | F | 3.8192 |  | 72.2076 |  | 95.0896 |  | 14666.4727 |  | 9246.8166 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.9914 |  | 0.30857 |  | 24.6282 |  | 95.6512 |  | 1.3556 |  |  | F | 3.6088 |  | 72.6243 |  | 96.6272 |  | 20872.4101 |  | 13610.068 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.3095 |  | 0.31483 |  | 16.2479 |  | 111.0408 |  | 1.322 |  |  | F | 3.9312 |  | 72.2564 |  | 98.0665 |  | 23926.2899 |  | 15599.3549 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.30818 |  | 44.5218 |  | 92.4557 |  | 1.012 |  |  | F | 3.5968 |  | 72.2808 |  | 97.8947 |  | 21980.7485 |  | 14332.3782 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.30449 |  | 53.7487 |  | 94.2608 |  | 1.487 |  |  | F | 3.344 |  | 72.237 |  | 97.1909 |  | 26742.1783 |  | 17436.7716 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.9761 |  | 0.30553 |  | 55.0576 |  | 79.9698 |  | 1.8064 |  |  | F | 3.3588 |  | 72.6033 |  | 97.1581 |  | 22700.7789 |  | 14801.0718 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.6304 |  | 0.31007 |  | 28.9932 |  | 75.0119 |  | 1.7669 |  |  | F | 3.4684 |  | 72.6801 |  | 96.8425 |  | 21532.5743 |  | 14038.9583 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.3678 |  | 0.30751 |  | 37.8654 |  | 69.306 |  | 1.5747 |  |  | F | 3.3938 |  | 72.4816 |  | 96.5816 |  | 17748.5074 |  | 11571.7347 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.2209 |  | 0.30658 |  | 40.2925 |  | 71.7258 |  | 1.1487 |  |  | F | 3.4694 |  | 71.9536 |  | 96.1384 |  | 30858.608 |  | 20119.7959 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.3319 |  | 0.30715 |  | 45.8631 |  | 80.162 |  | 1.2082 |  |  | F | 3.5158 |  | 72.2698 |  | 97.2219 |  | 23250.3896 |  | 15159.4864 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.3772 |  | 0.31018 |  | 31.2234 |  | 104.7055 |  | 1.4973 |  |  | F | 3.678 |  | 72.2337 |  | 98.4766 |  | 26160.8946 |  | 17057.104 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5932 |  | 0.30958 |  | 36.0889 |  | 99.816 |  | 1.77 |  |  | F | 3.666 |  | 72.2919 |  | 98.8162 |  | 27211.5637 |  | 17742.6126 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.4192 |  | 0.31505 |  | 21.0185 |  | 117.6518 |  | 1.6943 |  |  | F | 3.8603 |  | 72.0085 |  | 98.7359 |  | 27128.1206 |  | 17688.2488 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.3487 |  | 0.32096 |  | 15.5149 |  | 134.4072 |  | 1.8065 |  |  | F | 4.2298 |  | 72.2331 |  | 98.3125 |  | 19103.4044 |  | 12455.8927 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.7005 |  | 0.3333 |  | 1.9118 |  | 134.0996 |  | 2.5495 |  |  | F | 4.8315 |  | 72.0666 |  | 97.9374 |  | 12026.5454 |  | 7841.3248 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5144 |  | 0.33438 |  | 3.0368 |  | 109.355 |  | 2.5333 |  |  | F | 4.7442 |  | 72.0951 |  | 97.6672 |  | 15158.3106 |  | 9881.7178 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.3836 |  | 0.32983 |  | 4.922 |  | 104.9602 |  | 2.2915 |  |  | F | 4.455 |  | 71.8761 |  | 97.2759 |  | 27446.6207 |  | 17894.306 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.0611 |  | 0.33882 |  | 8.9521 |  | 104.0964 |  | 1.4972 |  |  | F | 4.7236 |  | 71.5587 |  | 97.5991 |  | 14139.8585 |  | 9216.3753 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.8616 |  | 0.33079 |  | 10.4268 |  | 85.7893 |  | 2.6735 |  |  | F | 4.096 |  | 72.7659 |  | 97.888 |  | 14776.5554 |  | 9634.3165 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.7517 |  | 0.3817 |  | 20.8069 |  | 37.6808 |  | 2.4929 |  |  | F | 4.1904 |  | 72.7901 |  | 97.402 |  | 21830.0293 |  | 14232.8107 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.9085 |  | 0.4056 |  | 6.0765 |  | 71.8473 |  | 2.002 |  |  | F | 3.8757 |  | 72.9501 |  | 98.6423 |  | 26668.4341 |  | 17388.5749 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.6605 |  | 0.40286 |  | 9.8392 |  | 95.146 |  | 1.5186 |  |  | F | 3.4303 |  | 72.8576 |  | 98.8342 |  | 24266.693 |  | 15821.9434 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.2168 |  | 0.40881 |  | 8.4033 |  | 93.6229 |  | 1.9849 |  |  | F | 3.611 |  | 72.6783 |  | 98.8531 |  | 28593.938 |  | 18643.1891 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.6789 |  | 0.4001 |  | 8.2999 |  | 93.6239 |  | 1.6562 |  |  | F | 3.8339 |  | 73.0609 |  | 98.106 |  | 26166.812 |  | 17060.5312 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-27 | 14 | 9.5 | 0 | 0.5 | 0 | 8.6034 |  | 0.42674 |  | 3.9592 |  | 69.6364 |  | 1.9566 |  |  | F | 4.932 |  | 72.2183 |  | 97.8159 |  | 21289.1765 |  | 13880.2837 |  |  | F |  | F | 1
2019-02-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 38 | 633.5 | 0 | 0.5 | 0
Mes priemer | [5 empty] | 7.2989 |  | 0.33519 |  | 22.4018 |  | 95.4309 |  | 1.7423 |  | 0 |  | 3.8845 |  | 72.3216 |  | 97.414 |  | 22104.5589 |  | 14418.7951 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [5 empty] | 15.8616 |  | 0.42674 |  | 55.0576 |  | 134.4072 |  | 2.6735 |  |  |  | 4.932 |  | 73.0609 |  | 98.8531 |  | 30858.608 |  | 20119.7959 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [5 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[6 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[6 empty] | 0.073311 |  | 0.010018 |  | 1.3186 |  | 2.6721 |  | 0.037365 |  | 0 |  | 3 | [5 empty] | 26131.82 |  | 11859
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 2.2019
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 30.33%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie