## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [17 empty] | Mesačný protokol za |  |  |  | 3.2019
[6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [5 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [5 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 0
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1398 |  | 1409 |  | 1409 |  | 1409 |  | 1409 |  | 0 |  | 1409 |  | 1415 |  | 1415 |  | 1412 |  | 1412 |  | 0 |  | 0 |  | 1415
N / % SPH F | [5 empty] | 18 / 1,3 |  | 7 / 0,5 |  | 7 / 0,5 |  | 7 / 0,5 |  | 7 / 0,5 |  | 1416 / 0,0 |  | 7 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 1 / 0,0 |  | 4 / 0,0 |  | 4 / 0,3 |  | 1416 / 0,0 |  | 1416 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 10 / 0,7 |  | 12 / 0,8 |  | 13 / 0,9 |  | 11 / 0,8 |  | 5 / 0,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [5 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [5 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 30 / 96,8 |  | 30 / 96,8 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 6.5854 |  | 0.39224 |  | 14.5584 |  | 68.9553 |  | 1.4726
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 192.3012 |  | 6.7829 |  | 453.3743 |  | 1947.7332 |  | 43.0895
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [5 empty] | 16857.545 |  | 10980.7841 |  | 16857.545 |  | 16857.545 |  | 16857.545
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C |  | kPa |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2019-03-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2019-03-02 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8.381 |  | 0.51731 |  | 3.5485 |  | 115.2545 |  | 4.3885 |  |  | F | 6.9478 |  | 68.911 |  | 96.9384 |  | 30443.3974 |  | 19847.539 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.6757 |  | 0.42213 |  | 5.8252 |  | 77.4941 |  | 2.1663 |  |  | F | 4.0583 |  | 72.6161 |  | 96.9588 |  | 16976.0681 |  | 11068.1879 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.0478 |  | 0.41294 |  | 6.0462 |  | 74.5416 |  | 1.0651 |  |  | F | 3.6814 |  | 73.1103 |  | 96.0478 |  | 18394.3267 |  | 11993.0251 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.2201 |  | 0.44677 |  | 3.5431 |  | 99.7586 |  | 0.95891 |  |  | F | 4.7755 |  | 71.7475 |  | 96.141 |  | 15456.7892 |  | 9966.0489 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.8318 |  | 1.2224 |  | 5.8086 |  | 89.4109 |  | 1.1611 |  |  | F | 7.1042 |  | 72.9378 |  | 96.9114 |  | 12814.7348 |  | 8131.5894 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.6858 |  | 0.41535 |  | 26.3228 |  | 70.5627 |  | 1.4055 |  |  | F | 3.7336 |  | 73.1018 |  | 96.4612 |  | 17531.6266 |  | 11430.0653 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.6921 |  | 0.41429 |  | 16.5376 |  | 57.5123 |  | 1.4601 |  |  | F | 3.7373 |  | 73.2626 |  | 97.0299 |  | 30514.7673 |  | 19896.245 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5881 |  | 0.41031 |  | 20.6356 |  | 68.8389 |  | 1.2618 |  |  | F | 3.6262 |  | 73.4356 |  | 96.9587 |  | 20926.2403 |  | 13644.0154 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.6738 |  | 0.31395 |  | 6.2716 |  | 74.2526 |  | 2.135 |  |  | F | 3.9054 |  | 73.0155 |  | 96.2071 |  | 17535.6255 |  | 11433.0634 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.9336 |  | 0.31033 |  | 16.7741 |  | 80.67 |  | 2.3618 |  |  | F | 3.715 |  | 72.9736 |  | 96.5053 |  | 20875.9114 |  | 13610.8638 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.175 |  | 0.30991 |  | 11.6151 |  | 73.9632 |  | 2.6371 |  |  | F | 3.6934 |  | 72.9199 |  | 97.2734 |  | 29767.4596 |  | 19408.8961 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5843 |  | 0.31501 |  | 18.9348 |  | 87.4356 |  | 1.9854 |  |  | F | 3.9653 |  | 72.728 |  | 96.522 |  | 17210.9525 |  | 11111.1883 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.4724 |  | 0.31213 |  | 26.0006 |  | 69.8795 |  | 1.8512 |  |  | F | 3.8147 |  | 73.0809 |  | 96.1652 |  | 19692.2091 |  | 12839.1903 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.7164 |  | 0.31221 |  | 32.6373 |  | 64.9278 |  | 1.3518 |  |  | F | 3.8155 |  | 72.9011 |  | 95.7574 |  | 17534.5159 |  | 11432.4529 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.7854 |  | 0.30816 |  | 24.253 |  | 66.1669 |  | 2.2489 |  |  | F | 3.5957 |  | 73.0576 |  | 96.2614 |  | 21975.7636 |  | 14328.0975 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.3197 |  | 0.30867 |  | 20.5234 |  | 62.9207 |  | 2.1506 |  |  | F | 3.6198 |  | 72.9721 |  | 96.5877 |  | 28323.0904 |  | 18466.5916 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.6457 |  | 0.31246 |  | 16.8775 |  | 63.5009 |  | 1.9599 |  |  | F | 3.716 |  | 73.4896 |  | 96.969 |  | 27449.6608 |  | 17896.7537 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.3672 |  | 0.31246 |  | 12.5382 |  | 63.6032 |  | 1.2148 |  |  | F | 3.7552 |  | 73.2819 |  | 97.8514 |  | 30004.6243 |  | 19563.5117 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.7072 |  | 0.31014 |  | 10.386 |  | 70.7149 |  | 0.62721 |  |  | F | 3.6721 |  | 74.9116 |  | 98.5869 |  | 36846.5527 |  | 24024.3392 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.0814 |  | 0.31515 |  | 8.7746 |  | 65.4299 |  | 0.60574 |  |  | F | 3.8664 |  | 74.2312 |  | 98.8295 |  | 28504.6539 |  | 18585.5661 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.6182 |  | 0.31562 |  | 10.9282 |  | 54.9424 |  | 0.86793 |  |  | F | 3.5685 |  | 74.3984 |  | 98.7252 |  | 29212.9743 |  | 19047.3941 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5779 |  | 0.31848 |  | 9.7468 |  | 54.9275 |  | 2.6096 |  |  | F | 3.6631 |  | 73.9008 |  | 98.3465 |  | 31400.6286 |  | 20473.6815 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.566 |  | 0.31983 |  | 14.7879 |  | 51.477 |  | 1.6189 |  |  | F | 3.6062 |  | 73.9901 |  | 97.6925 |  | 25206.6934 |  | 16435.1418 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5146 |  | 0.36475 |  | 22.9575 |  | 50.6014 |  | 1.0661 |  |  | F | 3.4366 |  | 73.904 |  | 96.7849 |  | 24116.764 |  | 15724.5628 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-26 | 1.5 | 19 | 3 | 0.5 | 0 | 6.5522 |  | 0.42211 |  | 16.8001 |  | 59.2164 |  | 0.72835 |  |  | F | 3.9725 |  | 73.5264 |  | 97.4138 |  | 20667.8561 |  | 13474.7475 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.0801 |  | 0.41197 |  | 18.1052 |  | 54.9472 |  | 0.54012 |  |  | F | 3.6606 |  | 73.8584 |  | 98.0282 |  | 24034.2294 |  | 15670.5758 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.4331 |  | 0.41479 |  | 12.5005 |  | 55.5822 |  | 0.61737 |  |  | F | 3.7722 |  | 73.6531 |  | 98.4231 |  | 27335.5089 |  | 17822.7868 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.1989 |  | 0.44425 |  | 3.9315 |  | 68.2598 |  | 0.56086 |  |  | F | 4.8937 |  | 73.0222 |  | 98.4577 |  | 16967.0099 |  | 11062.3083 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.3593 |  | 0.41441 |  | 18.6575 |  | 67.7161 |  | 0.54534 |  |  | F | 3.7433 |  | 73.8965 |  | 97.99 |  | 26455.8714 |  | 17249.3756 |  |  | F |  | F | 1
2019-03-31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.127 |  | 0.41303 |  | 18.148 |  | 67.982 |  | 0.68472 |  |  | F | 3.6874 |  | 73.6097 |  | 97.4959 |  | 23387.0765 |  | 15248.4937 |  |  | F |  | F | 1
Suma | 28.5 | 708 | 6 | 0.5 | 0
Mes priemer | [5 empty] | 6.6871 |  | 0.39471 |  | 14.6806 |  | 69.4164 |  | 1.4945 |  | 0 |  | 4.0268 |  | 73.2148 |  | 97.2107 |  | 23585.4528 |  | 15362.8766 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [5 empty] | 9.1989 |  | 1.2224 |  | 32.6373 |  | 115.2545 |  | 4.3885 |  |  |  | 7.1042 |  | 74.9116 |  | 98.8295 |  | 36846.5527 |  | 24024.3392 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [5 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 | [5 empty] | Prietok |  | Prietok
[6 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % | [5 empty] | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[6 empty] | 0.073311 |  | 0.010018 |  | 1.3186 |  | 2.6721 |  | 0.037365 |  | 0 |  | 3 | [5 empty] | 26131.82 |  | 11859
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 3.2019
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 30.33%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie