## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [12 empty] | Mesačný protokol za |  | 4.2019
[6 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [5 empty] | 30 | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [5 empty] | 30 | 20 |  | 20 | 0
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [5 empty] | splnené | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
N platných SPH | [5 empty] | 1431 | 1432 | 1432 | 1432 | 1433 | 0 |  | 1433 | 1440 | 1440 | 1438 | 1438 | 0 |  | 0 |  | 1440
N / % SPH F | [5 empty] | 9 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 7 / 0,5 | 1440 / 0,0 |  | 7 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 2 / 0,0 | 2 / 0,1 | 1440 / 0,0 |  | 1440 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 0 / 0,0 | 10 / 0,7 | 10 / 0,7 | 9 / 0,6 | 1 / 0,1 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [5 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [5 empty] | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 8.1283 | 0.46691 | 28.2017 | 68.0697 | 1.0352
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 235.5227 | 8.9401 | 961.2941 | 1929.79 | 31.3674
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [5 empty] | 17070.8766 | 11124.8109 | 17070.8766 | 17070.8766 | 17070.8766
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 nv | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2019-04-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.6105 | 0.41299 | 19.4199 | 80.7726 | 0.7756 |  | F | 3.6783 | 73.9041 | 97.5867 | 20356.3355 | 13271.7566 |  | F |  | F | 1
2019-04-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.623 | 0.41599 | 10.5155 | 93.6913 | 0.74176 |  | F | 3.8129 | 73.6825 | 97.3721 | 22005.7336 | 14347.4962 |  | F |  | F | 1
2019-04-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.9127 | 0.44768 | 15.8388 | 94.3563 | 0.72776 |  | F | 4.9002 | 72.8063 | 96.8028 | 14620.394 | 9529.3763 |  | F |  | F | 1
2019-04-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5407 | 0.4605 | 13.2289 | 74.1475 | 0.57858 |  | F | 5.2825 | 72.2163 | 96.3777 | 11019.2854 | 7178.8132 |  | F |  | F | 1
2019-04-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.3011 | 0.4217 | 19.9353 | 46.9908 | 0.70813 |  | F | 4.0459 | 73.5689 | 96.4821 | 32315.9822 | 21070.2579 |  | F |  | F | 1
2019-04-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.7148 | 0.41946 | 17.0021 | 38.0805 | 0.57904 |  | F | 3.9574 | 73.8313 | 96.3279 | 19455.8739 | 12685.2988 |  | F |  | F | 1
2019-04-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.6411 | 0.41311 | 27.0298 | 38.4061 | 0.80831 |  | F | 3.7313 | 74.0912 | 96.3988 | 19924.9596 | 12990.8637 |  | F |  | F | 1
2019-04-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.9577 | 0.41251 | 30.1366 | 45.8871 | 0.63965 |  | F | 3.6689 | 73.9809 | 96.3604 | 20828.0483 | 13580.1326 |  | F |  | F | 1
2019-04-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.3048 | 0.41517 | 20.6438 | 45.2066 | 0.80572 |  | F | 3.7838 | 73.5601 | 96.4024 | 25027.238 | 16317.9817 |  | F |  | F | 1
2019-04-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.3234 | 0.40829 | 46.2334 | 40.3272 | 1.1044 |  | F | 3.4846 | 73.868 | 96.5978 | 22495.7998 | 14667.3866 |  | F |  | F | 1
2019-04-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.5388 | 0.40612 | 55.607 | 41.8185 | 1.2959 |  | F | 3.3952 | 73.7813 | 96.7602 | 27652.838 | 18029.5936 |  | F |  | F | 1
2019-04-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.2765 | 0.42293 | 48.189 | 42.7314 | 1.1182 |  | F | 3.9605 | 73.5431 | 96.8357 | 18717.1965 | 12203.0561 |  | F |  | F | 1
2019-04-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.447 | 0.35011 | 48.5782 | 38.8544 | 0.70238 |  | F | 3.4785 | 74.0865 | 97.1944 | 23630.2638 | 15407.4768 |  | F |  | F | 1
2019-04-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.3038 | 0.32393 | 37.2296 | 51.3481 | 0.68854 |  | F | 3.5359 | 74.9648 | 97.2076 | 24263.7616 | 15820.2024 |  | F |  | F | 1
2019-04-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.8587 | 0.37645 | 33.6259 | 62.4271 | 0.9354 |  | F | 3.649 | 73.4774 | 97.6181 | 34029.4845 | 22187.3176 |  | F |  | F | 1
2019-04-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.829 | 0.63355 | 36.5016 | 49.8285 | 0.99971 |  | F | 3.6815 | 73.3755 | 97.6302 | 32455.0873 | 21161.1352 |  | F |  | F | 1
2019-04-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.2275 | 2.0112 | 36.9676 | 61.5642 | 1.1808 |  | F | 3.7535 | 73.8466 | 97.8105 | 25511.3406 | 16633.5236 |  | F |  | F | 1
2019-04-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5342 | 0.41161 | 46.6739 | 59.716 | 1.162 |  | F | 3.6403 | 74.2437 | 98.4544 | 44045.8975 | 28717.6996 |  | F |  | F | 1
2019-04-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.7149 | 0.41572 | 17.8314 | 57.8172 | 1.4266 |  | F | 3.8046 | 73.734 | 98.5727 | 28949.1752 | 18874.9272 |  | F |  | F | 1
2019-04-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.7742 | 0.41149 | 26.1148 | 58.7722 | 1.5557 |  | F | 3.6279 | 73.7997 | 98.359 | 30621.311 | 19965.3581 |  | F |  | F | 1
2019-04-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.4779 | 0.41333 | 32.8512 | 63.2456 | 1.4576 |  | F | 3.6958 | 73.7412 | 97.6812 | 25502.5293 | 16627.8311 |  | F |  | F | 1
2019-04-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.3825 | 0.41031 | 54.841 | 58.7802 | 1.1626 |  | F | 3.5777 | 73.5586 | 97.1809 | 24683.966 | 16093.9825 |  | F |  | F | 1
2019-04-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.5169 | 0.45558 | 31.4784 | 101.4081 | 1.2047 |  | F | 4.2997 | 73.8953 | 97.1702 | 23162.605 | 14991.9165 |  | F |  | F | 1
2019-04-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.5835 | 0.45271 | 18.1409 | 125.1536 | 1.1144 |  | F | 4.802 | 72.9144 | 97.2592 | 14598.0376 | 9405.8426 |  | F |  | F | 1
2019-04-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.2116 | 0.42299 | 13.1989 | 102.7678 | 1.2339 |  | F | 4.1019 | 73.959 | 97.3669 | 29657.1433 | 19336.2132 |  | F |  | F | 1
2019-04-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.8202 | 0.41575 | 16.3563 | 95.5232 | 1.3617 |  | F | 3.8168 | 74.2823 | 97.011 | 21326.1885 | 13904.7226 |  | F |  | F | 1
2019-04-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.0965 | 0.41592 | 7.89 | 103.7931 | 1.4784 |  | F | 3.8583 | 74.1437 | 96.7681 | 18032.7452 | 11757.5946 |  | F |  | F | 1
2019-04-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.0503 | 0.41205 | 18.444 | 104.6894 | 1.2469 |  | F | 3.7497 | 74.0325 | 96.7629 | 15974.0723 | 10414.6735 |  | F |  | F | 1
2019-04-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.3084 | 0.41354 | 18.4617 | 91.3354 | 1.1521 |  | F | 3.7523 | 73.9754 | 96.746 | 18332.8208 | 11952.8888 |  | F |  | F | 1
2019-04-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5056 | 0.40789 | 32.8935 | 84.1597 | 1.2809 |  | F | 3.6447 | 73.7446 | 96.5398 | 22877.0913 | 14916.7553 |  | F |  | F | 1
Suma | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
Mes priemer | [5 empty] | 8.1796 | 0.47368 | 28.3953 | 68.4533 | 1.0409 | 0 |  | 3.8724 | 73.7536 | 97.1213 | 23735.7735 | 15468.0691 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [5 empty] | 10.9127 | 2.0112 | 55.607 | 125.1536 | 1.5557 |  |  | 5.2825 | 74.9648 | 98.5727 | 44045.8975 | 28717.6996 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [5 empty] | TZL | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[6 empty] | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[6 empty] | 0.073311 | 0.010018 | 1.3186 | 2.6721 | 0.037365 | 0 |  | 3 |  |  | 26131.82 | 11859
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [6 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 4.2019
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 30.33%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie