## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [13 empty] | Mesačný protokol za |  | 5.2019
[6 empty] | TZL |  | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok |  | Prietok
Tech.jednotky | [5 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
Emisný limit | [5 empty] | 30 |  | 300 |  | 1100 | 10
I (%) | [5 empty] | 30 |  | 20 |  | 20 | 0
N SPH > 2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [5 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 99,9
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [5 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
N platných SPH | [5 empty] | 1427 |  | 1434 | 1434 | 1434 | 1431 | 0 |  | 1434 | 1442 | 1442 | 1431 |  | 1431 |  | 0 |  | 0 |  | 1297
N / % SPH F | [5 empty] | 15 / 1,0 |  | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 8 / 0,6 | 11 / 0,8 | 1442 / 0,0 |  | 8 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 11 / 0,0 |  | 11 / 0,8 |  | 1442 / 0,0 |  | 1442 / 0,0 |  | 145 / 0,0
N / % SPH E | [5 empty] | 9 / 0,6 |  | 24 / 1,6 | 25 / 1,7 | 23 / 1,6 | 15 / 1,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [5 empty] | 30 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 27
N / % PDH F | [5 empty] | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 4 / 12,9
c-vážený priem. mg/m3< EL | [5 empty] | 9.4357 |  | 0.53697 | 64.7232 | 61.3133 | 1.1652
Množstvo ZL [kg]< EL | [5 empty] | 287.6202 |  | 10.7452 | 2389.9856 | 1896.2288 | 37.5103
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [5 empty] | 18223.0559 |  | 11853.0245 | 18223.0559 | 18223.0559 | 18223.0559
c-vážený priem. mg/m3> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | TZL |  | SO2 | CO | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok |  | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
2019-05-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.4777 |  | 0.40909 | 28.3633 | 65.0888 | 1.6471 |  | F | 3.6289 | 73.7225 | 96.4881 | 21049.3336 |  | 13724.1734 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.1129 |  | 0.40955 | 31.4244 | 57.6494 | 1.3856 |  | F | 3.7334 | 73.6815 | 96.3894 | 22214.4335 |  | 14484.1858 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.668 |  | 0.40658 | 85.8883 | 34.3749 | 1.4733 |  | F | 3.5928 | 74.0647 | 96.2543 | 20976.287 |  | 13677.1887 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-04 | 0.5 | 20 | 3 | 0.5 | 0 | 8.5068 |  | 0.41877 | 70.8814 | 48.448 | 1.0034 |  | F | 3.9625 | 73.4788 | 96.2368 | 27797.3866 |  | 18122.2222 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.6316 |  | 0.41639 | 37.8383 | 41.2069 | 1.5693 |  | F | 3.8564 | 73.7245 | 96.1906 | 25030.7832 |  | 16320.1261 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.4645 |  | 5.0965 | 140.6914 | 31.61 | 1.5559 |  | F | 3.8142 | 74.1891 | 96.4693 | 29248.8051 |  | 19070.7314 |  |  | F |  | F |  | F
2019-05-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.974 |  | 0.41207 | 97.5291 | 43.3058 | 1.438 |  | F | 3.6626 | 74.0016 | 97.1358 | 32420.7262 |  | 21138.7318 |  |  | F |  | F |  | F
2019-05-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.0549 |  | 0.41241 | 30.6116 | 69.6551 | 1.3089 |  | F | 3.6609 | 74.1285 | 97.0292 | 24154.1879 |  | 15749.217 |  |  | F |  | F |  | F
2019-05-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5225 |  | 0.41722 | 24.5335 | 83.1121 | 1.394 |  | F | 3.858 | 72.9603 | 96.2403 | 38356.0166 |  | 25007.657 |  |  | F |  | F |  | F
2019-05-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.7588 |  | 0.41309 | 15.3389 | 68.3656 | 1.6107 |  | F | 3.9577 | 72.8063 | 96.5163 | 25667.4618 |  | 16735.302 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.8927 |  | 0.41127 | 20.5196 | 73.4724 | 2.749 |  | F | 3.9134 | 72.9153 | 96.9998 | 35190.5334 |  | 22944.8147 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.5089 |  | 0.39994 | 21.5158 | 75.8644 | 2.1657 |  | F | 3.9503 | 73.2674 | 97.4779 | 28320.7872 |  | 18465.3741 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.0211 |  | 0.36243 | 22.2563 | 89.2769 | 2.3718 |  | F | 4.1375 | 73.0218 | 98.0984 | 25396.7103 |  | 16559.4216 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.6437 |  | 0.36753 | 31.5848 | 91.2571 | 2.0407 |  | F | 4.3724 | 73.2233 | 97.3756 | 20680.2112 |  | 13483.7998 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.7847 |  | 0.40662 | 30.1546 | 87.6108 | 1.1345 |  | F | 5.5951 | 72.3382 | 97.0076 | 19218.6871 |  | 12183.8035 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.134 |  | 0.38387 | 36.8453 | 62.24 | 0.71457 |  | F | 4.8078 | 74.3997 | 96.8792 | 19244.0212 |  | 12436.2723 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.6659 |  | 0.35851 | 65.6831 | 65.6583 | 0.84286 |  | F | 3.7874 | 73.5178 | 96.8298 | 18609.6507 |  | 12134.3807 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.9051 |  | 0.35676 | 71.161 | 75.9742 | 0.78942 |  | F | 3.7201 | 73.6853 | 96.7076 | 27388.4624 |  | 17858.0896 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.2694 |  | 0.353 | 177.2514 | 86.5163 | 0.77345 |  | F | 3.504 | 73.9186 | 96.3673 | 25425.4018 |  | 16577.9353 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-20 | 0.5 | 20 | 3 | 0.5 | 0 | 12.7092 |  | 0.36949 | 112.8856 | 67.522 | 0.5798 |  | F | 4.2419 | 73.355 | 96.2156 | 34451.0454 |  | 22463.144 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-21 | 3.5 | 17 | 3 | 0.5 | 0 | 17.4788 |  | 0.39515 | 73.0958 | 46.5243 | 0.64817 |  | F | 5.1427 | 72.7391 | 96.1125 | 22350.2259 |  | 14575.7405 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.6017 |  | 0.37513 | 87.6542 | 53.7225 | 0.71695 |  | F | 4.433 | 73.2292 | 96.1345 | 20291.7698 |  | 13230.6496 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-23 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 13.2776 |  | 0.3793 | 42.7239 | 61.6135 | 0.88196 |  | F | 4.5666 | 73.1737 | 96.7143 | 14657.0986 |  | 9555.9845 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-24 | 4 | 16.5 | 3 | 0.5 | 0 | 10.8951 |  | 0.3747 | 53.6112 | 52.1657 | 0.80832 |  | F | 4.3356 | 73.9012 | 96.8906 | 23259.3715 |  | 15164.2771 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.4255 |  | 0.37072 | 25.8081 | 70.1541 | 0.93854 |  | F | 4.086 | 73.8857 | 96.9184 | 16281.399 |  | 10615.2248 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.785 |  | 0.36104 | 29.6335 | 69.1048 | 0.72186 |  | F | 3.6897 | 74.6326 | 97.0918 | 22818.1884 |  | 14877.7653 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.1316 |  | 0.3553 | 38.5563 | 60.5492 | 0.6734 |  | F | 3.4535 | 74.6566 | 96.8779 | 22926.0464 |  | 14947.8824 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.6896 |  | 0.35029 | 101.4796 | 48.3005 | 0.69649 |  | F | 3.2389 | 74.2887 | 96.2834 | 21889.4274 |  | 14272.4378 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.4842 |  | 0.35394 | 66.5318 | 35.1295 | 0.58466 |  | F | 3.3722 | 74.3352 | 96.8298 | 25998.5695 |  | 16951.6497 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.9367 |  | 0.3703 | 192.7222 | 39.134 | 0.5669 |  | F | 3.4774 | 74.4704 | 97.5772 | 28985.7874 |  | 18898.9557 |  |  | F |  | F | 1
2019-05-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.43681 | 168.1923 | 62.5061 | 0.58743 |  | F | 4.9226 | 75.5007 | 97.837 |  | F |  | F |  | F |  | F | 1
Suma | 8.5 | 721 | 12 | 2.5 | 0
Mes priemer | [5 empty] | 9.5471 |  | 0.53883 | 65.5796 | 61.8424 | 1.1733 | 0 |  | 4.0153 | 73.7166 | 96.7799 | 24676.6272 |  | 16074.238 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [5 empty] | 17.4788 |  | 5.0965 | 192.7222 | 91.2571 | 2.749 |  |  | 5.5951 | 75.5007 | 98.0984 | 38356.0166 |  | 25007.657 | [5 empty] | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [5 empty] | TZL |  | SO2 | CO | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok |  | Prietok
[6 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv |  | Nm3/h ns
[6 empty] | 0.073311 |  | 0.010018 | 1.3186 | 2.6721 | 0.037365 | 0 |  | 3 |  |  | 26131.82 |  | 11859
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [7 empty] | 2.86 | 1.25 | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 5.2019
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 30.33%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie