## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 8.2019
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1420 |  | 1430 |  | 1430 |  | 1430 |  | 1429 |  | 0 |  | 1430 |  | 1446 | 1446 | 1438 | 1438 | 0 |  | 0 |  | 1446
N / % SPH F | [6 empty] | 27 / 1,9 |  | 17 / 1,2 |  | 17 / 1,2 |  | 17 / 1,2 |  | 18 / 1,2 |  | 1447 / 0,0 |  | 17 / 0,0 |  | 1 / 0,0 | 1 / 0,0 | 9 / 0,0 | 9 / 0,6 | 1447 / 0,0 |  | 1447 / 0,0 |  | 1 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 5 / 0,3 |  | 29 / 2,0 |  | 38 / 2,6 |  | 28 / 1,9 |  | 9 / 0,6 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 2 / 6,5 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 1 / 3,2 |  | 31 / 100,0 |  | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.9509 |  | 0.37264 |  | 11.9753 |  | 123.802 |  | 1.1004
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 389.8662 |  | 9.3427 |  | 502.7038 |  | 4771.1239 |  | 43.4804
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 22822.5005 |  | 14857.0843 |  | 22822.5005 |  | 22822.5005 |  | 22822.5005
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2019-08-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6302 |  | 0.36006 |  | 4.5628 |  | 86.0944 |  | 0.97549 |  |  | F | 3.6301 |  | 74.5308 | 97.2309 | 25715.3674 | 16766.5966 |  | F |  | F | 1
2019-08-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6158 |  | 0.3592 |  | 10.021 |  | 85.3528 |  | 0.56244 |  |  | F | 3.5767 |  | 74.1359 | 97.0235 | 26020.5997 | 16965.6926 |  | F |  | F | 1
2019-08-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0989 |  | 0.36067 |  | 15.8242 |  | 93.2214 |  | 0.816 |  |  | F | 3.6533 |  | 74.0174 | 96.7834 | 26282.26 | 17136.304 |  | F |  | F | 1
2019-08-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4891 |  | 0.36595 |  | 20.862 |  | 105.4889 |  | 0.69 |  |  | F | 3.9037 |  | 73.5033 | 97.1349 | 30877.0411 | 20132.2765 |  | F |  | F | 1
2019-08-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.315 |  | 0.36549 |  | 43.7624 |  | 125.5914 |  | 0.80908 |  |  | F | 3.8832 |  | 73.1922 | 97.2063 | 35059.2409 | 22859.0941 |  | F |  | F | 1
2019-08-06 | 1 | 19.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 11.9075 |  | 0.36675 |  | 25.9701 |  | 151.0369 |  | 1.1369 |  |  | F | 3.9206 |  | 73.9146 | 97.0531 | 26218.5871 | 17093.6082 |  | F |  | F | 1
2019-08-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1202 |  | 0.36135 |  | 9.7821 |  | 94.0479 |  | 1.0617 |  |  | F | 3.6828 |  | 74.1509 | 96.8281 | 28800.8354 | 18778.4453 |  | F |  | F | 1
2019-08-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4619 |  | 0.36809 |  | 6.7607 |  | 106.1385 |  | 0.80903 |  |  | F | 3.9896 |  | 73.6151 | 96.9698 | 30676.8659 | 20002.058 |  | F |  | F | 1
2019-08-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 73.5549 | 97.2905 | 36294.247 | 23664.0108 |  | F |  | F | 1
2019-08-10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0566 |  | 0.36477 |  | 5.2461 |  | 130.9149 |  | 0.94135 |  |  | F | 3.8647 |  | 73.4875 | 97.3402 | 33650.5629 | 21940.9461 |  | F |  | F | 1
2019-08-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1869 |  | 0.36187 |  | 8.6962 |  | 131.1602 |  | 1.3354 |  |  | F | 3.7156 |  | 73.7972 | 97.5658 | 31749.8368 | 20701.9388 |  | F |  | F | 1
2019-08-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9461 |  | 0.36058 |  | 9.6446 |  | 113.9059 |  | 1.3695 |  |  | F | 3.6535 |  | 73.8435 | 97.2671 | 33048.397 | 21548.1252 |  | F |  | F | 1
2019-08-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3728 |  | 0.36056 |  | 11.1417 |  | 99.2864 |  | 1.3099 |  |  | F | 3.6478 |  | 74.0017 | 97.2111 | 34108.6683 | 22239.4371 |  | F |  | F | 1
2019-08-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3784 |  | 0.36208 |  | 8.1572 |  | 99.0303 |  | 1.2689 |  |  | F | 3.7201 |  | 73.7891 | 97.1266 | 25973.2191 | 16934.6652 |  | F |  | F | 1
2019-08-15 | 0.5 | 20 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 10.9485 |  | 0.45606 |  | 16.5593 |  | 124.6732 |  | 1.0256 |  |  | F | 3.8941 |  | 73.4123 | 97.3297 | 40356.5182 | 26309.5475 |  | F |  | F | 1
2019-08-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5707 |  | 0.36348 |  | 11.273 |  | 117.2418 |  | 0.99075 |  |  | F | 3.7826 |  | 73.4839 | 97.3087 | 37514.787 | 24460.2776 |  | F |  | F | 1
2019-08-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2218 |  | 0.36292 |  | 10.8492 |  | 122.5637 |  | 0.97217 |  |  | F | 3.7574 |  | 73.5604 | 97.3508 | 33930.7562 | 22123.5204 |  | F |  | F | 1
2019-08-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8164 |  | 0.36227 |  | 14.8863 |  | 142.9538 |  | 1.042 |  |  | F | 3.7307 |  | 73.5789 | 97.2141 | 35217.437 | 22851.9984 |  | F |  | F | 1
2019-08-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7262 |  | 0.36428 |  | 5.6223 |  | 140.9608 |  | 1.0288 |  |  | F | 3.8246 |  | 73.6276 | 97.4695 | 35112.112 | 22893.6898 |  | F |  | F | 1
2019-08-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.994 |  | 0.36176 |  | 7.4917 |  | 142.2813 |  | 1.3868 |  |  | F | 3.7059 |  | 73.9542 | 97.7594 | 35658.1157 | 23249.6663 |  | F |  | F | 1
2019-08-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5373 |  | 0.36177 |  | 14.1397 |  | 125.722 |  | 1.3328 |  |  | F | 3.7056 |  | 74.1551 | 97.9596 | 35371.795 | 23062.8606 |  | F |  | F | 1
2019-08-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8972 |  | 0.36266 |  | 18.3407 |  | 98.5393 |  | 1.3301 |  |  | F | 3.7484 |  | 74.2679 | 98.2564 | 41443.711 | 27021.8159 |  | F |  | F | 1
2019-08-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.138 |  | 0.36717 |  | 9.8174 |  | 81.8162 |  | 1.0845 |  |  | F | 3.959 |  | 74.1563 | 98.2514 | 39827.4099 | 25967.9187 |  | F |  | F | 1
2019-08-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9145 |  | 0.36791 |  | 7.0704 |  | 90.5801 |  | 0.98809 |  |  | F | 3.995 |  | 73.7839 | 98.0652 | 32797.683 | 21384.3489 |  | F |  | F | 1
2019-08-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8212 |  | 0.36563 |  | 9.4999 |  | 166.4225 |  | 1.1369 |  |  | F | 3.8885 |  | 74.0677 | 97.9127 | 25943.2217 | 16914.9983 |  | F |  | F | 1
2019-08-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8438 |  | 0.3669 |  | 8.8222 |  | 188.519 |  | 1.5266 |  |  | F | 3.95 |  | 73.8949 | 97.9006 | 27157.4818 | 17707.0091 |  | F |  | F | 1
2019-08-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3088 |  | 0.47177 |  | 5.7267 |  | 164.0341 |  | 1.0816 |  |  | F | 7.2244 |  | 73.4624 | 97.7259 | 20839.2567 | 13476.6862 |  | F |  | F | 1
2019-08-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.48368 |  | 17.7641 |  | 118.9586 |  | 1.033 |  |  | F | 6.4829 |  | 75.3332 | 97.6931 | 18722.6422 | 11604.0003 |  | F |  | F | 1
2019-08-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3547 |  | 0.36933 |  | 5.5171 |  | 141.3321 |  | 1.4805 |  |  | F | 4.058 |  | 73.5897 | 97.7692 | 37825.073 | 24662.5962 |  | F |  | F | 1
2019-08-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3125 |  | 0.36606 |  | 10.9437 |  | 171.4849 |  | 1.3136 |  |  | F | 3.9048 |  | 73.9699 | 97.9034 | 26363.1977 | 17189.2639 |  | F |  | F | 1
2019-08-31 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1649 |  | 0.40303 |  | 7.8057 |  | 241.7841 |  | 1.7319 |  |  | F | 5.3096 |  | 72.9611 | 97.8075 | 23420.8084 | 14795.0332 |  | F |  | F | 1
Suma | 12.5 | 723.5 | 6 | 2 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.9707 |  | 0.3758 |  | 12.0854 |  | 126.7046 |  | 1.119 |  | 0 |  | 4.0588 |  | 73.832 | 97.4745 | 31354.1205 | 20401.2397 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 13.3088 |  | 0.48368 |  | 43.7624 |  | 241.7841 |  | 1.7319 |  |  |  | 7.2244 |  | 75.3332 | 98.2564 | 41443.711 | 27021.8159 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.073311 |  | 0.010018 |  | 1.3186 |  | 2.6721 |  | 0.037365 |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 26131.82 | 11859
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 8.2019
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 30.33%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie