## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [18 empty] | Mesačný protokol za |  |  | 11.2019
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  |  | 1100 |  | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  |  | splnené |  | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1337 |  | 1386 |  | 1220 |  | 1386 |  | 1384 |  | 0 |  | 1386 |  | 1395 | 1395 | 1384 | 1384 | 0 |  | 0 |  | 1395
N / % SPH F | [6 empty] | 60 / 4,3 |  | 11 / 0,8 |  | 177 / 12,7 |  | 11 / 0,8 |  | 13 / 0,9 |  | 1397 / 0,0 |  | 11 / 0,0 |  | 2 / 0,0 | 2 / 0,0 | 13 / 0,0 | 13 / 0,9 | 1397 / 0,0 |  | 1397 / 0,0 |  | 2 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 20 / 1,4 |  | 30 / 2,1 |  | 202 / 14,3 |  | 28 / 2,0 |  | 15 / 1,1 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 25 |  | 29 |  | 24 |  | 29 |  | 29 |  | 0 |  | 29 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  | 0 |  | 30
N / % PDH F | [6 empty] | 5 / 16,7 |  | 1 / 3,3 |  | 6 / 20,0 |  | 1 / 3,3 |  | 1 / 3,3 |  | 30 / 100,0 |  | 1 / 3,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 30 / 100,0 |  | 30 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 5.7059 |  | 0.40222 |  | 8.447 |  | 228.4483 |  | 0.70388
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 141.2234 |  | 6.6081 |  | 354.63 |  | 6088.0462 |  | 19.629
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 14473.1902 |  | 10541.0173 |  | 15751.1702 |  | 16220.7717 |  | 16220.7717
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 16.5348 |  | 0 |  | 56.7107 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 1747.5816 |  | 0 |  | 469.6015 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  |  |  | O2 |  | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv |  |  |  | % |  | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2019-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4318 |  | 0.37149 |  | 6.3599 |  | 212.351 |  | 0.68056 |  |  | F | 4.154 |  | 72.4612 | 97.2996 | 22861.3817 | 14905.5947 |  | F |  | F | 1
2019-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3395 |  | 0.38612 |  | 16.1358 |  | 227.6871 |  | 0.65878 |  |  | F | 4.7546 |  | 70.1538 | 96.0888 | 17469.4442 | 11385.0424 |  | F |  | F | 1
2019-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4017 |  | 0.38345 |  | 12.5042 |  | 264.2324 |  | 0.73032 |  |  | F | 4.6531 |  | 69.5065 | 95.4414 | 12426.4936 | 8097.8612 |  | F |  | F | 1
2019-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6447 |  | 0.38162 |  | 7.4785 |  | 273.1226 |  | 0.77098 |  |  | F | 4.5898 |  | 70.0725 | 95.1094 | 21712.7187 | 14157.1114 |  | F |  | F | 1
2019-11-05 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.9908 |  | 0.38138 |  | 5.216 |  | 246.9174 |  | 0.70134 |  |  | F | 4.5851 |  | 70.8591 | 95.4109 | 28671.566 | 18693.5936 |  | F |  | F | 1
2019-11-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5043 |  | 0.40953 |  | 3.4076 |  | 205.9171 |  | 0.57809 |  |  | F | 5.4405 |  | 73.5636 | 95.6937 | 28372.1672 | 18495.2292 |  | F |  | F | 1
2019-11-07 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.6006 |  | 0.41132 |  | 3.9061 |  | 206.5557 |  | 0.59817 |  |  | F | 5.5218 |  | 74.4914 | 96.0291 | 20524.7155 | 13376.7484 |  | F |  | F | 1
2019-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F | 72.3947 | 96.3888 | 30978.5889 | 20198.6944 |  | F |  | F | 1
2019-11-09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.363 |  | 0.37341 |  | 5.8696 |  | 218.246 |  | 0.7554 |  |  | F | 4.2365 |  | 72.6284 | 96.346 | 25456.2515 | 16597.8162 |  | F |  | F | 1
2019-11-10 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.6784 |  | 0.3678 |  | 4.5111 |  | 240.8068 |  | 0.91334 |  |  | F | 3.9869 |  | 73.1297 | 96.299 | 24071.4283 | 15694.998 |  | F |  | F | 1
2019-11-11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1947 |  | 0.36342 |  | 7.4927 |  | 206.9319 |  | 0.78042 |  |  | F | 3.7812 |  | 73.252 | 96.9011 | 28457.8655 | 18554.8787 |  | F |  | F | 1
2019-11-12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5549 |  | 0.35987 |  | 31.9406 |  | 214.0114 |  | 0.69287 |  |  | F | 3.6142 |  | 73.0946 | 96.4775 | 31869.7035 | 20779.5022 |  | F |  | F | 1
2019-11-13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.113 |  | 0.35987 |  | 38.2734 |  | 229.4 |  | 0.76284 |  |  | F | 3.6027 |  | 72.6772 | 95.875 | 45906.0507 | 29930.9408 |  | F |  | F | 1
2019-11-14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5184 |  | 0.37595 |  | 13.214 |  | 177.7642 |  | 0.55459 |  |  | F | 4.3297 |  | 71.3489 | 96.525 | 27044.7676 | 17633.2688 |  | F |  | F | 1
2019-11-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9178 |  | 0.36931 |  | 5.5996 |  | 242.8592 |  | 0.69942 |  |  | F | 4.0566 |  | 72.3436 | 96.7215 | 22300.6443 | 14540.5459 |  | F |  | F | 1
2019-11-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9768 |  | 0.37909 |  | 2.5574 |  | 260.1424 |  | 0.74684 |  |  | F | 4.477 |  | 72.3371 | 96.9739 | 21893.9114 | 14274.982 |  | F |  | F | 1
2019-11-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2286 |  | 0.39791 |  | 0.3888 |  | 278.4523 |  | 0.78922 |  |  | F | 5.111 |  | 71.173 | 97.0223 | 10920.1514 | 7119.0825 |  | F |  | F | 1
2019-11-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8635 |  | 0.48252 |  | 2.326 |  | 257.8563 |  | 0.74469 |  |  | F | 7.1126 |  | 68.3116 | 96.7663 | 8886.2558 | 5784.1141 |  | F |  | F | 1
2019-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5433 |  | 0.37342 |  | 5.8172 |  | 288.1682 |  | 0.861 |  |  | F | 4.2352 |  | 72.9209 | 97.5199 | 23834.1306 | 15539.7402 |  | F |  | F | 1
2019-11-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4563 |  | 0.36683 |  | 3.1793 |  | 206.299 |  | 0.73857 |  |  | F | 3.943 |  | 73.5504 | 97.1806 | 33560.6952 | 21881.7113 |  | F |  | F | 1
2019-11-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4469 |  | 0.367 |  | 2.5854 |  | 202.3145 |  | 0.83475 |  |  | F | 3.9485 |  | 74.6343 | 96.9108 | 37617.8611 | 24527.4796 |  | F |  | F | 1
2019-11-22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3566 |  | 0.37592 |  | 2.6464 |  | 229.9577 |  | 0.70554 |  |  | F | 4.3522 |  | 76.7948 | 97.152 | 31329.3087 | 20426.1582 |  | F |  | F | 1
2019-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9563 |  | 0.37007 |  | 9.0457 |  | 243.1685 |  | 0.73169 |  |  | F | 4.092 |  | 77.317 | 97.0594 | 26849.3613 | 17506.1904 |  | F |  | F | 1
2019-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3191 |  | 0.37206 |  | 0.61696 |  | 206.2423 |  | 0.68232 |  |  | F | 4.1825 |  | 75.8775 | 96.9295 | 22169.1433 | 14454.8059 |  | F |  | F | 1
2019-11-25 | 0.5 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.8433 |  | 0.42729 |  | 6.5881 |  | 263.6996 |  | 0.77027 |  |  | F | 5.8215 |  | 79.1482 | 96.6667 | 13200.0855 | 8606.7897 |  | F |  | F | 1
2019-11-26 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | F | 0.56875 |  |  | F | 245.6358 |  | 0.70037 |  |  | F | 9.4479 |  | 73.2333 | 96.3448 | 7023.234 | 4299.8157 |  | F |  | F | 1
2019-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0684 |  | 0.42366 |  |  | F | 202.5494 |  | 0.57661 |  |  | F | 5.7397 |  | 71.2463 | 95.9897 | 20610.4325 | 13323.4667 |  | F |  | F | 1
2019-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.5611 |  |  | F | 192.6167 |  | 0.58762 |  |  | F | 8.1705 |  | 65.5215 | 95.5376 | 11222.0174 | 7300.0005 |  | F |  | F | 1
2019-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.49536 |  |  | F | 174.6648 |  | 0.4979 |  |  | F | 7.9764 |  | 74.1374 | 95.6324 | 8399.9928 | 5008.6212 |  | F |  | F | 1
2019-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | F | 0.53192 |  |  | F | 252.9617 |  | 0.7337 |  |  | F | 8.2487 |  | 69.1928 | 96.5875 | 13561.9835 | 8093.388 |  | F |  | F | 1
Suma | 11.5 | 698.5 | 6 | 4 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 5.7325 |  | 0.40646 |  | 8.2358 |  | 230.0528 |  | 0.70959 |  | 0 |  | 5.1092 |  | 72.5791 | 96.4293 | 22640.0784 | 14706.2724 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 8.9908 |  | 0.56875 |  | 38.2734 |  | 288.1682 |  | 0.91334 |  |  |  | 9.4479 |  | 79.1482 | 97.5199 | 45906.0507 | 29930.9408 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2019 | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | TRS |  | TOC |  | O2 |  |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | % |  |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.073311 |  | 0.010018 |  | 1.3186 |  | 2.6721 |  | 0.037365 |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 26131.82 | 11859
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 |  | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 11.2019
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 30.33%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie