## mesacny
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) | [15 empty] | Mesačný protokol za |  | 3.202
[7 empty] | TZL |  | SO2 | CO |  | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
Emisný limit | [6 empty] | 30 |  | 300 |  |  | 1100 | 10
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  |  | 20 | 20
N SPH > 2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Dát PDH > EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
% SPH < 1.2 EL + I (95% kritérium) | [6 empty] | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0
Vyhodnotenie dodržania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  |  | splnené | splnené
N SPH > 1.2 EL + I | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
N platných SPH | [6 empty] | 1420 |  | 1443 | 1408 |  | 1444 | 1443 | 0 |  | 1444 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 0 |  | 0 |  | 1459
N / % SPH F | [6 empty] | 41 / 2,8 |  | 18 / 1,2 | 53 / 3,6 |  | 17 / 1,2 | 18 / 1,2 | 1461 / 0,0 |  | 17 / 0,0 | 2 / 0,0 | 2 / 0,0 | 2 / 0,0 | 2 / 0,1 | 1461 / 0,0 |  | 1461 / 0,0 |  | 2 / 0,0
N / % SPH E | [6 empty] | 39 / 2,6 |  | 31 / 2,1 | 68 / 4,6 |  | 30 / 2,0 | 3 / 0,2 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 29 |  | 31 | 30 |  | 31 | 31 | 0 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 |  | 0 |  | 31
N / % PDH F | [6 empty] | 2 / 6,5 |  | 0 / 0,0 | 1 / 3,2 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 31 / 100,0 |  | 31 / 100,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 9.3036 |  | 0.51381 | 26.8335 |  | 149.4739 | 0.89884
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 386.7014 |  | 12.5449 | 791.1975 |  | 6092.6978 | 37.3622
Q spal. tis.[m3 ns/nv]< EL | [6 empty] | 25638.3776 |  | 17610.9128 | 25638.3776 |  | 25638.3776 | 25638.3776
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns/nv] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 | CO |  | NOx | TRS |  |  | O2 | Teplota | Tlak | Prietok | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 nv |  | mg/m3 ns | mg/m3 nv |  | mg/m3 nv | mg/m3 nv |  |  | % | °C | kPa | Nm3/h nv | Nm3/h ns
2020-03-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3669 |  | 0.4196 | 16.511 |  | 190.6007 | 1.4338 |  | F | 4.289 | 71.6132 | 96.0585 | 36882.2456 | 25335.0723 |  | F |  | F | 1
2020-03-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4174 |  | 0.41448 | 24.6787 |  | 174.4512 | 1.4693 |  | F | 3.9869 | 72.1848 | 95.3835 | 33068.2752 | 22715.2382 |  | F |  | F | 1
2020-03-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3782 |  | 0.40721 | 27.3473 |  | 173.6757 | 1.7435 |  | F | 3.9288 | 72.5919 | 95.5547 | 37874.1547 | 26016.4329 |  | F |  | F | 1
2020-03-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4733 |  | 0.41341 | 8.0591 |  | 161.7655 | 1.9783 |  | F | 4.4779 | 72.058 | 96.3219 | 53876.483 | 37007.6689 |  | F |  | F | 1
2020-03-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0354 |  | 0.43024 | 25.6547 |  | 194.0612 | 1.4109 |  | F | 4.6801 | 71.5467 | 96.1765 | 44860.089 | 30814.9292 |  | F |  | F | 1
2020-03-06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9383 |  | 0.43231 | 38.98 |  | 238.6655 | 1.0646 |  | F | 4.7048 | 71.5659 | 95.5104 | 39702.3387 | 27271.9323 |  | F |  | F | 1
2020-03-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.558 |  | 0.46314 | 4.1769 |  | 155.2693 | 0.66229 |  | F | 5.7454 | 70.9824 | 96.3227 | 36571.5038 | 25120.8068 |  | F |  | F | 1
2020-03-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3655 |  | 0.45 | 26.4412 |  | 104.8176 | 0.58782 |  | F | 5.3526 | 71.6444 | 97.0421 | 24520.6561 | 16844.1358 |  | F |  | F | 1
2020-03-09 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | F | 1.1659 | 54.1602 |  | 97.9635 | 1.2668 |  | F | 11.0723 | 76.5469 | 96.1705 | 25922.5056 | 17809.2469 |  | F |  | F | 1
2020-03-10 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | F | 0.8746 | 86.631 |  | 101.7901 | 1.1587 |  | F | 12.1016 | 87.9441 | 96.1764 | 25060.1286 | 17216.2358 |  | F |  | F | 1
2020-03-11 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.2875 |  | 0.77437 | 79.3573 |  | 138.7426 | 0.58861 |  | F | 11.6085 | 95.075 | 96.2121 | 25121.4339 | 17238.2781 |  | F |  | F | 1
2020-03-12 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7.6131 |  | 0.77997 | 134.3032 |  | 177.3219 | 0.73424 |  | F | 11.6024 | 91.0056 | 96.5 | 24933.0428 | 17128.9814 |  | F |  | F | 1
2020-03-13 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6.7685 |  | 0.78052 | 89.3999 |  | 176.6423 | 0.8192 |  | F | 11.2548 | 82.1166 | 96.4827 | 25554.9873 | 17556.4933 |  | F |  | F | 1
2020-03-14 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.5109 |  | 0.7251 | 67.8208 |  | 146.342 | 0.70302 |  | F | 10.9924 | 81.1007 | 96.9217 | 25751.6046 | 17690.4642 |  | F |  | F | 1
2020-03-15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2766 |  | 0.63094 | 18.7657 |  | 137.4946 | 0.66771 |  | F | 9.3659 | 76.1147 | 97.6362 | 26295.4972 | 18063.2442 |  | F |  | F | 1
2020-03-16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7901 |  | 0.51415 | 19.1715 |  | 173.5816 | 1.0857 |  | F | 6.4863 | 74.7298 | 97.5141 | 26357.5568 | 18105.6964 |  | F |  | F | 1
2020-03-17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8713 |  | 0.45356 | 4.5291 |  | 300.1704 | 1.223 |  | F | 5.1728 | 72.1809 | 98.0535 | 26689.0738 | 18332.7571 |  | F |  | F | 1
2020-03-18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4024 |  | 0.76187 | 3.8574 |  | 108.9467 | 0.59879 |  | F | 10.3873 | 64.4119 | 97.8379 | 27792.9812 | 19074.2685 |  | F |  | F | 1
2020-03-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2879 |  | 0.44927 | 21.1256 |  | 106.6132 | 0.63299 |  | F | 4.9696 | 72.9316 | 97.8373 | 27896.6562 | 19162.7643 |  | F |  | F | 1
2020-03-20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5849 |  | 0.42884 | 9.603 |  | 129.3015 | 0.6914 |  | F | 4.3236 | 73.1327 | 97.5624 | 31599.8026 | 21706.6967 |  | F |  | F | 1
2020-03-21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9194 |  | 0.4331 | 6.7385 |  | 124.3948 | 0.6782 |  | F | 4.4874 | 73.0736 | 97.1576 | 45184.182 | 31037.8604 |  | F |  | F | 1
2020-03-22 | 0 | 23.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.191 |  | 0.43451 | 5.5879 |  | 86.1728 | 0.6716 |  | F | 4.54 | 72.9172 | 97.3203 | 46561.7164 | 31984.2782 |  | F |  | F | 1
2020-03-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.364 |  | 0.43065 | 6.1501 |  | 133.2869 | 0.6389 |  | F | 4.4176 | 72.8584 | 97.4724 | 42548.2445 | 29227.2593 |  | F |  | F | 1
2020-03-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0497 |  | 0.42023 | 2.6326 |  | 138.5388 | 0.63011 |  | F | 3.9836 | 73.3159 | 97.9099 | 42965.0922 | 29513.7817 |  | F |  | F | 1
2020-03-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1503 |  | 0.42289 | 4.1205 |  | 133.9174 | 0.65892 |  | F | 4.0887 | 72.8929 | 98.0397 | 53284.1864 | 36601.8116 |  | F |  | F | 1
2020-03-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.432 |  | 0.42215 | 5.0907 |  | 187.4341 | 0.74868 |  | F | 4.0609 | 72.9855 | 97.8066 | 28578.6957 | 19631.7786 |  | F |  | F | 1
2020-03-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0486 |  | 0.4146 | 18.3782 |  | 182.9528 | 0.84368 |  | F | 3.7506 | 73.2479 | 97.6151 | 45675.3608 | 31375.4732 |  | F |  | F | 1
2020-03-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7073 |  | 0.41317 | 13.4241 |  | 144.2717 | 0.73038 |  | F | 3.6913 | 73.2113 | 96.9355 | 35283.8161 | 24236.887 |  | F |  | F | 1
2020-03-29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3226 |  | 0.41249 | 14.5439 |  | 139.9629 | 0.76551 |  | F | 3.6634 | 73.1428 | 96.6224 | 35039.4724 | 24068.8643 |  | F |  | F | 1
2020-03-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5057 |  | 0.41992 |  | F | 134.5222 | 0.7407 |  | F | 3.9711 | 73.0338 | 96.9829 | 33245.413 | 22838.4662 |  | F |  | F | 1
2020-03-31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8029 |  | 0.41354 | 15.2301 |  | 126.1451 | 0.77249 |  | F | 3.7208 | 73.2706 | 97.4781 | 39434.0981 | 27088.2494 |  | F |  | F | 1
Suma | 3 | 730.5 | 3 | 6.5 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 9.4283 |  | 0.52925 | 28.4157 |  | 152.2521 | 0.91613 | 0 |  | 6.1574 | 75.0138 | 96.9231 | 34649.3966 | 23800.5178 | 0 |  | 0 |  | 1
Max | [6 empty] | 14.558 |  | 1.1659 | 134.3032 |  | 300.1704 | 1.9783 |  |  | 12.1016 | 95.075 | 98.0535 | 53876.483 | 37007.6689 |  |  |  |  | 1
Náhradné hodnoty pre rok 2020 | [6 empty] | TZL |  | SO2 | CO |  | NOx | TRS | TOC |  | O2 |  |  | Prietok | Prietok
[7 empty] | kg/h |  | kg/h | kg/h |  | kg/h | kg/h | kg/h |  | % |  |  | Nm3/h nv | Nm3/h ns
[7 empty] | 0.30624 |  | 0.011084 | 1.2442 |  | 4.8576 | 0.044226 | 0 |  | 4.3202 |  |  | 25422.5417 | 16549.8378
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 | 1.25 |  | 2.05 | 1.52

## legenda
Pec na vápno (za odbočkou na SMI) |  |  |  | Mesačný protokol za | 3.202
Koncentrácia NOx nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_NOX_RK2*2,05)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia SO2 ns |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV*2,86)*KF_SO2_PV |  |  |  | mg/m3 ns | Ref.O2=11%
Koncentrácia CO nv |  | (21-11/(21-KF_O2_RK2)*(KF_CO_RK2*1,25)*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TRS nv |  | (21-11)/(21-KF_O2_PV)*KF_TRS_PV*1.52*25*((100-k6)/100) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Koncentrácia TZL nv |  | ((21-11)/(21-KF_O2_PV))*GK_TZL_PV*((273.15+KF_TEPLOTA_PV)/273.15)*(101.3/KF_TLAK_PV) |  |  |  | mg/m3 nv | Ref.O2=11%
Výpočet prietoku |  | KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV))*(KF_TLAK_PV/101.3)*3600 |  |  |  | Nm3/h
Výpočet hmotnostného toku:
TZL, NOx,CO, TRS |  | (vlhká koncentrácia/1000000)*vlhký prietok v m3/h |  |  |  |  | kg/h
SO2 |  | (KF_SO2_PV)/1000000*KF_RYCHLOST_PV*1.11*(273.15/(273.15+KF_TEPLOTA_PV)*(KF_TLAK_PV/101.3)*((100-K6)/100)*3600 |  |  |  |  | kg/h
(zrieďovací pomer) TRS |  | 25
Konštanta vlhkosti K6 |  | 31.31%
Popis skratiek
Tech.jednotky |  |  | Technické označenie monitorovaných znečisťujúcich látok
Emisný Limit |  |  | Hodnota emisného limitu pre monitorovanú znečisťujúcu látku
(I) % |  |  | Hodnota intervalu spoľahlivosti v %
N SPH > 2 EL + I |  |  | Počet stredných polhodinových hodnôt vyšších ako hodnota určeného 2-násobku emisného limitu + interval spoľahlivosti
Dát PDH > EL+I |  |  | Počet dní, v ktorých bola priemerná denná hodnota (PDH) vyššia ako hodnota určeného emisného limitu + interval spoľahlivosti
% SPH < 1,2 EL + I (95% kritérium) |  |  | Percentuálny podiel validovaných polhodinových priemerných hodnôt menších ako 1,2-násobok hodnoty emisného limitu
N SPH > 1.2 EL + I |  |  | Celkový počet SPH prevyšujúcich hodnotu 1,2-násobku EL + interval spoľahlivosti v danom mesiaci
N platných SPH |  |  | Počet platných stredných polhodinových hodnôt
N / %SPH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných SPH symbol "F" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N / %SPH E |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel SPH zistených s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín symbol "E" z času prevádzky, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
N platných PDH |  |  | Počet platných priemerných denných hodnôt
N / %PDH F |  |  | Celkový počet a percentuálny podiel neplatných PDH symbol "F" z počtu dní, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené EL
c-vážený priem. mg/m3< EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania pri dodržaní určeného emisného limitu a pri stavoch pri ktrých naplatí povinnosť dodržiavať určený EL (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]< EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas dodržiavania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]< EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri dodržaní určeného EL
c-vážený priem. mg/m3> EL |  |  | Priemerná mesačná hmotnostná koncentrácia ZL zistená ako vážená priemerná hodnota za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného emisného limitu (zodpovedajúca celkovému vypustenému množstvu ZL a celkovému objemu odpadových plynov)
Množstvo ZL [kg]>EL |  |  | Množstvo ZL vypustené za čas prevádzky zdroja znečisťovania počas doby nedodržania určeného EL
Q spal. tis.[m3 nr]> EL |  |  | Objem spalín prislúchajúcici množstvu vypustenej ZL pri nedodržaní určeného EL
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. |  |  | Množstvo ZL pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL |  |  | Prietok spalín pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu
Stop |  |  | zariadenie odstavené
Chod |  |  | ustálená prevádzka
Nabeh / N |  |  | nábeh
Zast. / Z |  |  | zastavenie
ZmQ/Q |  |  | zmena paliva
Označenie PDH
F | neplatná PDH (Počet platných SPH < 2/3 počtu SPH Ustálenej prevádzky alebo počet neplatných SPH > 6)
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie